通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目

提纯区、油脂加工车间、综合预处理车间

冷水机组

采购技术规格书

| 甲方： | 深圳市必尚供应链有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方： |  |
| ### 2026年2月 ### 目录 ### 1. 总则 4 ### 2. 工程概况 4 ### 3. 采购清单 5 ### 4. 工艺设计参数表 6 ### 5. 通用技术要求 7 ### 6. 详细技术要求 9 ### 7. 性能保证与测试 10 ### 8. 资料交付 11 ### 9. 技术服务与验收 12 ### 10. 投标技术文件编制要求 12 |  |  |  |

总则

适用范围

本技术规格书规定了冷水机组的设计、材料、制造、工厂测试、性能、涂装、包装、运输及技术服务的最低要求。投标人提供的设备必须是成熟、可靠、技术先进的产品，并具有在相同或更苛刻条件下成功运行3年以上的经验。

标准与规范

设备的设计、制造、检验和测试应遵循但不限于以下最新有效版本的标准和规范。当以下标准与招标文件要求冲突时，以更严格者为准。

GB 19577-2024《冷水机组能效限定值及能效等级》

GB/T 18430.1-2024《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

GB/T 18430.2-2019《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组》

GB 50736-2012《民用建筑暖通空调设计规范》

T/CECS 118-2017《冷却塔验收测试规程》

GB 9237-2023《制冷系统及热泵 安全与环境要求》

JB/T 13516-2018《工业用风冷冷水（热泵）机组》

JB/T 13515-2018《工业用水冷冷水（热泵）机组》

CJ/T 494-2016《蒸发冷却冷水机组》

GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

HG/T 20570-2022《化工装置工艺系统工程设计规范》

HG/T 20571-2014《化工企业安全卫生设计规范》

GB/T 19410-2003《螺杆式制冷剂压缩机》

GB/T 45477-2025《无油悬浮离心式冷水（热泵）机组》

GB/T 46078—2025《磁悬浮动力技术术语》

工程概况

  - 环境条件

    - 地形地貌

通州区地处永定河、潮白河冲积洪积平原，地势平坦，自西北向东南倾斜，海拔最高点27.6米，最低点仅8.2米。其土质多为潮黄土、两合土、沙壤土，土壤肥沃，质地适中。

    - 气候条件

通州区属大陆性季风气候区，受冬、夏季风影响，形成春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷干燥的气候特征。

气温:通州区全年平均气温 13.8℃，年平均最高气温为 17.4 ℃ ，年平均最低气温5.8℃，最热月7月平均气温25.7℃，最冷月1月平均气温 -5.1℃。

年极端最高气温为40.3℃，极端最低气温为-21℃，无霜期190天左右。

春季日平均气温稳定通过0℃的平均初日为3月2日，秋季日平均气温稳定降至0℃以下的平均日期为11月26日:全年高于0℃的持续日数为269天。

降水:通州区年平均降水量620.9mm，其中65%的降水集中在七八月份。雨热同季，但是降水季节分配不均，常年发生春旱、夏涝。降水年际变化大，对排水系统提出较高要求。

日照:本区光照充足、热量丰富。年平均太阳辐射为132.6kca1/cm，月平均太阳辐射5月份最强，为16.24kcal/cm:年日照数为2435.4h，年日照百分比率为62%。

风速:一年中春季风速最大，4月份平均风速为36m/s，夏季平均风速最小，8月份平均风速为18m/s，多年10分钟最大风速达22m/s;年平均相对湿度为60%;历年平均蒸发量为 1895mm。年主导风向为西南风，次风为西北风，西风出现的几率最小，全年平均风速为2.9m/s。

    - 环境载荷设计参数

大气压力:冬季 102.04KPa，夏季 99.86Kpa。

日平均温度≤5℃的天数123天 。

气候分区：寒冷B区，场地标准冻结深度 0.66m。

基本风压 0.45kN/m²，基本雪压 0.40kN/m²。

地震基本烈度： 8度，设计基本地震加速度值为 0.2g。

  - 供电条件

电源：380/220v±10%   50Hz±2%   三相五线制

接地电阻： ≤4Ω；

接地方式： TN-S，联合接地

  - 室内/室外

安装地点：室外

环境温度：设备应能在 北京地区室外环境温度 -25℃ 至 +50℃ 范围内正常运行。

相对湿度：≤ 95%

采购清单

  - 设备清单

| 序号 | 车间/系统 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提纯区 | 1055kw冷水机组 | 成套磁悬浮机组，配套冷却塔、塔水循环泵、冷冻水循环泵、电气、集装箱等。 （300RT） | 2 |
| 2 | 综合预处理车间 | 130kw冷水机组 | 空气冷，配套冷冻水循环泵 （可接受模块机） | 2 |

  - 详细供货清单

见EXCEL附表

详细供货清单内容为参考样板，由投标人细化补充。个别配置要求非固定不变（制冷量、主机型式原理除外），可根据投标人最优配置推荐修订。

  - 备品备件清单

见EXCEL附表

  - 随机专工工具

见EXCEL附表

  - 两年内易损件清单（不包含在供货范围）

见EXCEL附表

专项技术要求

投标文件由投标人根据采购制冷量计算复核，完成相关设备配套的配套选型，提供计算书，提供风冷、水冷、水泵排量、扬程等规格的科学选型。各参数构成整机性能的保证值。

  - 磁悬浮冷水机组

- 采用高效一体集成式冷水机组，内部布置空间满足检修维护，由投标人在招标布置基础上合理优化调整。务必满足日常维护的检修、清洗空间。箱内布局水电分离合理，防范带电设备溅水风险。

- 因冷却塔设置在集装箱上部，循环水高盐份、潮湿对集装箱造成腐蚀，优先选配镀锌铝镁板（蒙皮）装配式集装箱，提升防腐免维护功能，接受非标自制箱体。次选热浸镀锌装配式集装箱。主体框架、主体结构件采用热浸镀锌装配式，以防止机组机脚部位的腐蚀。

- 集装箱设计完善，一体化设计，具有防雨、隔热、防腐、防火耐高温设计。设有爬梯、桥架、照明、通风、防水等。防震性能好，通风、开门合理，维护便利。进风百叶采用过滤网防虫防尘配置。穿箱桥架、管道封堵，满足室外防水要求。

- 集成式冷水机组由集装箱、磁悬浮冷水机组、冷却塔、塔水循环泵、冷冻水循环泵、管道、阀门、软接头、压力表、保冷、电气系统等组成，构成完整的系统，无需采购方额外配置其他设备或零部件。满足甲方接入电源线、水源、冷冻水接管接入甲方的冷冻水罐即完备配置使用，满足工艺冷却需求。

- 冷水机组、水泵进出口需配置柔性接头、阀门，主机与水泵相邻接口处小于1.5米的管程可共用阀门、软接头。

- 塔水、冷冻水进、出水管均配套温度表，带远传。

- 塔水、冷冻水均为开式系统，其中塔水通过浮球阀自动补充，冷冻水补水由甲方液位自动控制冷冻水水罐的水位。

- 电气系统配置机组电表。

- 整机在厂内完成通水、通电运行测试，完成系统调试、调优。

- 磁悬浮主机设计使用寿命30年，蒸发器、冷凝器设计使用寿命30年。

- 由投标人明确哪些设备配置弹簧减震器？哪些阀门设置电动阀、手动阀应注明。

  - 风冷型冷水机组

- 涡旋压缩机、壳管式换热器、翅片式换热器。单冷型变频机。

- 整机采用喷塑防腐，接受模块机型。

- 散热器配置耐腐蚀涂层，场地为垃圾发酵处理基地，区域内需考虑氨气对设备的腐蚀，设备及配件具有耐腐蚀设计和配置。由投标人备注升级配置说明。

- 自带防冻保护、排气温度保护、防过热保护、水流开关连锁配置。

- 设计使用寿命20年。

通用技术要求

  - 紧固件的通用要求

紧固件，本文紧固件包括螺栓、卡箍、抱箍、销插、合页、锚接件。适应于供货界面内设备、管道、钢平台、钢梯、护栏、阀门、仪表、电气等凡有紧固件配置的要求。

与物料介质接触的紧固件，材质不低于与物料接触的母材材质的防腐性能，与物料接触的紧固件采用材料本身具有防腐蚀性能的材质，如316L、304不锈钢紧固件；

非直接参与传动的、非承受动载负荷的、8.8级及以下的紧固件，如盖类、罩类、壳类、箱类、柜类、表类，采用不锈钢304材质；

参与传动、承受动载荷、8.8级以上紧固件采用达克罗；

管道和阀门类紧固件，不锈钢本体或塑料本体配置的紧固件不低于A2-70（304不锈钢材质）；碳钢管道配置的紧固件采用热浸镀锌8.8级；

对于PE或者UPVC法兰的法兰根，采用304不锈钢材质；

电气类、仪表类紧固件，固定线管的卡箍、操作箱、配电箱、仪表、电缆桥架连接固定紧固件采用A2-70（不锈钢304材质）；

各类地脚螺栓、膨胀螺栓、爆炸螺栓，M14及以下的采用A2-70（不锈钢304材质），M14以上的采用热浸镀锌；

螺栓头应有相应的等级标识，紧固件安装前应参照GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》第7.3.6规定，螺栓、螺母应涂刷二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。

  - 管道的通用要求

（1）选材为UPVC管道和管件壁厚不低于GB/T 4219.1《工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统 第1部分：管材》表1中S6.3系列要求。

（2）选材为PE管道和管件要求采用PE100级混合料，不允许使用PE80级混合料。管道设计压力高于0.6MPa的PE管道壁厚不低于GB/T 13663.2 -2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》表3中PE100级公称压力中PN1.6MPa，其他低压管道和管件壁厚不低于GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》表3中PE100级公称压力中PN1.0MPa。

（3）选材为金属管道壁厚不低于下表要求，本项目集装箱内管道采用碳钢管道：

| 公称直径 | PN1.0不锈钢管道壁厚 | PN1.0碳钢管道壁厚 |
| --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) |
| 10 | 2.5 | 3.5 |
| 15 | 2.5 | 3.5 |
| 20 | 2.5 | 3.5 |
| 25 | 3 | 3.5 |
| 32 | 3 | 4.0 |
| 40 | 3 | 4.0 |
| 50 | 3 | 4.0 |
| 65 | 3 | 4.5 |
| 80 | 3 | 4.5 |
| 100 | 3.5 | 4.5 |
| 125 | 3.5 | 4.5 |
| 150 | 3.5 | 5 |
| 200 | 3.5 | 5.5 |
| 250 | 3.5 | 5.5 |
| 300 | 4 | 6 |
| 350 | 4 | 6 |

- 所有塑料管道和不锈钢管道法兰连接螺栓采用不锈钢螺栓A2-70。碳钢管道法兰螺栓采用热浸镀锌8.8级。螺栓安装前应参照GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》第7.3.6规定，螺栓、螺母应涂刷二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。

  - 防腐的通用要求

设备防腐喷涂、道数、各层干膜厚度及干膜总厚度、钢材表面处理等级等内容按下列要求选用：

| 油漆种类 | 室外重腐蚀环境 |
| --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆两层，每层45μm，共90μm |
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆两层，每层40μm，共80μm |
| 面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆两层，每层45μm，共90μm |
| 总厚度 | 250μm |
| 适用温度 | -20～120 |
| 注：1.厚度为干膜厚度，油漆喷涂一道一般干膜厚度为40-50μm； - 一般环境指：维护方便或相对腐蚀性较弱的环境；重腐蚀指：维护不便或与水、浆料有接触的环境；所有布置在生产车间内的设备均安室内重腐蚀环境考虑，布置在非主生产车间内的设备可以按室内一般环境考虑；所有室外的设备均按室外重腐蚀环境考虑。 - 环氧富锌底漆含锌量为80%； - 喷涂工艺：无气喷涂。 |  |

设备在喷涂漆之前，应对钢材表面进行处理（其中包括除污油、除旧漆、除锈），采用喷射或者抛射除锈表面质量不低于Sa2.5；采用手工除锈等级不低于St3；所有经处理后的表面均应在4小时内涂底漆。若不能及时涂底漆或在涂漆前表面被雨淋湿，发现新锈、水渍或污染物，则在涂漆前应重新进行表面处理。

设备面漆颜色可由采购方指定。

  - 碳钢构件热浸镀锌的通用要求

构件热浸镀锌前焊缝需打磨光滑，无焊渣焊瘤等缺陷以及外表面无明显毛刺、飞边；热浸镀锌后不能出现任何锈斑、漏镀的的情况（无论大小），安装运输做好防止镀锌层损坏措施。

工艺流程如下：

1)	脱脂：使用碱性或酸性溶液清洗表面，去除油脂、灰尘和其他污染物。

2)	酸洗：用盐酸或硫酸等酸性溶液去除铁锈和氧化皮，确保表面干净且适合后续处理。

3)	冲洗：用水彻底冲洗掉酸洗后残留的酸液和反应产物。

4)	浸助镀溶剂（预处理）：也称为溶剂，可保持工件在浸镀前具有一定活性，避免二次氧化，以增强镀层与基体结合。同时加入一定量的表面活性剂。

5)	烘干预热：为了防止工件在浸镀时由于温度急剧升高而变形，并除去残余水分，防止产生爆锌，需要进行预热处理。预热温度一般为80～140℃。

6)	热浸镀锌：在热浸镀锌槽中，将金属制品浸入熔融的锌中，进行镀锌处理。热浸镀锌槽一般由浸锌槽、加热系统和气动系统组成。将金属制品通过气动系统悬挂在槽内，以确保其完全浸入锌中，然后通过加热系统使锌熔化，使其与金属表面发生化学反应，形成锌和金属的合金层。

7)	冷却：镀锌后的金属制品在出槽后需要进行冷却处理，使其温度降至室温。

8)	钝化：供给到大气腐蚀性能的工件表面电阻的钝化，以削减或延长白锈出现的时刻。

9)	漂洗与干燥：对工件进行漂洗和干燥处理，以去除表面的残留物并确保涂层质量。

10)	检验：最后对镀锌后的工件进行检验，确保其符合质量要求。

镀锌层按国内标准厚度（《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020）

未经离心处理的镀层的镀覆量和厚度的关系表，本项目厚度验收值按：平均85μm/‌局部最小70μm。

| 局部值(min) |  | 平均值(min) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀覆量/(g/㎡) | 厚度（μm） | 镀覆量/(g/㎡) | 厚度（μm） |
| 505 | 70 | 610 | 85 |

  - 法兰标准

接口法兰采用HG/T 20592-2009，板式平焊突面钢制管法兰；PL/RF，B系列，压力等级根据图纸中具体要求。

  - 保冷的通用要求

冷保温应用于操作温度低于10℃的设备和管道上，需要吸热的设备和管道除外。温度高于0℃且低于20℃时，如工艺要求,也需保冷。防结露应用于操作温度高于10℃，又低于环境温度时，且设备和管道湿气冷凝 表面将产生有害影响时。

冷保温材料特性如下：

| 材料 | 使用密度（kg/m3） | 使用温度范围（℃） | 耐火性能 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡塑发泡制品（PVC/NBR） | 40-95 | -40-105 | B2 | 金属管、塑料管 |

防潮层可选用阻燃性夹筋单层铝箔，防潮层外不得设置铁丝钢带等硬质捆扎件，外覆保护层采用0.3mm厚的304不锈钢薄板。保冷层厚度≥50mm。

  - 仪表仪器推荐品牌

| 名 称 | 推荐品牌 | 最终确认品牌 |
| --- | --- | --- |
| 压力变送器 | 德国JUMO、横河EJA.、罗斯蒙特3051C、ABB及同档次品牌产品 |  |
| 温度变送器 | 罗斯蒙特、西门子、E+H及同档次品牌产品 |  |
| 压力表 | 上自仪、上海方欣、北京布莱迪及同档次品牌产品 |  |
| 温度表 | 上自仪、上海方欣、北京布莱迪及同档次品牌产品 |  |
| **** | **** |  |

  - 阀门推荐品牌

| 名 称 | 推荐品牌 | 最终确认品牌 |
| --- | --- | --- |
| 电动阀 | 华生、凯斯特、力诺或同等品牌 |  |
| 气动阀 | 塑料：环琪、华生，钢制：富乐、弗雷西、凯斯特 |  |
| 电磁阀 | 亚德客或同等品牌 |  |

  - 电气系统

- 尺寸：2200高×800宽×600深；

- 材质：柜型采用GGD柜型，柜体前后、左右、侧门壁厚不小于2.0mm，柜体结构采用碳钢喷塑，柜体前后门板及侧板采用多层喷涂，室内柜体材质采用碳钢喷塑，柜体颜色为电工灰（色号：RAL7035）；室外柜体材质采用不锈钢304， 柜体保持304不锈钢本色；

- 其他：控制柜柜内配置温湿度控制器及散热风扇，散热风扇可单独手动控制或通过温湿度控制器自动控，柜内电源有明显断开点，且设置总进线断路器保护，控制柜需安装铭牌，表面防腐处理采用喷丸处理，喷丸处理前清除焊渣、飞溅油脂等附着物，喷丸处理达到GB8923中的Sa2.5级，双组份底漆和面漆，漆膜总厚度≥105μm，满足垃圾处理特殊环境长期防腐要求。所有需要处理面的涂装方式采用底漆涂环氧富锌漆，表面漆面均匀细致，光亮完整，色泽一致，漆膜附着力符合GB9286相关规定。

- 防护等级：不低于IP54；

- PLC采用西门子 S7-1200/系列，预留上位机以太网通讯接口。

- 变频器选用：西门子（G120系列）、ABB（ACS580系列）、施耐德（ATV630系列）。

- 低压电气元器件品牌选用：施耐德、西门子、ABB。

- 仪表模拟量信号加信号隔离器，选用国优品牌：优倍、辰竹。

- 电气原理图控制釆用三种控制方式，即远程手动控制（上位机）、远程自动（上位机）、现场控制（控制箱按钮或者触摸屏），预留PLC控制信号线接驳口和接线端子位（远程/本地、启动、故障信号、频率给定/反馈信号等），预留Profinet通信接口（提供通信控制GSDML文件）。柜门上设置远程/就地转换开关、启动/停止按钮、运行指示灯、故障指示灯、急停按钮、指示灯、转换开关等。

产品详细介绍说明

由投标人根据自身产品最优质量及成熟应用高可靠性，分别对机组的组件如压缩机、电机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器、风机、盘管、除水器、填料、泵组、电气元器件进行详细的配置、产品特点优势进行说明介绍。

其他见EXCEL附表详细配置，由投标根据自有产品优势补充。

性能保证

- 达到额定制冷量，出水温度4.0-5度。

- 采用无极变频能量调节，机组容量随负荷适时变化，保证稳定的出水温度，同时降低机组能耗。

- 根据冷冻水罐的温度变化，以节能效率自动寻优调节保障冷冻水罐的最低温度，自动能效分析调节。

- 冷却塔设置全自动冬季防冻配置，变频节能全自动循环防冻。

- 压缩机寿命均衡运转（可显示累计运转时间，多台运行时，先启动运行时间最短的压缩机）。

- 触摸屏显示器具有完善的自动调温、调压、调节流量、时间、电流、电压、状态、故障检测、故障报警、记录及自动诊断保护功能。

- 设计制造满足相关设备安全设计规范，整机质保3年，压缩机质保5年（性能验收合格后起计）。

- 电气系统的安全性能符合相应的国家标准。

资料交付

  - 投标阶段

- 提供相同规格的磁悬浮冷水机组与永磁变频螺杆机组的造价、使用维护成本分析。

- 磁悬浮机组与气磁悬浮的推荐产品介绍，成熟度及应用工况分析，优先推荐磁悬浮机组的理由说明。

- 技术文件提供热力计算书、蒸发冷凝器、水泵等的配套规格型号计算设计说明书。

- PID图。

- 总装配图、基础条件图、全部管、线接口信息和方位图，1:1图纸；

- 以投标人提供的安装条件，完善平立面安装布置图。

  - 设计资料（纸质2套，电子版1套）

- 合同生效后两周内提供以下文件资料，可编辑版CAD文件：

- PID图、总装配图、基础条件图、全部管、线接口信息和方位图，1:1图纸；

- 合同签署后10个工作日内向甲方提供电气仪表设备清单、电气原理图、电缆清册、工艺流程图、电气仪表设备清单需注明各种相关主要关键参数，供甲方采购电缆、桥架以及现场施工。

- 热力计算书、配套部件选型计算说明书；

  - 交货资料要求

- 送货单、产品装箱单；箱体需注明业主采购案号、设备编号、设备名称及箱号；包装物需提供内容物照片及装箱单一式叁份，一份以防水防尘方式固定于箱体外；

- 供货设备、零部件及备品备件、易损件明细清单(包括型号、规格、数量、材质、制造厂商等）；

- 制造商测试及检查报告及原厂测试报告、工检文件资料、材质证明；

- 质量证明文件，包括但不限于：产品合格证、质量保证书、材质证明、焊缝检验文件、仪表出厂报告及校正报告（若有）及国家或法定质检部门所要求的有效检验（质检）报告等；

- 进口零部件相关资料（技术资料、原产地证明、提单、报关单等清关资料）；

- 安装说明书，现场组装图、接线图、调试说明；

- 外形三视图、装配图、主零部件图、易损件图及清单；

- 使用维护说明书，包括本体、电气、自控、液压、外部配套的成品件或零部件使用维护说明书；设计及操作技术参数说明 DATA SHEET；

- 产品检测报告及产品检验合格证、设备防爆等级认证书、3C认证文件（若有）；

- PLC及触摸屏、上位机源代码终版程序，控制柜原理图、接线端子图、逻辑图、I/O 清单、电缆清册、电源容量等；与DCS系统通讯所需的点表及通讯文件，如GSD文件等；

- 属于特种设备的还需提供生产资质证明，以及相关部门的产品质量证明书；各种资质影印本；

- 合同约定之其它相关技术资料（配合甲方完成一些技术界面图纸）。

- 纸质版4份，电子版1份，图纸为DWG格式；

技术服务与验收

技术联络： 合同签订后一周内召开设计联络会。

安装指导： 卖方派遣经验丰富的工程师现场安装指导，确保设备就位、管道对接无误。

验收程序和方法遵循适用最新的国家和行业标准执行，如：GB/T 45477-2025等。验收指标见性能保证项。

培训： 对买方操作和维护人员进行培训，内容涵盖原理、日常检查、维护、清洗等。

质保期： 自双方签署最终验收证书之日起36个月。质保期内，任何因设计、材料、制造原因引起的缺陷，卖方免费修复或更换。

投标技术文件编制要求

投标人必须在技术标书中单独章节，逐条响应本技术规格书，并提交：

技术规格偏离表（明确列出“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”及说明）。

详细的热力计算书（显示计算过程、选型依据、安全系数）。

完整的设备外形尺寸图、接口图、基础载荷图。

同类机型业绩表（不少于5个）。