## 采购清单
集成式磁悬浮冷水机组分项报价（主表00）
投标人名称: |  |  | 招标编号: |  | 日期： | 2026.****
序号 | 名称 | 型号规格参数表 | 数量/套 | 备注 | 单价/元 | 合价/元
1 | 冷水机主机 | 见附表1、2、3、4 | 2 |  |  | 0
2 | 制冷剂 | 型号***,数量*** | 2 |  |  | 0
3 | 冷却塔 | 见附表5、6 | 2 |  |  | 0
4 | 塔水循环泵 | 见附表7 | 2 |  |  | 0
5 | 冷冻水循环泵 | 见附表8 | 3 | 两用一备，不在集装箱内安装，是否需要两路独立管道才能满足均匀分配？ |  | 0
6 | 冷凝器在线清洗装置 | 见附表9 | 2
7 | 电气系统 | 见附表11 | 2 |  |  | 0
8 | 集装箱 | 镀锌铝镁板装配式集装箱，板厚≥1.2mm+50mm岩棉隔热；骨架热浸镀锌装配式。外形尺寸**×**×** | 2 |  |  | 0
9 | 辅件 | 见附表10 | 2
10 | 运费 | 运输至甲方指定项目现场，含运输保险等。 | 1项 |  |  | 0
11 | 技术服务费 | 现场指导安装、调试服务 | 1项 |  |  | 0
12 | 随机备品备件 | 见附表 | 1项 |  |  | 0
13 | 随机专用工具 | 见附表 | 1项 |  |  | 0
总价 | [5 empty] | 0
供货说明： 供货范围：集装式成套冷水机组。包含所有设备及附件的设计、制造、试验、运输费及运输保险、交货至甲方现场（车板上交货）等全部工作,投标人负责安装调试指导、性能验收、人员培训等。
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格，参考格式。 2.当单价总价不一致时，以单价为准。

## 附表1-4 主机
磁悬浮冷水机配置参数表
序号 | 项目 | 冷水机组系统配置参数表 | 备注/供应商选项
1 | 技术要求/配置要求
1.1 | 进出水温度 | 15℃—4.5℃
1.2 | 制冷量/套 | 1055KW
1.3 | 输入功率 | **kw
1.4 | 冷凝方式 | 蒸发冷
1.5 | 制冷剂 | 型号***
1.6 | 制冷剂注入量 | **kg
| 制冷COP | ≥***
1.7 | 控制器 | 0-100%能量自动调节、故障自诊断、群控联动
1.8 | 噪音 | ≤70 dB(A)
1.9 | 紧固件材质 | 动载紧固件采用达克罗，其他采用304不锈钢 | 所有供货设备及电气柜
2 | 电气配置
2.1 | 电源/防护等级 | 电压380V/50Hz，防护等级IP55/F/B，
2.2 | 启动方式/品牌 | 变频/西门子、ABB、施耐德 | 请供应商推荐优质品牌
2.3 | 低压元器件品牌 | 施耐德、西门子、ABB
2.4 | 能耗等级 | GB18613-2020 一级能效（IE5） | 所有供货设备
2.5 | PLC | 西门子S7-1200 | 供应商修正
2.6 | 触摸屏 | 彩色10寸，西门子，中文界面
2.7 | 电表 | 智能统计成套系统用电量，自动生成日、月、年度用电报表
2.8 | 控制要求 | 具备成套系统自动运行（包含冷冻水循环泵的自动运行控制），预留DCS接口，与全厂DCS实现通讯和控制。
2.9 | 电气柜 | 壁厚2mm，喷塑防腐，紧固件304不锈钢 | 供货所有电气柜
3 | 机组配置
3.1 | 压缩机 | 磁悬浮离心式压缩机，单机头/双机头均可，优选单机头 变频永磁电机 品牌：汉钟、丹佛斯、海尔、格力等一线品牌； 轴承品牌：** | 请供应商推荐优质品牌 | 优选国内制造品牌，优选单机头、优选两端叶轮
3.2 | 蒸发器 | 降膜式蒸发器，保温厚度≥40mm，压力等级**兆帕，壳层壁厚**mm； TP2铜管，铜管内径**X壁厚**；换热面积***m² | 请供应商复核合理面积 | 设计寿命30年优选
3.3 | 膨胀阀 | 丹佛斯、斯波兰、卡乐、艾默生等一线品牌 | 请供应商推荐优质品牌
3.4 | 冷凝器 | 壳管式换热器，压力等级**兆帕；壳层壁厚**mm； 316L不锈钢管，管内径**X壁厚**；换热面积***m² | 请供应商推荐优质品牌 | 设计寿命30年优选
3.5 | 紧固件材质 | 动载紧固件采用达克罗，其他采用304不锈钢
4 | 涂装防腐
4.1 | 油漆品牌
4.2 | 防腐工艺/防腐厚度

## 附表5-6 冷却塔
供应商名称（以下设备参数表由供应商根据自己设备性能投标填写）
5 | 开式冷却塔配置参数表 |  |  | 国产一线品牌
序号 | 项 目 | 单位 | 配置/参数 | 备 注
5.1 | 干球温度 | ℃ | 33.7
5.2 | 湿球温度 | ℃ | 26.4
5.3 | 大气压力 | Pa | 101169
5.4 | 进水温度 | ℃
5.5 | 出水温度 | ℃
5.6 | 冷却幅高 | ℃
5.7 | 风机直径 | mm
5.8 | 风 量 | m3/h
5.9 | 噪声指标 | dB（A） | 63
5.1 | 塔 长 | mm
5.11 | 塔 宽 | mm
5.12 | 塔 高 | mm
5.13 | 冷却水量 | m3/h
5.14 | 干 重 | kg
5.15 | 湿 重 | kg
5.16 | 飘 水 率 | % | 0.001% | GB/T18870-2011
5.17 | 耗电比 | KW/(M3/h) |  | GB/T18870-2011
5.18 | 冷却能力 |  |  | GB/T18870-2011
5.19 | 冷却介质 | — | 再生水/回用水
5.2 | 结构型式 | — | 横流
6 | 冷却塔配置/材料/材质
序号 | 部件名称 | 项目 | 配置/参数 | 备注
6.1 | 电机/减速机 | 电源/防护等级 | 电压380V/50Hz，防护等级IP55/F/B，
|  | 电机、泵轴承品牌 | SKF
|  | 能耗等级 | GB18613-2020 二级能效（IEC 4）
|  | 传动方式 | 电机减速器直连
|  | 额定功率 kw |  |  | 全自动冬季防冻配置，变频节能全自动循环防冻
输出转速 rpm
生产厂家
6.2 | 风机 | 型号
叶轮直径 mm
叶轮转速 rpm
|  | 叶片材质 | 铝合金
叶尖间隙
平衡等级 mm/s
生产厂家
6.3 | 通风筒 | 材质 | 高强玻璃钢 | 配套304不锈钢防护网
|  | 最小壁厚 mm | 6
6.4 | 顶板 | 材质 | 高强玻璃钢
|  | 最小壁厚 mm | 5
6.5 | 面板 | 材质 | 高强玻璃钢
|  | 节点连接 | 304不锈钢螺栓A2-70
|  | 最小壁厚 mm | 3
接缝密封方式
密封材质
|  | 百叶材质 | 高强玻璃钢
|  | 百叶材质厚度mm | 3
6.6 | 喷头 | 型式/型号
喷头口径
|  | 材质 | ABS
6.7 | 布水管 | 支管数量
支管口径×壁厚
|  | 材质 | 高强玻璃钢
6.8 | 收水器 | 材质 | PVC
总厚度 mm
|  | 收水效率 | 100%
6.9 | 填料 | 材质 | PVC
总安装厚度 mm
6.1 | 主体框架 | 材质 | 热浸镀锌或镀锌铝镁板
|  | 节点连接 | 304不锈钢螺栓A2-70
|  | 地震设防烈度 | 8度
6.11 | 水盘 | 材质 | 高强玻璃钢
|  | 最小壁厚 mm | 4
有效容积 m³
6.12 | 直爬梯 | 材质 | 热浸镀锌 | GB4053.1-2009
6.13 | 紧固件 | 材质 | 所有紧固件304不锈钢螺栓A2-70
6.14 | 热浸锌厚度 | 各部件 | 平均70μm/‌局部最小55μm | GB/T 13912-2020

## 附表7塔水循环泵
7 | 塔水循环泵配置参数表
序号 | 项目 | 配置/参数 | 备注
7.1 | 循环泵品牌 | 南方泵业、东方泵业、凯泉泵业
7.2 | 电源/防护等级 | 电压380V/50Hz，防护等级IP55/F/B， 变频电机
7.3 | 能耗等级 | GB18613-2020 二级能效（IEC 4）
7.4 | 介质/温度 | 再生水/10-50℃
7.5 | 型式/功率kw | 立式离心泵/**kw | 供应商提供选型
7.6 | 流量/扬程 | Q=**m³/h,H=**米 | 供应商提供选型
7.7 | 泵壳/叶轮材质 | HT200/304不锈钢
7.8 | 机封 | 石墨碳化硅 | 备件机封每台各2套
7.9 | 电机、泵轴承品牌 | SKF
7.1 | 紧固件材质 | 所有紧固件304不锈钢螺栓A2-70 | 包括电机

## 附表8 冷冻水循环泵
8 | 冷冻水循环泵配置参数表
序号 | 项目 | 配置/参数 | 备注
7.1 | 循环泵品牌 | 南方泵业、东方泵业、凯泉泵业
7.2 | 电源/防护等级 | 电压380V/50Hz，防护等级IP55/F/B， 变频电机
7.3 | 防爆等级 | Ex db IIB T4 Gb
7.4 | 能耗等级 | GB18613-2020 二级能效（IEC 4）
7.5 | 介质/温度 | 冷冻水常压/3-15℃
7.6 | 型式/功率kw | 卧式离心泵/**kw | 供应商提供选型
7.7 | 流量/扬程 | Q=**m³/h,H=**米 | 供应商提供选型
7.8 | 泵壳/叶轮材质 | HT200/304不锈钢
7.9 | 机封 | 石墨碳化硅 | 备件机封每台各2套
7.1 | 电机、泵轴承品牌 | SKF
7.11 | 紧固件材质 | 所有紧固件304不锈钢螺栓A2-70 | 包括电机

## 附表9 在线清洗装置
9 | 冷凝器在线清洗装置配置参数表
序号 | 项目 | 配置/参数 | 备注
9.1 | 品牌 |  | 国产一线品牌
9.2 | 结构型式 | 端盖一体式 | 节省集装箱空间
9.3 | 电源/防护等级 | 电压380V/50Hz，防护等级IP55/F/B
9.4 | 能耗等级 | GB18613-2020 二级能效（IEC 4）
9.5 | 型号 | **L 发球器 + **kW 泵 +**个清洗球
9.6 | 适用管径范围 mm | DN** | 铜管/不锈钢管
9.7 | 清洗球材质/直径mm |  | 耐温：-10℃ ~ +80℃ 寿命：≥3000 小时
9.8 | 渐缩管（收球网） | 不锈钢316，带反冲洗功能
9.9 | 发球器容积 | **L | 304不锈钢材质
9.1 | 循环泵 | 离心泵，Q=**m³/h, H=** m | 过流部件 304 不锈钢
9.11 | 控制方式 | 自动定时 + 手动 + 远程（BAS 接口）
9.12 | 清洗频率 | 可编程+灵活调节 | 可根据水质调整（高硬度水建议 2 小时/次）
9.13 | 技术指标 | 无需人工通刷清洗保持管内清洁，捕球器水阻小于0.5m,回球率100%；
9.14 | 防腐要求 | 所有接触水部件材质304不锈钢 | 第三方性能测试报告
9.15 | 认证要求 | CE、ISO 9001、GB/T 19001
9.16 | 紧固件材质 | 所有紧固件304不锈钢螺栓A2-70 | 包括电机

## 附表10 辅件
附表10、管件仪表清单管阀
备注： | 具体由供应商根据自身设计配套细化
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 弹簧安全阀 | PN10、DN80 |  |  | 2 | 台 |  | 按供应商配套删除补充细化
2 | 截止阀 | PN10、DN25 |  |  | 1 | 台
3 | 蝶阀 | PN10、DN150 | 304不锈钢 | 力诺 | 2 | 台 | 电动阀 | 按该样式填写
4 | 压力表 | 0-2.5MPa M20×1.5 |  |  | 5 | 台
5 | 压力表三通旋塞 | PN10、M20×1.5 |  |  | 5 | 台
6 | 板式水位计 | PN10、DN25 |  |  | 1 | 台
7 | 双色水位计 | PN10、DN25 |  |  | 1 | 台
8 | 球阀 | PN10、DN25 |  |  | 4 | 台
9 | 截止阀 | PN10、DN25 |  |  | 1 | 台
10 | 节流阀 | PN10、DN25 |  |  | 1 | 台
11 | 闸阀 | PN10、DN25 |  |  | 2 | 台
12 | 排污阀 | PN10、DN25 |  |  | 2 | 台
13 | 双色水位计 | PN10、DN25 |  |  | 1 | 台
14 | 双金属温度计 | M27×2 L=60 |  |  | 1 | 台
15 | 对夹式止回阀 | PN25 DN50 |  |  | 1 | 台
16 | 内螺纹球阀 | PN10、 DN15 |  |  | 1 | 台
17 | 压力表 | 0-2.5MPa M20×1.5 |  |  | 1 | 台
19 | 压力表旋塞 | PN10、M20×1.5 |  |  | 1 | 台
20 | 截止阀 | PN10、DN15 |  |  | 1 | 台
21 | 截止阀 | PN10、DN50 |  |  | 6 | 台
22 | 内螺纹球阀 | PN10、DN25 |  |  | 5 | 台

## 附表11电气系统配置清单
附表11、电气系统配置清单
备注： | 具体由供应商根据自身设计配套细化
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量
1 | 立柜；板厚不小于2mm，仪表面板不小于2.5mm,柜型采用GGD柜 | 约：2000*800*600 | 仁泰配套 | 1 | 按供应商配套删除补充细化
2 | 触摸屏 | 10寸 | MCGS | 1
3 | 可编程控制器 | S7-1200系列 | 西门子 | 1
4 | 拓展模块 | 模拟量输入、出 | 西门子 | 1
5 | 水位模块 | LW-C5 | 仁泰配套 | 1
6 | 隔离模块 | IN:PT100 OUT:4-20mA | 辰竹 | 5
7 | 隔离模块 | IN:4-20mA OUT:4-20mA | 辰竹 | 13
8 | 交换机 | 5口 | 国产 | 1
9 | 开关电源 | DC24V | 施耐德 | 1
10 | 变压器 | AC36V | 正泰 | 1
11 | 中间继电器 | RXM系列 | 施耐德 | 1
12 | 总电源 | 断路器 32A 2P | 施耐德 | 1
13 | 控制电源 | 断路器10A 1P | 施耐德 | 3
14 | 急停旋钮 | 红色蘑菇头 | 施耐德 | 1
15 | 电源指示 | 白色 | 施耐德 | 1
16 | 合闸（接通）指示灯 | 绿色 | 施耐德 | 1
17 | 跳闸（断开）指示灯 | 红色 | 施耐德 | 1
18 | 报警指示灯 | 黄色 | 施耐德 | 1
19 | 强手操 | 指示灯、按钮等 | 施耐德 | 1
20 | 端子 | 2.5mm、4mm、6mm、10mm等 | 魏德米勒或菲尼克斯 | 1
21 | 柜子辅材 | 线槽、电缆、线鼻、风扇等 | 仁泰配套 | 1

## 随机备品备件报价表
随机备品备件报价表（包含在总价内）
——具体清单由各投标单位细化 | [9 empty] | （元）
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2 | 塔水循环泵机封 |  |  |  |  | 4
3 | 冷冻水循环泵机封 |  |  |  |  | 6
4 | 清洗球
5
6
7
8
9
10
11
12
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.当单价和总价不一致时，以单价为准。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 随机专用工具
随机专用工具报价表（包含在总价内）
——具体清单由各投标单位细化
序号 | 工具名称 | 配套主机 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1
2
3
4
……
| 合计(含上门运费及13%增值税） | [5 empty] | 0
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.当单价和总价不一致时，以单价为准。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 推荐质保期两年内用备品备件报价表
推荐质保期两年内用备品备件报价表（不含在总价内）
——具体清单由各投标单位细化
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1 | [11 empty] | 序号 | 名称
2 | [11 empty] | 1 | 中间继电器
3 | [11 empty] | 2 | 温度传感器
4 | 清洗球 | [10 empty] | 3 | 一体式温度传感器
5 | [11 empty] | 4 | 温度传感器
6 | [11 empty] | 5 | 正太保险丝座
7 | [11 empty] | 6 | 接触器
8 | [11 empty] | 8 | 直流电源
9
10
11
12
13
| 小计 | [10 empty] | 9 | 压力变送器
| 合计(含上门运费及13%增值税） | [7 empty] | 0 |  |  | 10 | 压力变送器
[12 empty] | 11 | 压力变送器
注：1．当单价和总价不一致时，以单价为准。 | [11 empty] | 12 | 风机
[12 empty] | 13 | 高效喷嘴
投标人代表签字盖章：
[8 empty] | 日期： | 2022.03.28