## 采购清单
风冷式工业冷水机分项报价（主表00）
投标人名称: |  |  | 招标编号: |  | 日期： | 2026.****
序号 | 子项名称 | 型号规格参数表 | 数量/套 | 备注 | 单价/元 | 合价/元
1 | 冷水机 | 见附表1、2、3、4 | 2 |  |  | 0
2 | 制冷剂 | 规格**,数量*** | 2 |  |  | 0
3 | 冷冻水循环泵 | 见附表 | 3 | 其中一套仓库备用 |  | 0
4 | 电气系统 | 见附表1 | 1 |  |  | 0
5 | 运费 | 运输至甲方指定项目现场，含运输保险等。 | 1项 |  |  | 0
6 | 技术服务费 | 指导安装、调试服务 | 1项 |  |  | 0
7 | 随机备品备件 | 见附表 | 1项 |  |  | 0
8 | 随机专用工具 | 见附表 | 1项 |  |  | 0
总价 | [5 empty] | 0
供货说明： 供货范围：主机+冷冻水循环泵+制冷剂+控制柜。包含所有设备及附件的设计、制造、试验、运输费及运输保险、交货至甲方现场（车板上交货）等全部工作,投标人负责安装调试指导、性能验收、人员培训等。
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格，参考格式。 2.当单价总价不一致时，以单价为准。

## 附表1-4 主机
工业风冷型冷水机配置参数表
序号 | 项目 | 冷水机组系统配置参数表 | 备注/供应商选项
1 | 技术要求/配置要求
1.1 | 进出水温度 | 40℃—5℃
1.2 | 制冷量 | 130kw
1.3 | 输入功率 | **kw
1.4 | 制冷剂 | 型号***
1.5 | 制冷剂注入量 | **kg
1.6 | 制冷COP | ≥3.2（GB/T 18430.1 工况）
1.7 | 控制器 | 0-100%能量自动调节、故障自诊断、群控联动 接口：RS485×2，支持 Modbus/BACnet | 供应商修正
1.8 | 噪音 | ≤65 dB(A)
1.9 | 紧固件材质 | 动载紧固件采用达克罗，其他采用304不锈钢 | 所有供货设备及电气柜
2 | 电气配置 |  | 供应商根据主机配置状况修订
2.1 | 电源/防护等级 | 电压380V/50Hz，防护等级IP55/F/B，
2.2 | 启动方式/品牌 | 变频/西门子、ABB、施耐德 | 请供应商推荐优质品牌
2.3 | 低压元器件品牌 | 施耐德、西门子、ABB
2.4 | 能耗等级 | GB18613-2020 二级能效（IE4） | 所有供货设备
2.5 | PLC | 西门子S7-1200 | 供应商修正
2.6 | 控制要求 | 具备成套系统自动运行（包含冷冻水循环泵的自动运行控制），预留DCS接口，与全厂DCS实现通讯和控制。
2.7 | 电气柜 | 壁厚2mm，喷塑防腐，紧固件304不锈钢 | 供货所有电气柜
3 | 机组配置
3.1 | 压缩机 | 涡旋式压缩机，变频永磁电机 品牌：谷轮、丹佛斯、日立、海尔、格力等一线品牌； 轴承品牌：** | 请供应商推荐优质品牌
3.2 | 翅片式换热器 | 亲水波纹换热翅片、耐腐蚀、抗氧化。 TP2内螺纹铜管，铜管内径**X壁厚**；换热面积***m² 裸露铜管喷涂耐腐蚀图层 | 请供应商复核合理面积
3.3 | 膨胀阀 | 丹佛斯、斯波兰、卡乐、艾默生等一线品牌 | 请供应商推荐优质品牌
3.4 | 壳管式换热器 | 压力等级**兆帕；壳层壁厚**mm； TP2铜管，铜管内径**X壁厚**；换热面积***m² | 请供应商推荐优质品牌
3.5 | 紧固件材质 | 动载紧固件采用达克罗，其他采用304不锈钢
3.6 | 框架结构 | 镀锌钢板 + 粉末喷涂（室外级），厚度 ≥1.5 mm
4 | 涂装防腐
4.1 | 油漆品牌
4.2 | 防腐等级 | C5-M级（ISO 12944），提供C5-M测试报告

## 附表5 冷冻水循环泵
5 | 冷冻水循环泵配置参数表
序号 | 项目 | 配置/参数 | 备注
5.1 | 循环泵品牌 | 南方泵业、东方泵业、凯泉泵业
5.2 | 电源/防护等级 | 电压380V/50Hz，防护等级IP55/F/B， 工频电机
5.3 | 能耗等级 | GB18613-2020 二级能效（IEC 4）
5.4 | 介质/温度 | 冷冻水常压/3-15℃
5.5 | 型式/功率kw | 卧式离心泵/**kw | 供应商提供选型
5.6 | 流量/扬程 | Q=**m³/h,H=**米 | 供应商提供选型
5.7 | 泵壳/叶轮材质 | HT200/304不锈钢
5.8 | 机封 | 石墨碳化硅 | 备件机封每台各2套
5.9 | 电机、泵轴承品牌 | SKF
5.1 | 紧固件材质 | 所有紧固件304不锈钢螺栓A2-70 | 包括电机

## 附表6 电气系统配置清单
附表6、电气系统配置清单
备注： | 具体由供应商根据自身设计配套细化
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量
1 | 立柜；板厚不小于2mm，仪表面板不小于2.5mm,柜型采用GGD柜 | 约：2000*800*600 | 仁泰配套 | 1 | 按供应商配套删除补充细化
2 | 触摸屏 | 10寸 | MCGS | 1
3 | 可编程控制器 | S7-1200系列 | 西门子 | 1
4 | 拓展模块 | 模拟量输入、出 | 西门子 | 1
5 | 水位模块 | LW-C5 | 仁泰配套 | 1
6 | 隔离模块 | IN:PT100 OUT:4-20mA | 辰竹 | 5
7 | 隔离模块 | IN:4-20mA OUT:4-20mA | 辰竹 | 13
8 | 交换机 | 5口 | 国产 | 1
9 | 开关电源 | DC24V | 施耐德 | 1
10 | 变压器 | AC36V | 正泰 | 1
11 | 中间继电器 | RXM系列 | 施耐德 | 1
12 | 总电源 | 断路器 32A 2P | 施耐德 | 1
13 | 控制电源 | 断路器10A 1P | 施耐德 | 3
14 | 急停旋钮 | 红色蘑菇头 | 施耐德 | 1
15 | 电源指示 | 白色 | 施耐德 | 1
16 | 合闸（接通）指示灯 | 绿色 | 施耐德 | 1
17 | 跳闸（断开）指示灯 | 红色 | 施耐德 | 1
18 | 报警指示灯 | 黄色 | 施耐德 | 1
19 | 强手操 | 指示灯、按钮等 | 施耐德 | 1
20 | 端子 | 2.5mm、4mm、6mm、10mm等 | 魏德米勒或菲尼克斯 | 1
21 | 柜子辅材 | 线槽、电缆、线鼻、风扇等 | 仁泰配套 | 1

## 随机备品备件报价表
随机备品备件报价表（包含在总价内）
——具体清单由各投标单位细化 | [9 empty] | （元）
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3 | 冷冻水循环泵机封 |  |  |  |  | 6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.当单价和总价不一致时，以单价为准。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 随机专用工具
随机专用工具报价表（包含在总价内）
——具体清单由各投标单位细化
序号 | 工具名称 | 配套主机 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1
2
3
4
……
| 合计(含上门运费及13%增值税） | [5 empty] | 0
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.当单价和总价不一致时，以单价为准。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 推荐质保期两年内用备品备件报价表
推荐质保期两年内用备品备件报价表（不含在总价内）
——具体清单由各投标单位细化
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1 | [11 empty] | 序号 | 名称
2 | [11 empty] | 1 | 中间继电器
3 | [11 empty] | 2 | 温度传感器
4 | 清洗球 | [10 empty] | 3 | 一体式温度传感器
5 | [11 empty] | 4 | 温度传感器
6 | [11 empty] | 5 | 正太保险丝座
7 | [11 empty] | 6 | 接触器
8 | [11 empty] | 8 | 直流电源
9
10
11
12
13
| 小计 | [10 empty] | 9 | 压力变送器
| 合计(含上门运费及13%增值税） | [7 empty] | 0 |  |  | 10 | 压力变送器
[12 empty] | 11 | 压力变送器
注：1．当单价和总价不一致时，以单价为准。 | [11 empty] | 12 | 风机
[12 empty] | 13 | 高效喷嘴
投标人代表签字盖章：
[8 empty] | 日期： | 2022.03.28