## 封面
工艺管道专业 自控阀门一览表
V01 | 施工版 |  |  | 陈奎 | 李田平 | 郭江川 | 郭江川 | 袁艺东 | 2026-01-20
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
[6 empty] | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化 综合处理中心
车间分区 |  | 餐厨预处理车间 |  |  |  | 文件名称 | 自控阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 6 页 |  | 2026-01 | 编 号 | TZ-0103-B04

## 自控阀门一览表
|  |  |  | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 |  |  |  | 表号 | TZ-0103-B04
|  |  |  | 车间分区 | 餐厨垃圾预处理间自控阀门提资清单 |  |  |  | 版次 | V01 | 日期 | 2026-01-20
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 |  |  |  |  | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型 | 公称通径 | 密封方式 | 连接方式 | 主体材质
1 | 01MOV01 | A线喷淋阀 | 介质：餐厨滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
2 | 01MOV02 | B线喷淋阀 | 介质：餐厨滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
3 | 01MOV03 | A线冲洗阀 | 介质：餐厨滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
4 | 01MOV04 | B线冲洗阀 | 介质：餐厨滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
5 | 01MOV05 | 离心清洗阀A | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
6 | 01MOV06 | 离心清洗阀B | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
7 | 01MOV07 | 离心清洗阀C | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
8 | 01MOV08 | 离心清洗阀D | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
9 | 01MOV09 | 离心清洗阀E | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
10 | 01MOV10 | 离心清洗阀F | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
11 | 01MOV11 | 离心排水阀A | 介质：餐厨毛油； 含固率：3%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
12 | 01MOV12 | 离心排水阀B | 介质：餐厨毛油； 含固率：3%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
13 | 01MOV13 | 离心排水阀C | 介质：餐厨毛油； 含固率：3%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
14 | 01MOV14 | 离心排水阀D | 介质：餐厨毛油； 含固率：3%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
15 | 01MOV15 | 离心排水阀E | 介质：餐厨毛油； 含固率：3%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
16 | 01MOV16 | 离心排水阀F | 介质：餐厨毛油； 含固率：3%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
17 | 01MOV17 | 离心机切换阀 | 介质：餐厨毛油； 含固率：3%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
18 | 01MOV18 | 重液清洗电动阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 接离心机控制柜
19 | 01MOV19 | 水加热蒸汽开关阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN32 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 热水罐/TS
20 | 01MOV20 | 蒸汽直喷开关阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN100 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 蒸汽直喷/TS
21 | 01MOV21A/B | 1/2#蒸汽开关阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN125 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 2 | 蒸汽加热器/TS
22 | 01MCV22 | 重液调节阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动调节蝶阀 D971F-10C | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：WCB或QT450，内衬PTFE 阀板：SS304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动调节型； 信号：4-20mA开度反馈； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
23 | 01MOV23 | 碳源进料阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
24 | 01MOV24 | 1#机封水阀 | 介质：再生水/机封水； 介质温度：＜100℃； pH值：7-8； | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 | PTFE密封 | G1/2内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
25 | 01MOV25 | 2#机封水阀 | 介质：再生水/机封水； 介质温度：＜100℃； pH值：7-8； | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 | PTFE密封 | G1/2内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
26 | 01MOV26 | 3#机封水阀 | 介质：再生水/机封水； 介质温度：＜100℃； pH值：7-8； | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 | PTFE密封 | G1/2内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
27 | 01MOV27 | 1#除渣洗机水阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 | PTFE密封 | G1内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
28 | 01MOV28 | 2#除渣洗机水阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 | PTFE密封 | G1内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
29 | 01MOV29 | 3#除渣洗机水阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 | PTFE密封 | G1内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
30 | 01MOV30 | 4#除渣洗机水阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 | PTFE密封 | G1内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
31 | 01MOV31 | 5#除渣洗机水阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 | PTFE密封 | G1内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
32 | 01MOV32 | 6#除渣洗机水阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 | PTFE密封 | G1内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
33 | 01MOV33 | 1#加热罐进料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
34 | 01MOV34 | 2#加热罐进料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
35 | 01MOV35 | 3#加热罐进料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
36 | 01MOV36 | 4#加热罐进料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
37 | 01MOV37 | 5#加热罐进料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
38 | 01MOV38 | 6#加热罐进料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
39 | 01MOV39 | 1#蒸汽加热阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | TS
40 | 01MOV40 | 2#蒸汽加热阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | TS
41 | 01MOV41 | 3#蒸汽加热阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | TS
42 | 01MOV42 | 4#蒸汽加热阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | TS
43 | 01MOV43 | 5#蒸汽加热阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | TS
44 | 01MOV44 | 6#蒸汽加热阀 | 介质：低压饱和蒸汽； 介质温度：185℃； 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | TS
45 | 01MOV45 | 1#加热罐出料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
46 | 01MOV46 | 2#加热罐出料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
47 | 01MOV47 | 3#加热罐出料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
48 | 01MOV48 | 4#加热罐出料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
49 | 01MOV49 | 5#加热罐出料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
50 | 01MOV50 | 6#加热罐出料阀 | 介质：废弃油脂浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
51 | 01MOV55 | 过滤机冲洗阀 | 介质：离心重液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN50 | PTFE密封 | G1内螺纹 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
52 | 01MOV56 | 离心进料切换阀 | 介质：餐厨浆液； 含固率：5-10%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
53 | 21MOV01 | 塔水切换补水阀 | 介质：冷却塔水； 介质温度：＜100℃； pH值：7-8； | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
54 | 21MOV02 | 二次蒸汽冷却水阀 | 介质：冷却塔水； 介质温度：＜100℃； pH值：7-8； | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
55 | 21MOV03 | 厨余设备冷却水阀 | 介质：冷却塔水； 介质温度：＜100℃； pH值：7-8； | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：AC220V； 驱动形式：电动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1
56 | 01GOV01 | 1#制浆进料阀 | 介质：餐厨浆液； 含固率：0-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
57 | 01GOV02 | 2#制浆进料阀 | 介质：餐厨浆液； 含固率：0-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
58 | 01GOV03 | 1#制浆出料阀 | 介质：餐厨浆液； 含固率：0-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN250 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
59 | 01GOV04 | 2#制浆出料阀 | 介质：餐厨浆液； 含固率：0-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN250 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
60 | 01GOV05 | 1#制浆排渣阀 | 介质：餐厨浆液； 含固率：0-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN600 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型，三位五通电磁阀； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
61 | 01GOV06 | 2#制浆排渣阀 | 介质：餐厨浆液； 含固率：0-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤8mm，纤维长度≤50mm | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN600 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型，三位五通电磁阀； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
62 | 01GOV20 | 粪污进料阀 | 介质：粪污浆液； 含固率：5-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
63 | 01GOV21 | 沼液进料阀 | 介质：沼液； 含固率：5-15%； 介质温度：＜100℃； pH值：5-7； 粒径：粒径≤5mm | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 内衬：PTFE | 电源：DC24V； 驱动形式：气动开关型； 信号：无源触点，开关型； 电气接口：M20*1.5 | 个 | 1 | 带二位五通电磁阀
64 |  | 1#厌氧罐进料阀 | 餐厨垃圾浆料，pH3-5，TS=5-15%,浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤50mm。 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE | 开关型，气开型，供电24VDC，带开关信号反馈。 | 个 | 1
65
·· | 合计 | [8 empty] | 个 | 65
备注： 1、阀门位号-阀门位号要和流程图保持一致； 2、阀门名称-阀门的工艺名称。 3、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 4、阀门类型-主要体现阀门种类，例如球阀、蝶阀、刀闸阀等； 5、公称直径-需要注意金属和非金属管道的差异，这里统一为公称直径。 6、密封方式-主要有PTFE，橡胶，金属密封等方式，根据介质不同选择。 7、连接方式-主要有法兰，螺纹等连接方式，应明确连接方式的规格、标准和压力等级等。 8、主体材质-阀芯、阀杆、阀体等的材质要求 9、阀门电气要求-明确阀门控制类型，供电电压，反馈信号等。