## 3.1自控阀门提资
[7 empty] | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
[7 empty] | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  | 设计阶段 |  | 施工图
审定 |  |  |  | 校核 |  |  | 子项名称 | 油脂预处理及深加工系统 |  | 子项编号 |  | 07
审核 |  |  |  | 设计 |  |  | 图名 | 废弃油脂预处理车间自控阀门一览表
项目负责 |  |  |  | 版次
专业负责 |  |  |  | 日期 |  |  | 比例 |  | 图号
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 |  |  |  |  | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型 | 公称通径 | 密封方式 | 连接方式 | 主体材质
1 | 02MOV01A~H | 1#~8#粗选螺旋蒸汽阀 | 介质：低压饱和蒸汽 介质温度：180℃ 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀Q941H-16C | DN40 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB， 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 8 | 室内安装-20-40℃/TS
2 | 02MOV02A~H | 1#~8#滤液罐蒸汽阀 | 介质：低压饱和蒸汽 介质温度：180℃ 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀Q941H-16C | DN25 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB， 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 8 | 室内安装-20-40℃/TS
3 | 02MOV03A~H | 1#~8#粗选螺旋加热蒸汽阀 | 介质：低压饱和蒸汽 介质温度：180℃ 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB， 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 8 | 室内安装-20-40℃/TS
4 | 02MOV04A~H | 1#~8#粗选螺进口蒸汽阀 | 介质：低压饱和蒸汽 介质温度：180℃ 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB， 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 8 | 室内安装-20-40℃/TS
5 | 02MOV05A~H | 1#~8#粗选螺旋排料阀 | 介质：废弃油脂浆料 含固率：4-10% 介质温度：＜60℃ PH值：5-7 粒径：≤12mm 纤维长度：≤50 | 电动开关刀闸阀 PZ941W-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：SS304 阀板：SS304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 8 | 室内安装-20-40℃ 锤子管道安装
6 | 02MOV06A/B | 1#~2#餐厨沉淀器进料阀 | 介质：毛油 含固率：0.5-1% 介质温度：＜100℃ PH值：5-7 粒径：≤3mm 纤维长度：≤20 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN50 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 2 | 室内安装-20-40℃
7 | 02MOV07A/B | 1#~2#老火油沉淀器进料阀 | 介质：毛油 含固率：0.5-1% 介质温度：＜100℃ PH值：5-7 粒径：≤3mm 纤维长度：≤20 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 2 | 室内安装-20-40℃
8 | 02MOV08A~F | 1#~6#沉淀器进料阀 | 介质：毛油 含固率：0.5-1% 介质温度：＜100℃ PH值：5-7 粒径：≤3mm 纤维长度：≤20 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN50 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 6 | 室内安装-20-40℃
9 | 02MOV09A~D | 1#~4#除杂机冲洗阀 | 介质：离心机重液 含固率：6-10% 介质温度：＜100℃ PH值：5-7 粒径：≤3mm 纤维长度：≤20 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN25 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖：304 球体：304 阀座：PTFE | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 4 | 室内安装-20-40℃
10 | 02MOV10A~H | 1#~8#粗选螺旋冷凝水阀 | 介质：冷凝水 介质温度：100℃ 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀Q941H-16C | DN25 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB， 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 8 | 室内安装-20-40℃
11 | 02MOV11A~H | 1#~8#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 介质：低压饱和蒸汽 介质温度：180℃ 介质压力：1.0MPa | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体：WCB， 球体：2Cr13 阀杆：2Cr13 | 电源：AC220V 驱动形式：电动开关型 信号：无源触点，开关型 电气接口：M20*1.5 | 个 | 8 | 室内安装-20-40℃/TS
12 | 合计 | [8 empty] | 个 | 70
备注： 1、阀门位号-阀门位号要和流程图保持一致； 2、阀门名称-阀门的工艺名称。 3、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 4、阀门类型-主要体现阀门种类，例如球阀、蝶阀、刀闸阀等； 5、公称直径-需要注意金属和非金属管道的差异，这里统一为公称直径。 6、密封方式-主要有PTFE，橡胶，金属密封等方式，根据介质不同选择。 7、连接方式-主要有法兰，螺纹等连接方式，应明确连接方式的规格、标准和压力等级等。 8、主体材质-阀芯、阀杆、阀体等的材质要求 9、阀门电气要求-明确阀门控制类型，供电电压，反馈信号等。 10、阀门默认水平方向安装，如是垂直管道上安装在备注列中特殊说明。