## 封面
工艺管道专业 自控阀门一览表
V01 | 施工版 |  |  | 陈奎 | 李田平 | 郭江川 | 郭江川 | 袁艺东 | 2026-01-20
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
[6 empty] | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化 综合处理中心
车间分区 |  | 餐厨预处理车间 |  |  |  | 文件名称 | 自控阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 3 页 |  | 2026-01 | 编 号 | TZ-0303-B04

## 厨余-自控阀门
|  |  |  | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 |  |  |  | 标号 | TZ-0303-B04
|  |  |  | 车间分区 | 厨余预处理车间 |  |  |  | 版次 | V01 | 日期 | 2026-01-20
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 |  |  |  |  | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型 | 公称通径 | 密封方式 | 连接方式 | 主体材质
一 | 电动球阀
1 | 03MOV01~4 | 调浆阀 | 垃圾渗滤液，温度＜60℃ | 电动球阀Q941F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，供电220VAC，带开关信号反馈;电气接口：M20×1.5。 | 个 | 4
2 | 03MOV05~6 | 滤液喷淋阀 | 垃圾渗滤液，温度＜50℃ | 电动球阀Q941F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，供电220VAC，带开关信号反馈;电气接口：M20×1.5。 | 个 | 2
3 | 03MOV07 | 蒸汽开关阀 | 0.6MPa饱和蒸汽,温度150~180℃ | 电动球阀Q941H-16P | DN40 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，供电220VAC，带开关信号反馈;电气接口：M20×1.5。 | 个 | 1
4 | 03MOV08 | 渗滤液转料阀 | 垃圾渗滤液，温度＜60℃ | 电动三通球阀Q944F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，供电220VAC，带开关信号反馈;电气接口：M20×1.5。 | 个 | 1 | T型第二种
5 | 03MOV09 | 渗滤液转料阀 | 垃圾渗滤液，温度＜60℃ | 电动三通球阀Q945F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，供电220VAC，带开关信号反馈;电气接口：M20×1.5。 | 个 | 1 | T型第二种
6 | 03MOV10~12 | 垃圾池喷淋阀 | 垃圾渗滤液，温度50-100℃ | 电动球阀Q941F-10P | DN50 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，供电220VAC，带开关信号反馈；防爆等级：ExdⅡBT4 | 个 | 3 | 防爆
二 | 比例调节阀
1 | 03MCV01 | 蒸汽调节阀 | 0.6MPa饱和蒸汽,温度150~180℃，工作流量是：0.5t/h； 最小流量按：0t/h；最大流量按：0.6t/h；阀前最大压力1.1MPa，正常压力0.6MPa | 比例调节阀（电动） | DN50 | 合金钢 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体WCB，硬密封 | 220VAC，带4-20mA模拟信号；带定位器、减压器。电气接口：M20×1.5。 | 个 | 1 | 厂家推荐
·· | 合计 | [8 empty] | 个 | 13
备注： 1、阀门位号-阀门位号要和流程图保持一致； 2、阀门名称-阀门的工艺名称。 3、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 4、阀门类型-主要体现阀门种类，例如球阀、蝶阀、刀闸阀等； 5、公称直径-需要注意金属和非金属管道的差异，这里统一为公称直径。 6、密封方式-主要有PTFE，橡胶，金属密封等方式，根据介质不同选择。 7、连接方式-主要有法兰，螺纹等连接方式，应明确连接方式的规格、标准和压力等级等。 8、主体材质-阀芯、阀杆、阀体等的材质要求 9、阀门电气要求-明确阀门控制类型，供电电压，反馈信号等。