## 3.1自控阀门提资
|  |  |  | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 |  |  |  | 表号 | TZ-0503-B04
|  |  |  | 车间分区 | 粪污预处理间自控阀门提资清单 |  |  |  | 版次 | V01 | 日期 | 2025-10-18
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 |  |  |  |  | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型 | 公称通径 | 密封方式 | 连接方式 | 主体材质
1 | 05GOV-01A/B | 浆料回流阀 | 粪污浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 带气源三联件
2 | 05GOV-02A/B | 固液分离机冲水阀 | 中水 | 气动球阀Q641X-10P | DN50 | 橡胶 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 带气源三联件
3 | 05GOV-03 | 浆料出料阀 | 粪污浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 带气源三联件
·· | 合计 | [8 empty] | 个 | 5
备注： 1、阀门位号-阀门位号要和流程图保持一致； 2、阀门名称-阀门的工艺名称。 3、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 4、阀门类型-主要体现阀门种类，例如球阀、蝶阀、刀闸阀等； 5、公称直径-需要注意金属和非金属管道的差异，这里统一为公称直径。 6、密封方式-主要有PTFE，橡胶，金属密封等方式，根据介质不同选择。 7、连接方式-主要有法兰，螺纹等连接方式，应明确连接方式的规格、标准和压力等级等。 8、主体材质-阀芯、阀杆、阀体等的材质要求 9、阀门电气要求-明确阀门控制类型，供电电压，反馈信号等。