## 封面
工艺管道专业 自控阀门一览表
V01 | 施工版 |  |  | 李田平 | 陈奎 | 范军 | 郭江川 | 袁艺东 | 2026-01-01
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
[6 empty] | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
车间分区 |  | 厌氧发酵系统 |  |  |  | 文件名称 | 自控阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 6 页 |  | 2025-10 | 编 号 | TZ-0703-B04

## 通州项目自控阀门20251013
|  |  |  | 工程名称 | 通州有机垃圾资源化综合处理中心项目 |  |  |  | 表号 | TZ-0703-B04
|  |  |  | 车间分区 | 厌氧发酵系统 |  |  |  | 版次 | V01 | 日期 | 2026-01-01
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 |  |  |  |  | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型 | 公称通径 | 密封方式 | 连接方式 | 主体材质
一 | 气动阀
1 | 07GOV01A 07GOV01B | 浆料进1#水解罐气动阀 浆料进2#水解罐气动阀 | 餐厨浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
2 | 07GOV02 | 重液进1#水解罐气动阀 | 餐厨重液 | 气动球阀 Q641F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
3 | 07GOV03A | 沼液进1#水解罐气动阀 | 沼液(脱水后) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
3 | 07GOV03B | 沼液进2#水解罐气动阀 | 沼液(脱水后) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内立管安装，介质流向从上往下。
4 | 07GOV04 | 废液池进2#水解罐气动阀 | 废液池废液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内立管安装，介质流向从上往下。
5 | 07GOV05A 07GOV05B | 1#水解罐出料气动阀 2#水解罐出料气动阀 | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
6 | 07GOV06A 07GOV06B 07GOV06C 07GOV06D | 1#水解罐除砂气动阀1# 1#水解罐除砂气动阀2# 1#水解罐除砂气动阀3# 1#水解罐除砂气动阀4# | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室外安装
7 | 07GOV07A 07GOV07B 07GOV07C 07GOV07D | 2#水解罐除砂气动阀1# 2#水解罐除砂气动阀2# 2#水解罐除砂气动阀3# 2#水解罐除砂气动阀4# | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室外安装
8 | 07GOV08A | 重液碳源去废水站气动阀1# | 餐厨重液碳源 | 气动球阀PQ673F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
| 07GOV08B | 重液碳源去废水站气动阀2# | 餐厨重液碳源 | 气动球阀PQ673F-10P | DN65 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
9 | 07GOV09A 07GOV09B | 1#水解罐换热开关阀 2#水解罐换热开关阀 | 冷却水/热水 | 气动对夹蝶阀 | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：WCB或QT450 阀板：SS304 阀座：EPDM | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
10 | 07GOV10A 07GOV10B 07GOV10C 07GOV10D 07GOV10E 07GOV10F 07GOV10G 07GOV10H | 浆料进2#厌氧罐气动阀 浆料进3#厌氧罐气动阀 浆料进4#厌氧罐气动阀 浆料进5#厌氧罐气动阀 浆料进6#厌氧罐气动阀 浆料进7#厌氧罐气动阀 浆料进8#厌氧罐气动阀 浆料进9#厌氧罐气动阀 | 水解浆料 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室内安装
11 | 07GOV11 | 粪污进3#厌氧罐气动阀 | 粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
12 | 07GOV12A 07GOV12B | 减量化浓液进4#厌氧罐气动阀 减量化浓液进5#厌氧罐气动阀 | 减量化浓液/芬顿出水 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
13 | 07GOV13A 07GOV13B | 污泥进6#厌氧罐气动阀 污泥进7#厌氧罐气动阀 | 稀释污泥 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
14 | 07GOV14 | HPRO浓液进9#厌氧罐气动阀 | HPRO浓液 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
15 | 07GOV15A 07GOV15B 07GOV15C 07GOV15D | 污泥进2/3#厌氧罐气动阀 污泥进4/5#厌氧罐气动阀 污泥进6/7#厌氧罐气动阀 污泥进8/9#厌氧罐气动阀 | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
16 | 07GOV16 | 沼液进1#厌氧罐气动阀 | 沼液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20x1.5 | 个 | 1 | 室外安装
17 | 07GOV17 | 脱水粪污进1#厌氧罐气动阀 | 粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
18 | 07GOV18 | 脱水粪污进1#消化液罐气动阀 | 粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
19 | 07GOV19A 07GOV19B | 沼液去废水站气动阀1# 沼液去废水站气动阀2# | 沼液(脱水后) | 气动对夹蝶阀 | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：WCB或QT450 阀板：SS304 阀座：EPDM | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
20 | 07GOV20A 07GOV20B 07GOV20C 07GOV20D 07GOV20E 07GOV20F 07GOV20G 07GOV20H | 2#厌氧罐浮渣排放阀 3#厌氧罐浮渣排放阀 4#厌氧罐浮渣排放阀 5#厌氧罐浮渣排放阀 6#厌氧罐浮渣排放阀 7#厌氧罐浮渣排放阀 8#厌氧罐浮渣排放阀 9#厌氧罐浮渣排放阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20x1.5 | 个 | 8 | 室外安装
21 | 07GOV21A 07GOV21B 07GOV21C 07GOV21D 07GOV21E 07GOV21F 07GOV21G 07GOV21H | 2#厌氧罐排砂气动阀1# 2#厌氧罐排砂气动阀2# 2#厌氧罐排砂气动阀3# 2#厌氧罐排砂气动阀4# 2#厌氧罐排砂气动阀5# 2#厌氧罐排砂气动阀6# 2#厌氧罐排砂气动阀7# 2#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
22 | 07GOV22A 07GOV22B 07GOV22C 07GOV22D 07GOV22E 07GOV22F 07GOV22G 07GOV22H | 3#厌氧罐排砂气动阀1# 3#厌氧罐排砂气动阀2# 3#厌氧罐排砂气动阀3# 3#厌氧罐排砂气动阀4# 3#厌氧罐排砂气动阀5# 3#厌氧罐排砂气动阀6# 3#厌氧罐排砂气动阀7# 3#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
23 | 07GOV23A 07GOV23B 07GOV23C 07GOV23D 07GOV23E 07GOV23F 07GOV23G 07GOV23H | 4#厌氧罐排砂气动阀1# 4#厌氧罐排砂气动阀2# 4#厌氧罐排砂气动阀3# 4#厌氧罐排砂气动阀4# 4#厌氧罐排砂气动阀5# 4#厌氧罐排砂气动阀6# 4#厌氧罐排砂气动阀7# 4#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
24 | 07GOV24A 07GOV24B 07GOV24C 07GOV24D 07GOV24E 07GOV24F 07GOV24G 07GOV24H | 5#厌氧罐排砂气动阀1# 5#厌氧罐排砂气动阀2# 5#厌氧罐排砂气动阀3# 5#厌氧罐排砂气动阀4# 5#厌氧罐排砂气动阀5# 5#厌氧罐排砂气动阀6# 5#厌氧罐排砂气动阀7# 5#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
25 | 07GOV25A 07GOV25B 07GOV25C 07GOV25D 07GOV25E 07GOV25F 07GOV25G 07GOV25H | 6#厌氧罐排砂气动阀1# 6#厌氧罐排砂气动阀2# 6#厌氧罐排砂气动阀3# 6#厌氧罐排砂气动阀4# 6#厌氧罐排砂气动阀5# 6#厌氧罐排砂气动阀6# 6#厌氧罐排砂气动阀7# 6#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
26 | 07GOV26A 07GOV26B 07GOV26C 07GOV26D 07GOV26E 07GOV26F 07GOV26G 07GOV26H | 7#厌氧罐排砂气动阀1# 7#厌氧罐排砂气动阀2# 7#厌氧罐排砂气动阀3# 7#厌氧罐排砂气动阀4# 7#厌氧罐排砂气动阀5# 7#厌氧罐排砂气动阀6# 7#厌氧罐排砂气动阀7# 7#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
27 | 07GOV27A 07GOV27B 07GOV27C 07GOV27D 07GOV27E 07GOV27F 07GOV27G 07GOV27H | 8#厌氧罐排砂气动阀1# 8#厌氧罐排砂气动阀2# 8#厌氧罐排砂气动阀3# 8#厌氧罐排砂气动阀4# 8#厌氧罐排砂气动阀5# 8#厌氧罐排砂气动阀6# 8#厌氧罐排砂气动阀7# 8#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
28 | 07GOV28A 07GOV28B 07GOV28C 07GOV28D 07GOV28E 07GOV28F 07GOV28G 07GOV28H | 9#厌氧罐排砂气动阀1# 9#厌氧罐排砂气动阀2# 9#厌氧罐排砂气动阀3# 9#厌氧罐排砂气动阀4# 9#厌氧罐排砂气动阀5# 9#厌氧罐排砂气动阀6# 9#厌氧罐排砂气动阀7# 9#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
29 | 07GOV29 | 2#厌氧罐二级厌氧气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室外安装
30 | 07GOV30A 07GOV30B 07GOV30C 07GOV30D 07GOV30G 07GOV30H | 2#厌氧罐换热出气动阀 3#厌氧罐换热出气动阀 4#厌氧罐换热出气动阀 5#厌氧罐换热出气动阀 8#厌氧罐换热出气动阀 9#厌氧罐换热出气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 6 | 室内安装
31 | 07GOV31A 07GOV31B 07GOV31C 07GOV31D 07GOV31G 07GOV31H | 2#厌氧罐换热进气动阀 3#厌氧罐换热进气动阀 4#厌氧罐换热进气动阀 5#厌氧罐换热进气动阀 8#厌氧罐换热进气动阀 9#厌氧罐换热进气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 6 | 室内安装
32 | 07GOV32A 07GOV32B | 消化液溢流进1#消化液罐气动阀 消化液溢流进2#消化液罐气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室外安装
33 | 07GOV33A 07GOV33B | 厌氧浮渣进1#消化液罐气动阀 厌氧浮渣进2#消化液罐气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室外安装
34 | 07GOV34 | 厌氧前粪污进2#消化液罐气动阀 | 厌氧前粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
35 | 07GOV35 | 生化污泥进2#消化液罐气动阀 | 生化污泥 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
36 | 07GOV36 | 沼液池沼液进2#消化液罐气动阀 | 沼液池沼液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
37 | 07GOV37 | 厌氧除砂进消化液罐气动阀 | 厌氧消化液(底部除砂) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
38 | 07GOV38A 07GOV38B 07GOV38C 07GOV38D | 2#消化液罐除砂气动阀1# 2#消化液罐除砂气动阀2# 2#消化液罐除砂气动阀3# 2#消化液罐除砂气动阀4# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室内安装
39 | 07GOV39 | 厌氧除砂去沼渣车间气动阀 | 厌氧消化液(底部除砂) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室外立管安装，介质流向从下往上
40 | 07GOV40A 07GOV40B | 6#厌氧罐换热开关阀 7#厌氧罐换热开关阀 | 循环水 | 气动对夹蝶阀 | DN125 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体：WCB或QT450 阀板：SS304 阀座：EPDM | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室外立管安装，介质流向从下往上。
41 | 07GOV41 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 含油废水 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀板：304 阀座：PTFE; 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
总计 | [9 empty] | 个 | 144
备注： 1、阀门位号-阀门位号要和流程图保持一致； 2、阀门名称-阀门的工艺名称。 3、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 4、阀门类型-主要体现阀门种类，例如球阀、蝶阀、刀闸阀等； 5、公称直径-需要注意金属和非金属管道的差异，这里统一为公称直径。 6、密封方式-主要有PTFE，橡胶，金属密封等方式，根据介质不同选择。 7、连接方式-主要有法兰，螺纹等连接方式，应明确连接方式的规格、标准和压力等级等。 8、主体材质-阀芯、阀杆、阀体等的材质要求 9、阀门电气要求-明确阀门控制类型，供电电压，反馈信号等。 10、未特殊说明的安装方向的阀门为水平安装。