## 封面
工艺管道专业 自控阀门一览表
V01 | 施工版 |  |  | 徐江澜 | 范军 | 郭江川 | 郭江川 | 袁艺东 | 2025-10-11
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
[6 empty] | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化 综合处理中心
车间分区 |  | 沼渣脱水车间 |  |  |  | 文件名称 | 自控阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 7 页 |  | 2025-10 | 编 号 | TZ-0801-B04

## 自控阀门清单
|  |  |  | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 |  |  |  | 表号 | TZ-0803-B04
|  |  |  | 车间分区 | 沼渣脱水车间自控阀门提资清单 |  |  |  | 版次 | V01 | 日期 | 2025-10-18
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 |  |  |  |  | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型 | 公称通径 | 密封方式 | 连接方式 | 主体材质
1 | 08GOV-01A/B | 消化液进泥阀 | 厌氧发酵后的消化液，含固率2%-4%， PH值7-8，最大粒径5mm | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2
2 | 08GOV-02A/B | 化学污泥进料阀 | 废水站化学污泥，含固率约2%-3%，PH值7-9 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2
3 | 08GOV-03A/B | 污泥消化液进料阀 | 污泥消化液，含固率2%-4%，PH值7-8 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 | PTFE密封 | 法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2
4 | 08GOV-04A/B/C/D/E | 压滤机进料阀 | 厌氧发酵后的消化液，含固率2%-4%， PH值7-8，最大粒径5mm。 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN40 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 5
5 | 08GOV-06A/B/C/D/E | 压滤机左暗流阀 | 消化液经高压隔膜压滤机压榨后的沼液，含固率≤1%，pH值6.5-8.5。 | 气动球阀Q641F-16P | DN100 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 5
6 | 08GOV-07A/B/C/D/E | 压滤机右暗流阀 | 消化液经高压隔膜压滤机压榨后的沼液，含固率≤1%，pH值6.5-8.5。 | 气动球阀Q641F-16P | DN100 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 5
7 | 08GOV-08A/B/C/D/E | 压榨回水阀 | 再生水 | 气动球阀Q641X-40P | DN65 | 橡胶 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN40 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 5
8 | 08GOV-10 | 沼液罐进水阀 | 消化液经高压隔膜压滤机压榨后的沼液，含固率≤1%，pH值6.5-8.5。 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 | PTFE密封 | 对夹式法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
9 | 08GOV-11 | 2#浆料池进水阀 | 消化液经高压隔膜压滤机压榨后的沼液，含固率≤1%，pH值6.5-8.5。 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 | PTFE密封 | 对夹式法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
10 | 08GOV-12 | 粪污滤液-外排阀 | 粪污水经高压隔膜压滤机压榨后的沼液，含固率≤1%，pH值6.5-8.5。 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 | PTFE密封 | 对夹式法兰，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
11 | 08GOV-13A/B/C/D/E | 压滤机反吹阀 | 压缩空气 | 气动球阀Q641F-40P | DN80 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN40 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 5
12 | 08GOV-14A/B | 压滤机反吹回料阀 | 厌氧发酵后的消化液，含固率2%-4%， PH值7-8，最大粒径5mm。 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN40 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2
13 | 08GOV-15 | 粪污反吹回料阀 | 粪污水，含固率≤3%，PH值7-8。 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN40 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
14 | 08GOV-16A/B | 污泥消化液反吹回料阀 | 厌氧发酵后的污泥消化液，含固率2%-4%， PH值7-8 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN40 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2
15 | 08GOV-17A/B/C/D/E | 压滤机角（正）吹阀 | 压缩空气 | 气动球阀Q641F-16P | DN65 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 5
16 | 08GOV-18A/B/C/D/E | 清洗阀 | 再生水 | 气动球阀Q641X-63P | DN50 | 橡胶 | 法兰连接，HG/T 20592 WN/RF PN63 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 5
17 | 08GOV-19 | 清洗回水阀 | 再生水 | 气动球阀Q641X-63P | DN100 | 橡胶 | 法兰连接，HG/T 20592 WN/RF PN63 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
18 | 08GOV-20 | 热水箱再生补水阀 | 再生水 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 | 橡胶 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 进水PE管
19 | 08GOV-21 | 热水箱蒸汽开关阀 | 低压饱和蒸汽 | 气动球阀Q641F-16P | DN65 | 合金钢 | 法兰连接，HG/T 20592 WN/RF PN16 B系列 | 阀体WCB，球体阀杆2Cr13 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
20 | 08GOV-22 | 压榨水箱再生水补水阀 | 再生水 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 | 橡胶 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 进水PE管
21 | 08GOV-23 | 压榨水箱粪污滤液补水阀 | 消化液经高压隔膜压滤机压榨后的粪污滤液，含固率≤1%，pH值6.5-8.5。 | 气动球阀Q641F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
22 | 08GOV-24 | 清洗水箱补水阀 | 再生水 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 | 橡胶 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 进水PE管
23 | 08GOV-25 | 热水箱粪污滤液补水阀 | 消化液经高压隔膜压滤机压榨后的粪污滤液，含固率≤1%，pH值6.5-8.5。 | 气动球阀Q641F-10P | DN100 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体、阀盖、球体：304 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
24 | 08GOV-26 | 粪污中间罐出料阀 |  | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10B 系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
25 | 08GOV-27 | 粪污中间罐与消化液中间罐联通阀 |  | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
26 | 08GOV-28 | 粪污中间罐与污泥中间罐联通阀 |  | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 | PTFE密封 | 法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10B 系列 | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1
27 | 合计 | [8 empty] | 个 | 59
Note on F21: lk:参照PID有DN50改为DN80 - 范军