## (管道件) (hidden)
厨余预处理车间罐坑材料清单（管道部件)
序号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 单重 | 重量 | 备注 | 单价 | 总价 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN25(B) | DN25(B) * 2.5mm | SS304 | 30 | 米 | 1.86 | 55.84 |  |  |  | 2: 12; 5: 2.5 | 14.5
2 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN100(B) | DN100(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 21.8 | 10.9
3 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN200(B) | DN200(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 75 | 104.6
4 | JB/T4736-2002 | 补强圈 | DN600(B) | φ980xφ634x8mm | SS304 | 7 | 个 | 27.5 | 192.5 | 内孔φ634
5 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN25(B) | PN010 DN25 | SS304 | 2 | 个 | 1.01 | 2.02
6 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN100(B) | PN010-DN100 | SS304 | 11 | 个 | 4.49 | 44.1
7 | HG21515-2005 | 常压人口 | DN600(B) | DN600(B) | SS304 | 7 | 个 | 74 | 518 | 全套
8 | HG20606 | 法兰垫片 | DN100(B) | RF-100 | 橡胶 | 11 | 个
9 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN25(B) | DN25(B) | SS304 | 30 | 个 |  |  | 壁厚3mm
10 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q235 | 72 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm
11 | GB/T12459-2005 | 长半径45°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q335 | 10 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm

## 封面
工艺管道专业 手动阀门和特殊件一览表
V01 | 施工版 |  |  | 范军 | 李田平 | 苏栋沐 | 郭江川 | 袁艺东 | 2026-01-01
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
工程名称
车间分区 |  | 沼渣脱水车间 |  |  |  | 文件名称 | 手动阀门和特殊件一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 12 页 |  | 2026-01 | 编 号 | TZ-0803-B02

## 原料仓挑选平台 (hidden)
原料仓挑选平台制作
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 备注
1 | 挑选平台 | 包含护栏 | 1 | 焊接
2 | 直爬梯 | 可拆式爬梯 | 1 | 可拆式
3 | 伸出平台 | 左右各一个，可拆式，包含护栏 | 2 | 可拆式
4 | 出料口 | 材料为不锈钢 | 6 | 焊接
原料仓挑选平台材料清单
序号 | 名称 | 规格（mm） | 长度（m） | 材料 | 数量
1 | 16a槽钢 | 160×63×6.5 | 40 | Q235B | 1
2 | 角钢 | 70×70×6 | 15 | Q235B | 1
3 | 花纹板 | 3400×2550×4 | / | Q235B | 1
4 | 方通 | 80×80×4 | 8 | Q235B | 1
5 | 圆管 | Ф32×2.5 | 55 | Q235B | 1
6 | 圆管 | Ф42×2.5 | 9 | Q235B | 1
7 | 90°弯头 | Ф32 | / | Q235B | 22
8 | 90°弯头 | Ф42 | / | Q235B | 4
9 | 爬梯固定块A | / | / | Q235B | 6
10 | 爬梯固定块B | / | / | Q235B | 6
11 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6
12 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6

## 工艺管道阀门
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称
|  |  |  | 车间分区 | 沼渣脱水车间
|  |  |  | 图号 | TZ-0803-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 | 范军 | 日期 |  | 2026.01
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 手动不锈钢闸阀 | DN150 | 型号：Z41H-25P；温度：-15~100℃；连接方式：法兰连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列，制造标准：GBT 12234-2019 | 消化液，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：合金 | 10 | 个
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN300 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 9 | 个
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN250 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 1 | 个
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN200 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 49 | 个
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN150 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 20 | 个
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN125 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 2 | 个
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN100 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 8 | 个
8 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN80 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 化学污泥，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 1 | 个
8 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | DN50 | 型号：PZ73F-10P；温度：-15~150℃；连接方式：对夹连接；泄露等级：V级；法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，制造标准：JB/T 8691 | 20-100℃，压力1.0MPa | 阀体:304 阀板：304 阀座：PTFE 填料：氟橡胶 | 12 | 个 | 设备储罐液位计用
9 | 旋启式止回阀 | DN200 | H44H-10P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 6 | 个
10 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44H-25P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 消化液，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 10 | 个
11 | 旋启式止回阀 | DN150 | H44H-10P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 消化液，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
12 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44H-10P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 3 | 个
13 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44H-25P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN25 B系列 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 5 | 个
14 | 旋启式止回阀 | DN80 | H44H-16P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀瓣：304 | 2 | 个
15 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-40P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 WN/RF PN40 B系列 | 压榨水，20-100℃，压力1.6MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 5 | 个
16 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-16P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列 | 压缩气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 5 | 个
17 | 旋启式止回阀 | DN65 | H44H-10P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列 | 污水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 1 | 个
18 | 旋启式止回阀 | DN50 | H44Y-63P（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 WN/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 2 | 个
14 | 螺纹旋启式止回阀 | DN80 | H14H-16P（法兰/旋启式/合金密封/泄漏等级V）/法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀瓣：304 | 2 | 个
19 | 手动球阀 | DN100 | Q341F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237；手轮式传动 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
20 | 手动球阀 | DN80 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 水箱水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
21 | 手动球阀 | DN65 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 恒压供水/污水，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 3 | 个
22 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 5 | 个
23 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-63P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN63 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 3 | 个
24 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 粪污，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
25 | 手动球阀 | DN80 | Q41F-16P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
26 | 螺纹手动球阀 | DN80 | Q11F-16P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级V） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 4 | 个
27 | 螺纹手动球阀 | DN65 | Q11F-16P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级V） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
27 | 螺纹手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级V） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 2 | 个
28 | 螺纹手动球阀 | DN25 | Q11F-16P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级V） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 1 | 个
29 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-16P（ZG1/2'两端内螺纹） | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 65 | 个 | 配末端气动阀
29 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-16P | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 4 | 个 | 气罐排水
29 | 螺纹疏水阀 | DN15 | CS11H-16P | 仪表气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 4 | 个 | 气罐排水
31 | 螺纹手动球阀 | DN15 | Q11F-63P（内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级V） | 高压清洗水，20-100℃，压力4.0MPa | 阀体：304 阀座：PTFE | 6 | 个
32 | 内螺纹针阀 | DN25 | J11W-25P;304;PN25;RF |  |  | 5 | 个
33 | 内螺纹针阀 | DN15 | J11W-25P;304;PN25;RF |  |  | 15 | 个
34 | 手动截止阀 | DN65 | J41H-16P（法兰/直通/合金钢密封/泄漏等级V）/介质：180℃蒸汽，法兰标准：HG/T 20592 SO/RF PN16 B系列，阀门制造标准：GB/T 12235 | 120-180℃蒸汽，压力1.6MPa | 阀体：304 阀瓣：2Pr13 阀杆：2Pr13 | 1 | 个
35 | Y型过滤器 | DN65 | 304;40目;PN10;RF |  |  | 5 | 个
36 | Y型过滤器 | DN100 | 304;40目;PN10;RF |  |  | 1 | 个
37 | PVC塑料法兰球阀 | dn110 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 1 | 个
38 | PVC塑料法兰球阀 | dn90 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 4 | 个
39 | PVC塑料法兰球阀 | dn50 | Q41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PVC | 2 | 个
40 | PE止回阀 | dn63 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 5 | 个
41 | PE止回阀 | dn50 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 2 | 个
42 | PE双活接热熔球阀 | dn160 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 1 | 个
43 | PE双活接热熔球阀 | dn110 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 2 | 个
44 | PE热熔球阀 | dn110 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 1 | 个
45 | PE双活接热熔球阀 | dn90 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 2 | 个
46 | PE热熔球阀 | dn90 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 7 | 个
47 | PE双活接热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 3 | 个
48 | PE热熔球阀 | dn63 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 10 | 个
49 | PE双活接热熔球阀 | dn50 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 2 | 个
50 | PE热熔球阀 | dn50 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 6 | 个
51 | PE双活接热熔球阀 | dn32 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 4 | 个
52 | PE热熔球阀 | dn32 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 4 | 个
53 | PE热熔球阀 | dn25 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 6 | 个
54 | PE热熔球阀 | dn20 | Q11F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 4 | 个
55 | PE止回阀（螺纹） | dn63 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 2 | 个
56 | PE止回阀（螺纹） | dn32 | H41F-10S；PN1.0Mpa |  | 阀体：PE | 4 | 个
57 | 快速接头 | DN50 | 快速接头公头，另一端法兰 |  | 304 | 1 | 个
58 | 快速接头 | DN100 | 快速接头公头，另一端法兰 |  | 304 | 1 | 个
要求：对夹式刀闸阀要求凸耳式。