## (管道件) (hidden)
厨余预处理车间罐坑材料清单（管道部件)
序号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 单重 | 重量 | 备注 | 单价 | 总价 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN25(B) | DN25(B) * 2.5mm | SS304 | 30 | 米 | 1.86 | 55.84 |  |  |  | 2: 12; 5: 2.5 | 14.5
2 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN100(B) | DN100(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 21.8 | 10.9
3 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN200(B) | DN200(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 75 | 104.6
4 | JB/T4736-2002 | 补强圈 | DN600(B) | φ980xφ634x8mm | SS304 | 7 | 个 | 27.5 | 192.5 | 内孔φ634
5 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN25(B) | PN010 DN25 | SS304 | 2 | 个 | 1.01 | 2.02
6 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN100(B) | PN010-DN100 | SS304 | 11 | 个 | 4.49 | 44.1
7 | HG21515-2005 | 常压人口 | DN600(B) | DN600(B) | SS304 | 7 | 个 | 74 | 518 | 全套
8 | HG20606 | 法兰垫片 | DN100(B) | RF-100 | 橡胶 | 11 | 个
9 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN25(B) | DN25(B) | SS304 | 30 | 个 |  |  | 壁厚3mm
10 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q235 | 72 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm
11 | GB/T12459-2005 | 长半径45°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q335 | 10 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm

## 封面
工艺管道专业 手动阀门一览表
V01 | 招标版 |  |  | 李田平 | 陈奎 | 范军 | 郭江川 | 袁艺东 | 2026-01-01
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
工程名称
车间分区 |  | 发电车间 |  |  |  | 文件名称 | 手动阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 4 页 |  | 2025-10 | 编 号 | TZ-1403-B02

## 原料仓挑选平台 (hidden)
原料仓挑选平台制作
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 备注
1 | 挑选平台 | 包含护栏 | 1 | 焊接
2 | 直爬梯 | 可拆式爬梯 | 1 | 可拆式
3 | 伸出平台 | 左右各一个，可拆式，包含护栏 | 2 | 可拆式
4 | 出料口 | 材料为不锈钢 | 6 | 焊接
原料仓挑选平台材料清单
序号 | 名称 | 规格（mm） | 长度（m） | 材料 | 数量
1 | 16a槽钢 | 160×63×6.5 | 40 | Q235B | 1
2 | 角钢 | 70×70×6 | 15 | Q235B | 1
3 | 花纹板 | 3400×2550×4 | / | Q235B | 1
4 | 方通 | 80×80×4 | 8 | Q235B | 1
5 | 圆管 | Ф32×2.5 | 55 | Q235B | 1
6 | 圆管 | Ф42×2.5 | 9 | Q235B | 1
7 | 90°弯头 | Ф32 | / | Q235B | 22
8 | 90°弯头 | Ф42 | / | Q235B | 4
9 | 爬梯固定块A | / | / | Q235B | 6
10 | 爬梯固定块B | / | / | Q235B | 6
11 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6
12 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6

## 工艺管道阀门
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称
|  |  |  | 车间分区 | 发电车间
|  |  |  | 图号 | TZ-1403-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 | 李田平 | 日期 |  | 2026-01-17
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 手动球阀 | DN80 | Q41F-10C（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 缸套水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、WCB,球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个 |  |  | 膨胀罐入口
2 | 手动球阀 | DN32 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 沼气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 4 | 个 |  |  | 沼气放空
3 | 手动球阀 | DN25 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 燃气，20-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 4 | 个 |  |  | 燃气放空
4 | 手动球阀 | DN15 | Q11F-10P（G 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 缸套水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 6 | 个 |  |  | 缸套水
5 | 法兰式手动蝶阀 | DN400 | D341F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：304L 阀座：PTFE | 1 | 个 |  |  | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE;沼气蝶阀需要带凸耳；
6 | 对夹式手动蝶阀 | DN125 | D371F-10C(RF)，中线型，软密封，泄漏等级V，防静电，内衬PTFE；对夹式，手轮式传动，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 生物质沼气，H2S含量5000ppm以下，弱酸性，工作温度20～60℃，工作压力-10～30Kpa，防爆2区 | 阀体：WCB 阀板：304L 阀座：PTFE | 4 | 个 |  |  | 内衬PTFE,沼气不能接触碳钢阀体.阀板不要求衬PTFE;沼气蝶阀需要带凸耳；
7 | 对夹式手动蝶阀 | DN100 | D71X-10C(RF)，中线型，三元乙丙橡胶软密封，泄漏等级V，对夹式，手柄式，对夹法兰标准 HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12238 | 缸套水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体：WCB 阀板：SS304 阀座：EPDM | 12 | 个 |  |  | 板换
8 | 旋启式止回阀 | DN100 | H44H-10C（法兰/旋启式/硬质合金密封/泄漏等级V）,法兰连接，HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，阀门制造标准：GB/T 12236 | 缸套水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：304 阀瓣：304 | 4 | 个
9 | 自动排气阀 | DN15 | P11X-10C;PN10;内螺纹连接 | 缸套水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀芯浮球:304 阀体:WCB | 6 | 个
要求：沼气用蝶阀需要带凸耳，但凸耳的法兰孔要求为通孔，方便阀门的对中安装。凸耳的孔不能为螺纹孔。

## 工艺管道特殊件
|  |  | 工艺管道特殊件一览表 | 项目名称
|  |  |  | 车间分区 | 发电车间
|  |  |  | 图号 | TZ-1403-B02
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 | 李田平 | 日期 |  | 2025-10-17
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | Y型过滤器 | DN100 | 法兰/1MPa/0-100℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，过滤精度：30目 | 缸套水，10-100℃，压力1.0MPa | 滤网材质：304; 过滤器本体材质：WCB | 4 | 个