## (管道件) (hidden)
厨余预处理车间罐坑材料清单（管道部件)
序号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 单重 | 重量 | 备注 | 单价 | 总价 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN25(B) | DN25(B) * 2.5mm | SS304 | 30 | 米 | 1.86 | 55.84 |  |  |  |  | 12 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 14.5
2 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN100(B) | DN100(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 21.8 | 10.9
3 | GB/T 12771-2000 | 无缝钢管 | DN200(B) | DN200(B) * 5mm | SS304 | 2 | 米 | 75 | 104.6
4 | JB/T4736-2002 | 补强圈 | DN600(B) | φ980xφ634x8mm | SS304 | 7 | 个 | 27.5 | 192.5 | 内孔φ634
5 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN25(B) | PN010 DN25 | SS304 | 2 | 个 | 1.01 | 2.02
6 | HG/T20592-2009 | 突面板式平焊钢制管法兰Ⅱ | DN100(B) | PN010-DN100 | SS304 | 11 | 个 | 4.49 | 44.1
7 | HG21515-2005 | 常压人口 | DN600(B) | DN600(B) | SS304 | 7 | 个 | 74 | 518 | 全套
8 | HG20606 | 法兰垫片 | DN100(B) | RF-100 | 橡胶 | 11 | 个
9 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN25(B) | DN25(B) | SS304 | 30 | 个 |  |  | 壁厚3mm
10 | GB/T12459-2005 | 长半径90°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q235 | 72 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm
11 | GB/T12459-2005 | 长半径45°弯头 | DN32(B) | DN32(B) | Q335 | 10 | 个 |  |  | 外径φ38 壁厚3mm

## 封面
工艺管道专业 手动阀门一览表
V01 | 招标版 |  |  | 李田平 | 陈奎 |  | 郭江川 | 袁艺东 | 2025-09-17
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
工程名称
车间分区 |  | 综合处理车间-烟气换热间 |  |  |  | 文件名称 | 手动阀门一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 8 页 |  | 2025-09 | 编 号 | TZ-1403-B07

## 原料仓挑选平台 (hidden)
原料仓挑选平台制作
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 备注
1 | 挑选平台 | 包含护栏 | 1 | 焊接
2 | 直爬梯 | 可拆式爬梯 | 1 | 可拆式
3 | 伸出平台 | 左右各一个，可拆式，包含护栏 | 2 | 可拆式
4 | 出料口 | 材料为不锈钢 | 6 | 焊接
原料仓挑选平台材料清单
序号 | 名称 | 规格（mm） | 长度（m） | 材料 | 数量
1 | 16a槽钢 | 160×63×6.5 | 40 | Q235B | 1
2 | 角钢 | 70×70×6 | 15 | Q235B | 1
3 | 花纹板 | 3400×2550×4 | / | Q235B | 1
4 | 方通 | 80×80×4 | 8 | Q235B | 1
5 | 圆管 | Ф32×2.5 | 55 | Q235B | 1
6 | 圆管 | Ф42×2.5 | 9 | Q235B | 1
7 | 90°弯头 | Ф32 | / | Q235B | 22
8 | 90°弯头 | Ф42 | / | Q235B | 4
9 | 爬梯固定块A | / | / | Q235B | 6
10 | 爬梯固定块B | / | / | Q235B | 6
11 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6
12 | 伸出台固定块A | / | / | Q235B | 6

## 工艺管道阀门
|  |  | 工艺管道手动阀门一览表 | 项目名称
|  |  |  | 车间分区 | 烟气换热间
|  |  |  | 图号 | TZ-1403-B07
采购负责 |  | 总部 |  | 设计 | 李田平 | 日期 |  | 2026-01-09
序号 | 名称 | 通径 | 规格/型号 | 物料性质 | 主体材质 | 数量 | 单位 | 总量kg | 单价/元 | 总价/元
1 | 截止阀 | DN125 | J41H-16C DN25 | 蒸汽，温度0-200℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：2Cr13 | 1 | 个 |  |  | 蒸汽总管预留口
2 | 截止阀 | DN65 | J41H-16C DN65 | 蒸汽，温度0-200℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：2Cr13 | 4 | 个 |  |  | 取样冷却器阀门
3 | 截止阀 | DN15 | J41H-16C DN15 | 蒸汽，温度0-200℃，压力1.0MPa | 阀体阀盖：WCB 阀瓣：2Cr13 | 4 | 个 |  |  | 取样冷却器阀门
4 | 手动球阀 | DN50 | Q41F-16P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 压缩空气，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 1 | 个 |  |  | 压缩空气1
5 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-16P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 压缩空气，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 3 | 个 |  |  | 压缩空气1
6 | 手动球阀 | DN40 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 尿素，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 |  |  |  | 尿素
7 | 手动球阀 | DN40 | Q11F-16P（G1 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 压缩空气，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 3 | 个 |  |  | 压缩空气
8 | 手动球阀 | DN32 | Q41F-10P（法兰/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI）法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN10 B系列，球阀设计制造标准：GB/T 122237 | 尿素，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 |  |  |  | 尿素
9 | 手动螺纹球阀 | DN25 | Q11F-10P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 尿素，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 3 | 个 |  |  | 尿素1；软水2
10 | 手动螺纹球阀 | DN25 | Q11F-16P（G1"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 压缩空气，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 2 | 个 |  |  | 压缩空气2
11 | 手动螺纹球阀 | DN25 | Q11H-10P（G1"内螺纹/直通/硬密封/两片式/泄漏等级VI） | 高温烟气，温度300-500℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：硬密封 | 4 | 个 |  |  | 烟气排水
12 | 手动球阀 | DN15 | Q11F-16P（G 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 压缩空气，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 6 | 个 |  |  | 压缩空气
13 | 球阀 | DN15 | Q11F-10P（G 1/2"内螺纹/直通/PTFE密封/两片式/泄漏等级VI） | 冷凝水，温度0-100℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：PTFE | 26 | 个 |  |  | 取样冷却器排水4个，再生水给水4，尿素4；压缩空气5；软水5
14 | 球阀 | DN15 | Q11H-10P（G 1/2"内螺纹/直通/硬密封/两片式/泄漏等级VI） | 冷凝水，温度300-500℃，压力1.0MPa | 阀体、阀盖、球体：304 阀座：硬密封 | 1 | 个 |  |  | 烟气排水1；
15 | 手动烟气蝶阀 | DN500 | 手动烟气蝶阀，法兰式，带手轮，硬密封结构，通轴型式，泄漏率1-3%，法兰连接标准：HG/T 20592 PL/RF PN2.5 B系列，法兰厚度标准：JB/T 81-2015，PL/RF，PN2.5，系列2，阀板、本体壁厚：报价需提供； | 1、介质：发电机组高温烟气 2、介质温度：≤500℃ 3、介质压力：≤6kPa 4、安装环境：室内安装，5-60℃ | 阀体、阀板、阀杆、法兰SS304 | 4 | 个 |  |  | 余热锅炉烟气手动阀门
16 | 减压阀 | DN40 | 通径：Rp1.5"；两端内螺纹连接； 公称压力：PN16 介质：压缩空气 阀前压力范围：8-12bar 阀后压力范围：3-8bar 项目位置：北京，安装在室内，无保温 工作环境温度：-20℃-60℃ | 压缩空气，温度-20℃-40℃压力0-1.6MPa | 阀体材料：SS304 | 1 | 个 |  |  | 带压力表(减压后的压力表，共1块）