## 合计
BJ项目机械仪表汇总
序号 | 仪表类型 | 数量
1 | 双金属温度计 | 21
2 | 压力表 | 127
3 | 合计 | 148

## 双金属温度计
项目名称
[6 empty] | 仪表类型 | 双金属温度计
[6 empty] | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 位置编号 | 仪表类型 | 检测值（量程） | 安装接口 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 餐厨预处理车间 | 01TG10/11 | 双金属温度计 | 0～100℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：浆料；温度：≤80℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=125mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN125管道上，保温厚度:0mm; 环境温度：5-40℃ | 2 | 套
2 | 餐厨预处理车间 | 01TG01/02 | 双金属温度计 | 0～100℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：浆料；温度：≤80℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=115mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN100管道上，保温厚度:50mm; 环境温度：5-40℃ | 2 | 套
3 | 餐厨预处理车间 | 01TG03/04/05/06/09 | 双金属温度计 | 0～100℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：浆料；温度：≤80℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=125mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN125管道上，保温厚度:50mm; 环境温度：5-40℃ | 5 | 套
4 | 餐厨预处理车间 | 01TG12/13 | 双金属温度计 | 0～50℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：循环水；温度：≤50℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=170mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN200管道上，保温厚度:0mm; 环境温度：5-40℃ | 2 | 套
5 | 餐厨预处理车间 | 21TG08 | 双金属温度计 | 0～50℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：循环水；温度：≤50℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=105mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN80管道上，保温厚度:0mm; 环境温度：5-40℃ | 1 | 套
6 | 餐厨预处理车间 | 01TG07/08 | 双金属温度计 | 0～100℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：缸套水；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=80mm,探杆总长度H+L=190mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN200管道上，保温厚度:60mm; 环境温度：5-40℃ | 2 | 套
7 | 废弃油脂车间 | 21TG02 | 双金属温度计 | 0～50℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：循环水；温度：≤50℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=140mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN150管道上，保温厚度:0mm; 环境温度：5-40℃ | 1 | 套
8 | 废弃油脂车间 | 21TG05/06 | 双金属温度计 | 0～50℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：循环水；温度：≤50℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/表盘可转向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=105mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN80管道上，保温厚度:30mm; 环境温度：5-40℃ | 2 | 套
9 | 厌氧发酵系统 | 07TG03/05/07/11 | 双金属温度计 | 0～100℃ | 外螺纹M20X1.5 | 介质：厌氧消化液；含固率：2-5%；pH值：7-8.5；温度：20-60℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.5/防护等级IP65/可动外螺纹M20X1.5/径向/带位置编号铭牌 配件：配焊接螺纹保护套管，螺纹短接头长度H=60mm,探杆总长度H+L=115mm 材质：仪表SS304，保护套管SS304; 安装位置:室内DN100管道上，保温厚度:30mm; 环境温度：5-40℃ | 4 | 套
10 | 总计 | [5 empty] | 21 | 套
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 压力表
项目名称
[6 empty] | 仪表类型 | 压力表
[6 empty] | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 位置编号 | 仪表类型 | 检测值（量程） | 安装接口 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 餐厨预处理车间 | 01PG01-12/13a/13b/18/19/20/21/22/23/26a/26b/27/32 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：餐厨垃圾浆料；含固率：8-15%；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 25 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
2 | 餐厨预处理车间 | 01PG24/25 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：毛油；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 2 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
3 | 餐厨预处理车间 | 01PG28/29/14/15 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1/2'' | 介质：循环水/缸套水；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304螺纹球阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 4 | 套 |  |  | 带冷凝湾
4 | 餐厨预处理车间 | 21PG09 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1/2'' | 介质：循环水/缸套水；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304螺纹球阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 1 | 套 |  |  | 带冷凝湾
5 | 餐厨预处理车间 | 01PG16 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.6MPa | 外螺纹G1/2'' | 介质：蒸汽；温度：≤187℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304针型阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5～40℃ | 1 | 套 |  |  | 带冷凝弯
6 | 餐厨预处理车间 | 01PG17 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.6MPa | 外螺纹G1/2'' | 介质：蒸汽；温度：≤187℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304针型阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道DN200 环境温度：5～40℃ | 1 | 套 |  |  | 带冷凝弯
7 | 餐厨预处理车间 | 01PG30/31 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-2.5MPa | 法兰连接，法兰DN50，PN16 | 介质：三相离心机固渣，含固率20%-25%，温度:80-95℃，长度小于25mm纤维，少量粒径小于10mm细碎固砂 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 法兰连接/径向/带位置编号铭牌 配件：不带冷凝弯 材质：仪表SS304，法兰SS304，膜片SS316L 安装位置：室内固渣螺杆泵出口金属管道DN300 环境温度：5-40℃ | 2 | 套 |  |  | 不带球阀，不带冷凝弯
8 | 餐厨预处理车间 | 01PG33 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-1.6MPa | 法兰连接，法兰DN50，PN16 | 介质：污泥浆料，含固率1-5%，温度:5-50℃，浆料颗粒物粒径小于10mm，纤维长度小于50mm 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 法兰连接/径向/带位置编号铭牌 配件：不带冷凝弯 材质：仪表SS304，法兰SS304，膜片SS316L 安装位置：室内污泥螺杆泵出口金属管道DN250 环境温度：5-40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带球阀，不带冷凝弯
9 | 废弃油脂车间 | 02PG01A/B/C/D/E/G/H | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1' | 介质：浆料；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 8 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
10 | 废弃油脂车间 | 02PGA/B/C/D | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1' | 介质：浆料；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 4 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
11 | 废弃油脂车间 | 02PG02 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1' | 介质：浆料；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
12 | 废弃油脂车间 | 02PG03 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1' | 介质：浆料；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
13 | 废弃油脂车间 | 02PG04 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1' | 介质：浆料；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
14 | 废弃油脂车间 | 02PG09 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1' | 介质：浆料；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
15 | 废弃油脂车间 | 02PG10 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1' | 介质：浆料；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
16 | 废弃油脂车间 | 21PG01A/02A/03A/04A/05A/06A | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1/2' | 介质：循环水；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304螺纹球阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 6 | 套 |  |  | 带冷凝弯
17 | 厨余预处理车间 | 03PG01/03 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：餐厨垃圾浆料；含固率：8-15%；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 2 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
18 | 厨余预处理车间 | 21PG07/08 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1/2'' | 介质：循环水；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304螺纹球阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 2 | 套 |  |  | 带冷凝弯
19 | 厨余预处理车间 | 03PG05/06 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.6MPa | 外螺纹G1/2'' | 介质：蒸汽；温度：≤187℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304针型阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 2 | 套 |  |  | 带冷凝弯
20 | 粪污预处理车间 | 05PG01A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：粪污浆料；含固率：5%；温度：≤100℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5～40℃ | 2 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
21 | 厌氧发酵系统 | 07PG02/03/04/05/06/07/10/11 07PG12/13/14/17/18 07PG19/20/21/22/24/25/26/27 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：厌氧消化液；含固率：2-5%；pH值：7-8.5；温度：20-60℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内泵出口碳钢管道DN125 环境温度：5～40℃ | 21 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
22 | 厌氧发酵系统 | 07PG08A/B/C/D/E/F/G/H/J | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：厌氧消化液；含固率：2-5%；pH值：7-8.5；温度：20-60℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹焊接头等SS304 安装位置：室内泵出口碳钢管道DN125 环境温度：5～40℃ | 9 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
23 | 厌氧发酵系统 | 07DPG01 | 差压表 | 0-2kPa | 外螺纹G1/2" | 介质：生物质沼气；硫化氢浓度：3000ppm；温度：20-60℃；工作压力：3KPa 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：一整套，配DN15不锈钢SS316L三阀组，SS316L取样管3m,与阀组和仪表连接接头附件 材质：仪表SS304，测量端SS316L，其他附件SS304 安装位置：室外沼气过滤器罐体上 环境温度：-20～40℃ | 1 | 套
24 | 沼渣脱水车间 | 08PG01A/B/C/D | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 法兰连接，法兰DN20,PN10 | 介质：铁盐溶液；温度：≤100℃ 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 法兰连接/径向/带位置编号铭牌 配件：不带冷凝弯 材质：仪表SS304，法兰SS304，膜片SS316L+PTFE 安装位置：室内PE管道 环境温度：5-40℃ | 4 | 套 |  |  | 管道上预留球阀+法兰，材质PE
25 | 沼渣脱水车间 | 08PG02 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 法兰连接，法兰DN20,PN10 | 介质：铁盐溶液；温度：≤100℃ 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 法兰连接/径向/带位置编号铭牌 配件：不带冷凝弯 材质：仪表SS304，法兰SS304，膜片SS316L+PTFE 安装位置：室内PE管道 环境温度：5-40℃ | 1 | 套 |  |  | 管道上预留球阀+法兰，材质PE
26 | 沼渣脱水车间 | 08PG02A/B/C | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 法兰连接，法兰DN20,PN10 | 介质：铁盐溶液；温度：≤100℃ 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 法兰连接/径向/带位置编号铭牌 配件：不带冷凝弯 材质：仪表SS304，法兰SS304，膜片SS316L+PTFE 安装位置：室内PE管道 环境温度：5-40℃ | 3 |  |  |  | 管道上预留球阀+法兰，材质PE
27 | 沼渣脱水车间 | 08PG03A/B/C | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1/2" | 介质：消化液；温度：≤100℃ 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 3 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
28 | 沼渣脱水车间 | 08PG04A/B/C/D/E | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：PAM；温度：≤100℃ 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 5 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
29 | 沼渣脱水车间 | 08PG05A/B/C/D/E | 不锈钢隔膜压力表 | 0-3.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：高压进料；温度：≤100℃ 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 5 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
30 | 沼渣脱水车间 | 08PG06 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1" | 介质：消化液；温度：≤100℃ 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN25不锈钢SS304螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道 环境温度：5-40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
31 | 发电车间 | 14PG01 | 不锈钢膜盒压力表 | 0-60kpa | 外螺纹G1/2" | 介质：生物质沼气；硫化氢浓度：200ppm；温度：20-60℃；工作压力：60KPa 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS316L螺纹球阀/球阀与仪表中间段螺纹短接，长度100mm，不带冷凝弯 材质：仪表SS316L，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS316L 安装位置：室内金属管道DN400 环境温度：5-40℃ | 1 | 套 |  |  | 不带冷凝弯
32 | 发电车间 | 14PG02/03A/03B/03C/03D | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.0MPa | 外螺纹G1/2" | 介质：缸套水；温度：50-80℃； 规格描述：表盘直径100mm/精度等级1.6/防护等级IP65/ 外螺纹G1/2"/径向/带位置编号铭牌 配件：焊接螺纹短接头，长度130mm/配DN15不锈钢SS304螺纹球阀/带冷凝弯 材质：仪表SS304，测量端SS316L，螺纹短接等配件SS304 安装位置：室内金属管道DN100 环境温度：5-40℃ | 5 | 套 |  |  | 带冷凝弯
33 | 总计 | [5 empty] | 127 | 套
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。