## 合计
BJ项目自控仪表汇总
序号 | 仪表类型 | 数量
1 | 温度传感器 | 84
2 | 压力传感器 | 30
3 | 电磁、涡街、超声、V锥、热式流量计 | 87
4 | 静压式液位传感器 | 63
5 | 雷达、超声液位传感器 | 23
6 | 射频导纳、投入式浮球液位开关 | 12
7 | 磁翻板、浮标液位传感器 | 9
8 | 电接点压力表 | 22
9 | pH计 | 1
10 | 合计 | 331

## 温度传感器
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 温度传感器 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT01 | 滤液池 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨垃圾滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内池壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=600mm，总长660mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
2 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT02 | 除砂罐 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=360mm，总长420mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
3 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT03 | 换热罐 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=360mm，总长420mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
4 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT04 | 热浆罐 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=360mm，总长420mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
5 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT05 | 缓存罐 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厨余垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：75-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=360mm，总长420mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
6 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT06 | 重液罐 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨浆料离心后液相； 含固率：5-10%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=360mm，总长420mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
7 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT07 | 热水罐 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：中水； 介质温度：5-70℃； | 安装位置：室内罐壁，保温80mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=270mm，总长330mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 1
8 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT08 | 混合罐 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：5-50℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=360mm，总长420mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
9 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT10 | 重液降温温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨浆料离心后液相； 含固率：5-10%； 介质温度：5-50℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=100mm，总长160mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 1
10 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT11A/B/C/D/E/F | 浆料加热罐温度计 | PT100温度传感器 | 介质：废弃油脂浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：5-50℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-50℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=300mm，总长360mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 6
11 | 餐厨垃圾预处理车间 | 21TT01 | 塔水回水温度计 | PT100温度传感器 | 介质：冷却塔水； 介质温度：5-30℃； | 安装位置：室外管道DN500 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=300mm，总长360mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 1
12 | 餐厨垃圾预处理车间 | 21TT02 | 冷却水箱温度计 | PT100温度传感器 | 介质：冷却塔水； 介质温度：5-30℃； | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=270mm，总长330mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 1
13 | 餐厨垃圾预处理车间 | 21TT03 | 冷水箱温度计 | PT100温度传感器 | 介质：冷却塔水； 介质温度：5-30℃； | 安装位置：室内管道DN200 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=270mm，总长330mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 1
14 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01TT12 | 预留浆液池 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨垃圾滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内池壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=600mm，总长660mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
15 | 废弃油脂预处理车间 | 02TT01A~ H | 1#~8#粗选螺旋 温度计 | PT100温度传感器 | 介质：废弃油脂浆料 含固率：4-10% 介质温度：0-60℃ PH值：3-5 | 安装位置：室内箱体侧壁，保温50mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC 信号：输出4-20mA 线制：2线制 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显；一体式；带隔离变送器 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=900mm，总长960mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 8 | 安装要求：箱体预留不锈钢套管外径Ø32*3，超出箱体150mm，箱体带50mm保温，要求净插入箱体深度750mm
16 | 废弃油脂预处理车间 | 02TT02A/B | 1#~2#餐厨沉淀器温度计 | PT100温度传感器 | 介质：餐厨毛油 含固率：0.5-1% 介质温度：0-60℃ PH值：5-7 | 安装位置：室内罐壁，保温50mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC 信号：输出4-20mA 线制：2线制 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显；一体式；带隔离变送器 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=300mm，总长360mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 2 | 安装要求：罐子预留不锈钢套管外径Ø32*3，超出罐子150mm，罐体带100mm保温，要求净插入箱体深度150mm
17 | 废弃油脂预处理车间 | 02TT03A/B | 1#~2#老火油沉淀器温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厨余毛油 含固率：0.5-1% 介质温度：0-60℃ PH值：5-7 | 安装位置：室内罐壁，保温50mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC 信号：输出4-20mA 线制：2线制 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显；一体式；带隔离变送器 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=300mm，总长360mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 2 | 安装要求：罐子预留不锈钢套管外径Ø32*3，超出罐子150mm，罐体带100mm保温，要求净插入箱体深度150mm
18 | 废弃油脂预处理车间 | 02TT04A~F | 1#~6#沉淀器温度计 | PT100温度传感器 | 介质：地沟油毛油 含固率：0.5-1% 介质温度：0-60℃ PH值：5-7 | 安装位置：室内罐壁，保温50mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC 信号：输出4-20mA 线制：2线制 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显；一体式；带隔离变送器 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=300mm，总长360mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 6 | 安装要求：罐子预留不锈钢套管外径Ø32*3，超出罐子150mm，罐体带100mm保温，要求净插入箱体深度150mm
19 | 厨余垃圾预处理车间 | 03TT01 | 渗滤液池-温度传感器 | 温度传感器 | 介质：垃圾渗滤液 pH值：3-6 | 安装位置：室内池底外部横向插入液体测量 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC 信号：输出4-20mA 线制：2线制 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显；一体式；带隔离变送器 焊接套管安装：焊接头高度，H=60mm，L=660mm，总长720mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1 | 渗滤液池-浸入物料式
20 | 厨余垃圾预处理车间 | 03TT02 | 1#浆料池-温度传感器 | 温度传感器 | 介质：厨余垃圾浆液 pH值：3-6 | 安装位置：室内池底外部横向插入液体测量 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC 信号：输出4-20mA 线制：2线制 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显；一体式；带隔离变送器 焊接套管安装：焊接头高度，H=60mm，L=710mm，总长770mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1 | 1#浆料池-浸入物料式
21 | 厨余垃圾预处理车间 | 03TT03 | 渗滤液缓冲池-温度传感器 | 投入式温度传感器 | 介质：垃圾渗滤液 pH值：3-6 | 安装位置：池顶安装，池内带搅拌，池深2m；室内潮湿、封闭环境； 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃（实际温度0-50℃） 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：测温部件投入池内，固定于爬梯靠池底位置，线缆采用防腐线缆，线缆长度3m，带数显分体式表头，表头采用法兰DN100安装于预留管口位置； | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L 电缆：防腐线缆 | 无 | 套 | 1 |  | 0-50℃
22 | 厨余垃圾预处理车间 | 03TT04 | 滤液加热-温度传感器 | 温度传感器 | 介质：管道内泵送的垃圾渗滤液 pH值：3-6 | 安装位置：室内管道DN80，带保温 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=45mm，总长105mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 1 | 垃圾池喷淋加热-管道式-30m³/h
23 | 粪污预处理车间 | 05TT01 | 调配池温度计 | PT100温度传感器 | 介质：粪污浆料； 介质温度：5-40℃ | 安装位置：室内水池侧壁，环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=600mm，总长660mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
24 | 厌氧发酵系统 | 07TT01 07TT02 | 1#水解罐温度计 2#水解罐温度计 | PT100温度传感器 | 介质：匀浆浆料； 含固率：8-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2
25 | 厌氧发酵系统 | 07TT03A 07TT03B | 1#厌氧罐下温度计 1#厌氧罐中温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个中温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
26 | 厌氧发酵系统 | 07TT04A 07TT04B | 2#厌氧发酵罐下温度计 2#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个上温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
27 | 厌氧发酵系统 | 07TT05A 07TT05B | 3#厌氧发酵罐下温度计 3#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个上温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
28 | 厌氧发酵系统 | 07TT06A 07TT06B | 4#厌氧发酵罐下温度计 4#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个上温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
29 | 厌氧发酵系统 | 07TT07A 07TT07B | 5#厌氧发酵罐下温度计 5#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个上温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
30 | 厌氧发酵系统 | 07TT08A 07TT08B | 6#厌氧发酵罐下温度计 6#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个上温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
31 | 厌氧发酵系统 | 07TT09A 07TT09B | 7#厌氧发酵罐下温度计 7#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个上温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
32 | 厌氧发酵系统 | 07TT10A 07TT10B | 8#厌氧发酵罐下温度计 8#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2 | 电气接线，1个上温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
33 | 厌氧发酵系统 | 07TT11A 07TT11B 07TT11C | 9#厌氧发酵罐下温度计 9#厌氧发酵罐中温度计 9#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 3 | 电气接线，上温度计和中温度计按防爆接线，下温度计按非防爆接线
34 | 厌氧发酵系统 | 07TT12 07TT13 | 1#消化液罐温度计 2#消化液罐温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=1000mm，总长1060mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 2
35 | 厌氧发酵系统 | 07TT14A 07TT14B 07TT14C 07TT14E | 1#厌氧罐消化液换热回水温度计 2/3#厌氧罐消化液换热回水温度计 4/5#厌氧罐消化液换热回水温度计 8/9#厌氧罐消化液换热回水温度计 | PT100温度传感器 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室内管道DN100，保温30mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=55mm，总长115mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 4
36 | 厌氧发酵系统 | 07TT15A 07TT15B | 1#水解罐换热回水温度计 2#水解罐换热回水温度计 | PT100温度传感器 | 介质：冷却塔循环水/缸套水； 介质温度：20-60℃； | 安装位置：室内管道DN125，保温30mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=65mm，总长125mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 2
37 | 厌氧发酵系统 | 07TT16A 07TT16B | 6#厌氧罐换热回水温度计 7#厌氧罐换热回水温度计 | PT100温度传感器 | 介质：冷却塔循环水/缸套水； 介质温度：20-60℃； | 安装位置：室内管道DN125，保温30mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=65mm，总长125mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 2
38 | 沼渣脱水车间 | 08TT01 | 热水箱温度计 | PT100温度传感器 | 介质：再生水； 介质温度：5-50℃； pH值：7 | 安装位置：室内热水箱外壁， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=350mm，总长410mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1
39 | 沼渣脱水车间 | 08TT02 | 2#浆料池温度传感器 | 温度传感器 | 介质：厨余垃圾浆液 pH值：3-6 | 安装位置：室内池底外部横向插入液体测量 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC 信号：输出4-20mA 线制：2线制 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显；一体式；带隔离变送器 焊接套管安装：焊接头高度，H=60mm，L=650mm，总长710mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ8mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ16*3mm，螺纹M27*2；带密封垫片； | 套 | 1 | 2#浆料池-浸入物料式
40 | 沼气净化系统 | 13TT01 | 沼气出气柜温度 | PT100温度传感器 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：55-65%； 硫化氢浓度：3000ppm，弱酸性； 介质温度：20-60℃； 工作压力：0-50kPa | 安装位置：室外管道DN500，保温30mm 环境温度：-20-40℃ | 量程：-20～80℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=265mm，总长325mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 1
41 | 发电车间 | 14TT01A 14TT01B | 热水供水温度 热水回水温度 | PT100温度传感器 | 介质：热水循环水（软化水）； 介质温度：50-90℃； | 安装位置：室内金属管道DN200 环境温度：5～40℃ | 量程：0～150℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=110mm，总长170mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 2 | 外购，自控仪表
42 | 发电车间 | 14TT10 14TT11 | 尿素储罐温度 尿素中间罐温度 | 温度传感器 | 介质：32.5%尿素溶液； 介质温度：5～40℃； | 安装位置：室内尿素储罐/尿素中间罐 环境温度：5～40℃ | 量程：0～100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN40，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=250mm，总长310mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 2 | 外购，自控仪表
43 | 烟气换热间 | 14TT20A 14TT20B 14TT20C 14TT20D | 烟气温度 | 热电偶温度传感器 | 介质：高温烟气； 介质温度：5～500℃，检测是否泄漏； | 安装位置：室内金属管道DN200 环境温度：5～40℃ | 量程：0～150℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； 焊接套管安装：焊接头高度H=60mm，L=110mm，总长170mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端：SS304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 保护套管：SS304 | 一整套，含焊接套管Φ12*2mm，螺纹M20*1.5；带密封垫片； | 套 | 4 | 外购，自控仪表
44 | 总计 | [10 empty] | 套 | 84
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 压力传感器
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 压力传感器 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 厌氧发酵系统 | 07PT01 07PT02 07PT03 07PT04 07PT05 07PT06 07PT07 07PT08 07PT09 | 1#厌氧罐内压力 2#厌氧罐内压力 3#厌氧罐内压力 4#厌氧罐内压力 5#厌氧罐内压力 6#厌氧罐内压力 7#厌氧罐内压力 8#厌氧罐内压力 9#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：55-65%； 硫化氢浓度：3000ppm； 介质温度：20-60℃； 工作压力：≤5kPa | 安装位置：室外罐顶沼气出口DN600盲板预留取压短管， 环境温度：-20-40℃ | 量程：-5至10kPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN2.5； 结构形式：带数显，一体式 | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质316L，与现场预留取压管焊接安装； | 套 | 9
2 | 厌氧发酵系统 | 07PT10 | 仪表气压力 | 压力传感器 | 介质：洁净压缩空气 介质温度：5-60℃ 工作压力：≤0.8MPa | 安装位置：室外金属管道DN40， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-1.6MPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS304 | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质304； | 套 | 1
3 | 厌氧发酵系统 | 07PT11A 07PT11B | 1#水解罐内压力 2#水解罐内压力 | 压力传感器 | 介质：匀浆罐内臭气，含醇、醚等挥发性有机气体； 介质温度：20-60℃； 工作压力：-0.5-5kPa | 安装位置：室外金属管道DN200， 环境温度：-20-40℃ | 量程：-5至10kPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN2.5； 结构形式：带数显，一体式 | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质304； | 套 | 2
4 | 厌氧发酵系统 | 07PT12A 07PT12B | 1#消化液罐内压力 2#消化液罐内压力 | 压力传感器 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：55-65%； 硫化氢浓度：3000ppm； 介质温度：20-60℃； 工作压力：≤5kPa | 安装位置：室外金属管道DN200， 环境温度：-20-40℃ | 量程：-5至10kPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN2.5； 结构形式：带数显，一体式 | 防爆等级 ExdIICT6 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质316L； | 套 | 2
5 | 沼渣脱水车间 | 08PT01A/B/C/D/E | 压滤机进料管压力变送器 | 压力传感器 | 介质：厌氧发酵后的消化液，含固率≤5%，最大粒径5mm。 工作压力：0-3MPa PH：7-8 介质温度：10-50℃ | 安装位置：室内管道 环境温度：5-40℃ | 量程：0-4MPa； 精度等级：±0.2%； 过程连接：法兰DN25，PN40； 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN40； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS304 法兰：SS304 | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1、法兰螺纹短接头、螺栓垫片等，材质304； | 套 | 5
6 | 沼渣脱水车间 | 08PT02A/B/C/D/E | 压榨水进料压力变送器 | 压力传感器 | 介质：再生水/粪污滤液 工作压力：0-3MPa 介质温度：10-50℃ | 安装位置：室内管道 环境温度：5-40℃ | 量程：0-4MPa； 精度等级：±0.2%； 过程连接：M20*1.5外螺纹； 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN40； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS304 | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质304； | 套 | 5
7 | 沼渣脱水车间 | 08PT03 | 冲洗水管压力变送器 | 压力传感器 | 介质：再生水 工作压力：0-4.5MPa 介质温度：10-50℃ | 安装位置：室内管道 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5MPa； 精度等级：±0.2%；螺纹连接； 过程连接：M20*1.5外螺纹； 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN63； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS304 | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质304； | 套 | 1
8 | 沼气净化系统 | 13PT01A 13PT01B | 1#干法脱硫进出口压差 2#干法脱硫进出口压差 | 压差传感器 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：55-65%； 硫化氢浓度：3000ppm； 介质温度：20-60℃； 工作压力：≤5kPa | 安装位置：室外金属管道DN350 环境温度：-20-40℃ | 量程：0至5kPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN2.5； 结构形式：带数显，一体式 | 防爆等级 EXdIICT6 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 一整套，含2个焊接螺纹接头/配DN20不锈钢SS316L三阀组、取样管10m等,材质304； | 套 | 2
9 | 发电车间 | 14PT01 | 沼气压力 | 压力传感器 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：55～65%； 硫化氢浓度：200ppm； 介质温度：20～60℃； 工作压力：0～50kPa 相对湿度：60% | 安装位置：室内金属管道DN400 环境温度：5～40℃ | 量程：0～60kPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN2.5； 结构形式：带数显，一体式 | 防爆等级 EXdIICT6 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质316L； | 套 | 1
10 | 发电车间 | 14PT02 | 热水压力 | 压力传感器 | 介质：热水循环水（软化水）； 介质温度：50-90℃； | 安装位置：室内金属管道DN100 环境温度：5～40℃ | 量程：0～1.6MPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质316L； | 套 | 1
11 | 发电车间 | 14PT10 | 压缩空气压力 | 压力传感器 | 介质：压缩空气 | 安装位置：室内金属管道DN40 环境温度：5-40℃ | 量程：0-1.6MPa 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS304 | 一整套，含焊接螺纹接头/球阀G1/2、螺纹短接头等，材质316L； | 套 | 1
12 | 总计 | [10 empty] | 套 | 30
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 电磁、涡街、超声、V锥、热式流量计
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 电磁、涡街、超声、V锥、热式流量计 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT01 | 回用液 流量计 | 电磁流量计 | 介质：厨余滤液； 含固率：1-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内金属管道DN80 环境温度：5-40℃ | 量程：0-50m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
2 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT02 | 喷淋 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨垃圾滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
3 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT03 | 固液分离 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、分体式、线缆长度7m； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 带分体表头挂管道φ38安装支架 | 套 | 1
4 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT04A | 换热 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
5 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT05A/B/C/D/E/F | 离心 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：75-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内金属管道DN65 环境温度：5-40℃ | 量程：0-25m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN65，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、分体式，3套线缆长度6米，3套线缆长度10米； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 带分体表头挂管道φ38安装支架 | 套 | 6
6 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT06 | 重液换热 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨浆料离心后液相； 含固率：5-10%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
7 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT07A | 轻液 流量计 | 一体外夹式超声波流量计 | 介质：餐厨浆料离心提取油脂； 含固率：1-5%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内金属管道DN65 环境温度：5-40℃ | 量程：0-25m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：外夹DN65管道安装 电气接口：M20x1.5，如果配航空插头需带转接头 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 电气外壳：铸铝 发生体：SS316L 螺栓：SS304 | 无 | 套 | 1
8 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT07B | 轻液 流量计 | 一体外夹式超声波流量计 | 介质：餐厨浆料离心提取油脂； 含固率：1-5%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内金属管道DN50 环境温度：5-40℃ | 量程：0-15m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：外夹DN50管道安装 电气接口：M20x1.5，如果配航空插头需带转接头 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 电气外壳：铸铝 发生体：SS316L 螺栓：SS304 | 无 | 套 | 1
9 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT08 | 碳源 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨浆料离心后液相； 含固率：3-8%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内金属管道DN80 环境温度：5-40℃ | 量程：0-50m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
10 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT09 | 出浆 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-50℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内金属管道DN150 环境温度：5-40℃ | 量程：0-200m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN150，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
11 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT10 | 蒸汽流量计 | 涡街流量计 | 介质：饱和蒸汽； 介质压力：1.0Mpa； 介质温度：180℃ | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-10t/h 精度等级：±1% 过程连接：法兰DN125，PN16 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显、自带温压补偿一体式，带TS证书； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 本体材质：SS304 发生体：SS316L | 无 | 套 | 1
12 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT11 | 调浆流量计 | 电磁流量计 | 介质：废水站回用中水，沼液，粪便污水； 含固率：1-5%； 介质温度：5-50℃； pH值：7-8； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内金属管道DN150 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN150，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、分体式、线缆长度5m； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 带分体表头挂管道φ38安装支架 | 套 | 1 | 接种泥
13 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT12 | 泥浆流量计 | 电磁流量计 | 介质：污泥浆料； 含固率：8-10%； 介质温度：5-50℃； pH值：7-8； 粒径：平均粒径≤1mm，纤维长度≤30mm，含有少量粒径≤5mm细碎固砂（砂砾等） | 安装位置：室内金属管道DN200 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN200，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、分体式、线缆长度5m； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 带分体表头挂管道φ38安装支架 | 套 | 1 | 接种泥
14 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT13 | 固液分离 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-100m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、分体式、线缆长度7m； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 带分体表头挂管道φ38安装支架 | 套 | 1
15 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT14 | 重液冲洗 流量计 | 电磁流量计 | 介质：餐厨浆料离心后液相； 含固率：5-10%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
16 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT15 | 蒸汽流量计 | 涡街流量计 | 介质：饱和蒸汽； 介质压力：1.0Mpa； 介质温度：180℃ | 安装位置：室内金属管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-10t/h 精度等级：±1% 过程连接：法兰DN125，PN16 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显、自带温压补偿一体式，带TS证书； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 本体材质：SS304 发生体：SS316L | 无 | 套 | 1 | 废弃油脂浆料加热罐
17 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT16 | 中水 流量计 | 电磁流量计 | 介质：中水； 介质温度：常温 | 安装位置：室内金属管道DN80 环境温度：5-40℃ | 量程：0-50m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 接种泥
18 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT17 | 溢流开关 | 电子式流量开关 | 介质：中水； 介质温度：60℃ | 安装位置：室内金属管道DN40 环境温度：5-40℃ | 量程：0-10m³/h 过程连接：G1/2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：NPN型，输出有源开关信号； 线制：三线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：不带数显，一体式，不插入管内； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 本体材质：SS304 探头：SS304 | 带焊接内螺纹接头G1/2 | 套 | 1
19 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01FT18 | 再生水 流量计 | 电磁流量计 | 介质：内部再生水； 介质温度：常温 | 安装位置：室内金属管道DN65 环境温度：5-40℃ | 量程：0-30m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN65，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 离心机冲洗和平台冲洗
20 | 废弃油脂预处理车间 | 02FT01 | 1#输料泵流量计 | 超声波流量计 | 介质：餐厨毛油 含固率：0.5-1%； 介质温度：30-80℃； | 安装位置：室内304管道DN80 环境温度：5-40℃ | 量程：0-30t/h 精度等级：±1% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左； | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 无 | 套 | 1
21 | 废弃油脂预处理车间 | 02FT02 | 2#输料泵流量计 | 超声波流量计 | 介质：地沟油毛油 含固率：0.5-1%； 介质温度：30-80℃； | 安装位置：室内304管道DN80 环境温度：5-40℃ | 量程：0-30t/h 精度等级：±1% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左； | 否 | 电气外壳：铸铝 测量端：SS316L | 无 | 套 | 1
22 | 废弃油脂预处理车间 | 02FT03 | 1#蒸汽流量计 | 涡街流量计 | 介质：饱和蒸汽； 介质压力：1.0Mpa； 介质温度：180℃ | 安装位置：本体安装在室外，积算显示在室内 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-20t/h 精度等级：±1% 过程连接：法兰DN125，PN16 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，自带温压补偿一体式，带积算仪，带TS证书； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从上至下 | 否 | 本体材质：SS304 发生体：SS316L | 带积算仪放置在室内，带不锈钢仪表箱，仪表箱材质304 | 套 | 1
23 | 废弃油脂预处理车间 | 02FT04 | 中水水表 | 电磁流量计 | 介质：中水； 介质压力：1.0Mpa； 介质温度：常温 | 安装位置：室内 环境温度：5-40℃ | 量程：0-20m³/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN40，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
24 | 厨余垃圾预处理车间 | 03FT01 | 回用液管道流量计 | 电磁流量计 | 介质：管道内泵送的回用废水； 介质温度：常温； pH值：3-6 | 安装位置：室内管道DN100 环境温度：5-40℃ | 量程：0-70m³/h（实际流量45m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 实际0-45m³，重液、粪污液、消化液等综合进料管
25 | 厨余垃圾预处理车间 | 03FT02 | 渗滤液流量计 | 电磁流量计 | 介质：沟道区内管道内泵送的垃圾渗滤液； 介质温度：常温； pH值：3-6 | 安装位置：室内管道DN80 环境温度：5-40℃ | 量程：0-50m³/h（实际流量30m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 实际0-30m³，渗滤液缓存-潜污泵管道-30方泵
26 | 厨余垃圾预处理车间 | 03FT03 | 喷淋流量计 | 电磁流量计 | 介质：管道内泵送的垃圾渗滤液； 介质温度：常温； pH值：3-6 | 安装位置：室内管道DN100 环境温度：5-40℃ | 量程：0-70m³/h（实际流量50m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 渗滤液浆泵-管道-50方变频泵
27 | 厨余垃圾预处理车间 | 03FT04 | 出浆流量计 | 电磁流量计 | 介质：管道内泵送的垃圾渗滤液； 介质温度：常温； pH值：3-6 | 安装位置：室内管道DN125 环境温度：5-40℃ | 量程：0-120m³/h（实际流量80m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 渗滤液浆泵-管道-80方变频泵
28 | 粪污预处理车间 | 05FT01 | 粪污浆料流量计 | 电磁流量计 | 介质：粪污浆料； 含固率：＜5%； 介质温度：0-40℃； pH值：6-8； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内金属管道DN150 环境温度：0-40℃ | 量程：0-180m³/h（实际流量120m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN150，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
29 | 粪污预处理车间 | 05FT02 | 冲洗水水表 | 远传机械水表 | 介质：再生水； 介质温度：0-40℃； pH值：6-8； | 安装位置：室内金属管道DN25 环境温度：0-40℃ | 量程：0.00005-99999m³ 精度等级：±0.5% 过程连接：外螺纹G1-1/4" 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP67；耐压PN10； 结构形式：带机械数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； | 否 | 外壳：SS304 与介质接触：SS304 | 配进出口活接头，活接一端外螺纹G1"，一端内螺纹G1-1/4''与水表连接 | 套 | 1 | 仪表厂家代采购
30 | 厌氧发酵系统 | 07FT01 07FT02 07FT03 07FT04 07FT05 07FT06 07FT07 07FT08 | 2#厌氧罐浆料进料流量计 3#厌氧罐浆料进料流量计 4#厌氧罐浆料进料流量计 5#厌氧罐浆料进料流量计 6#厌氧罐浆料进料流量计 7#厌氧罐浆料进料流量计 8#厌氧罐浆料进料流量计 9#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：匀浆浆料； 含固率：8-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm。 | 安装位置：室内金属管道DN100， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-45m³/h（实际流量30m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：2#/4#/7#/9#正对表头从左至右；3#/5#/6#/8#正对表头从右至左； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：HC | 无 | 套 | 8
31 | 厌氧发酵系统 | 07FT09 | 3#厌氧罐粪污进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：粪污浆料； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-8； 粒径：浆料颗粒物的粒≤5mm，纤维长度10mm。 | 安装位置：室内金属管道DN150， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m³/h（实际流量100m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN150，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
32 | 厌氧发酵系统 | 07FT10 07FT11 | 4#厌氧罐减量化浓液进料流量计 5#厌氧罐减量化浓液进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：芬顿出水/减量化浓水； 含固率：0.1%-1%； 介质温度：20-60℃； pH值：4-9。 | 安装位置：室内PE管道dn75， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-20m³/h（实际流量12m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN65，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：4#正对表头从左至右；5#正对表头从右至左； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 2
33 | 厌氧发酵系统 | 07FT12 | 9#厌氧罐HPRO浓液进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：HPRO浓液； 含固率：0.1%-1%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-9。 | 安装位置：室内PE管道dn140， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-90m³/h（实际流量60m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
34 | 厌氧发酵系统 | 07FT13 07FT14 | 6#厌氧罐污泥进料流量计 7#厌氧罐污泥进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：稀释污泥； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm。 | 安装位置：室内金属管道DN200， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m³/h（实际流量100m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN200，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：7#正对表头从左至右；6#正对表头从右至左； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 2
35 | 厌氧发酵系统 | 07FT15 | 1#水解罐进沼液流量计 | 电磁流量计 | 介质：沼液； 含固率：0.2-1.5%； 介质温度：20-60℃； pH值：6-9。 | 安装位置：室内PE管道dn110， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-80m³/h（实际流量50m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
36 | 厌氧发酵系统 | 07FT16 07FT17 | 1#生化进水流量计 2#生化进水流量计 | 电磁流量计 | 介质：沼液； 含固率：0.2-1.5%； 介质温度：20-60℃； pH值：6-9。 | 安装位置：室内PE管道dn140， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-80m³/h（实际流量50m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 2
37 | 厌氧发酵系统 | 07FT18 07FT19 | 2#A池进重液流量计 3#A池进重液流量计 | 电磁流量计 | 介质：重液； 含固率：3-10%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-7； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm。 | 安装位置：室内金属管道DN65， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-20m³/h（实际流量15m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN65，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：07FT18正对表头从右至左；07FT19正对表头从左至右； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 2
38 | 厌氧发酵系统 | 07FT20 07FT21 07FT22 07FT23 07FT24 07FT25 07FT26 07FT27 | 2#厌氧罐沼气流量计 3#厌氧罐沼气流量计 4#厌氧罐沼气流量计 5#厌氧罐沼气流量计 6#厌氧罐沼气流量计 7#厌氧罐沼气流量计 8#厌氧罐沼气流量计 9#厌氧罐沼气流量计 | 超声波流量计 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：50-70%； 硫化氢浓度：3000ppm； 介质温度：20-60℃； 工作压力：0-5kPa 相对湿度：100% | 安装位置：室外金属管道DN200 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-1000Nm3/h 精度等级：±1.5% 过程连接：DN200实心松套法兰连接，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯Hart； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量（体积流量）； 流向：07FT20-23流向：正对表头从左至右 07FT24-27流向：正对表头从右至左 | 防爆等级 ExdIICT6 | 外壳：铝，带防腐涂层 接触部件：SS316L 法兰：304及以上材质 | 无 | 套 | 8
39 | 厌氧发酵系统 | 07FT28 | 2#厌氧罐二级厌氧进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：6.8-8.0； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm。 | 安装位置：室内金属管道DN150， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m³/h（实际流量100m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN150，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
40 | 厌氧发酵系统 | 07FT29 | 清洗剂流量计 | 电磁流量计 | 介质：主要30%浓度盐酸，会加碱液中和，也会成碱性； 含固率：＜10%； 介质温度：5-60℃； pH值：0-14； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm。 | 安装位置：室外PE管道dn75， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-20m³/h（实际流量10m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN65，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：HC | 无 | 套 | 1
41 | 厌氧发酵系统 | 07FT30 | 3#厌氧罐生物柴油废水进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：生物柴油废水（含油）； 含固率：＜1%； 介质温度：5-60℃； pH值：7-8； | 安装位置：室外金属管道DN100， 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-60m³/h（实际流量40m³/h） 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左； | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
42 | 沼渣脱水车间 | 08FT01A/B/C/D | 铁盐投加流量计 | 电磁流量计 | 介质：三氯化铁； 介质温度：10-50℃； pH值：3-5 | 安装位置：室内PE管道DN25 环境温度：5-40℃ | 量程：0-7m3/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN25，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：HC | 无 | 套 | 4
43 | 沼渣脱水车间 | 08FT02A/B | 有机调理剂投加流量计 | 椭圆齿轮流量计 | 介质：有机调理剂； 介质温度：10-50℃； pH值：3-7 25摄氏度粘度3100厘泊 | 安装位置：室内管道DN40 环境温度：5-40℃ | 量程：0-4m3/h 精度等级：±1% 过程连接：法兰DN40，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 2
44 | 沼渣脱水车间 | 08FT03A/B/C/D/E | PAM投加流量计 | 电磁流量计 | 介质：PAM； 介质温度：20-40℃； 有一定粘稠度 | 安装位置：室内管道DN50 环境温度：5-40℃ | 量程：0-15m3/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 5
45 | 沼渣脱水车间 | 08FT04A/B/C/D/E | 消化液进料流量计 | 电磁流量计 | 介质：厌氧发酵后的消化液 含固率：2%-4% PH值：7-8 介质温度：10-40℃ | 安装位置：室内管道DN150 环境温度：5-40℃ | 量程：0-150m3/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN150，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN25； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 5
46 | 沼渣脱水车间 | 08FT05 | 沼液外排流量计 | 电磁流量计 | 介质：消化液经高压隔膜压滤机压榨后的沼液 含固率：≤1% pH值：6.5-8.5 | 安装位置：室内管道DN200 环境温度：5-40℃ | 量程：0-400m3/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN200，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
47 | 沼渣脱水车间 | 08FT06 | 沼液回用流量计 | 电磁流量计 | 介质：厌氧发酵后的消化液 含固率：2%-4% PH值：7-8 介质温度：10-40℃ | 安装位置：室内管道DN150 环境温度：5-40℃ | 量程：0-160m3/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN150，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
48 | 沼渣脱水车间 | 08FT07 | 粪污滤液回用流量计 | 电磁流量计 | 介质：粪污滤液； 含固率：≤1%； 介质温度：10-50℃； pH值：7-8 | 安装位置：室内管道DN100 环境温度：5-40℃ | 量程：0-70m3/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从右至左 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
49 | 沼渣脱水车间 | 08FT08 | 再生水进水流量计 | 电磁流量计 | 介质：再生水 介质温度：10-50℃ | 安装位置：室内管道DN100 环境温度：5-40℃ | 量程：0-60m3/h 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1
50 | 沼气净化系统 | 13FT01A 13FT01B | 生物脱硫进气流量计 | V锥流量传感器 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：50-70%； 硫化氢浓度：3000ppm，弱酸性； 介质温度：30℃； 介质压力：2kPa左右 相对湿度：100% 沼气成分例如：CH4：59.5%，CO2：39.8%，O2：0%，H2S：3000ppm | 安装位置：室外金属管道DN350 环境温度：-20-40℃ | 量程：0-3000Nm³/h 精度等级：0.5级 过程连接：DN350法兰连接，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 压差传感器品牌：横河； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 输出：瞬时和累计流量； 流向：13FT01A流向：正对表头从左至右 13FT01B流向：正对表头从右至左 | 防爆等级 EXdIICT6 | V椎体：SS304 管道：SS304 法兰：SS304 连接件：SS304 | 引压管、取压阀、三阀组等，带积算仪和壁挂式防爆仪表箱（EXdIICT4，防护等级IP65，常规材质，螺栓附件SS304） 电缆由甲方提供 | 套 | 2
51 | 发电车间 | 14FT01 | 沼气流量 | 热式气体质量流量计 | 介质：生物质沼气； 甲烷浓度：55～65%； 硫化氢浓度：200ppm； 介质温度：20～60℃； 工作压力：0～50kPa 相对湿度：60% | 安装位置：室内金属管道DN400 环境温度：5～40℃ | 量程：0～5000Nm3/h 精度等级：±1.5% 过程连接：G3/4”螺纹连接 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA，通讯ModbusRTU/RS485； 线制：4线制； 防护等级IP66；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式； 安装方式：插入式安装，管道DN400 输出：瞬时和累计流量； 流向：正对表头从左至右 | 防爆等级 EXdIICT6 | 外壳：铸铝 接触部件：SS316L | 一整套，含焊接接头、G3/4”球阀等安装配件，材质SS304 | 套 | 1 | 外购，自控仪表 输出流量和温度
52 | 总计 | [10 empty] | 套 | 87
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 静压式液位传感器
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 静压式液位传感器 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT01 | 滤液池 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨垃圾滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内池壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
2 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT02 | 除砂罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
3 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT03 | 换热罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：厨余垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
4 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT04 | 热浆罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
5 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT05 | 缓存罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：厨余垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：75-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
6 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT06 | 重液罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨浆料离心后液相； 含固率：5-10%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
7 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT07A | 餐厨轻液 液位计 | 静压式液位计 | 介质：厨余浆料离心提取油脂； 含固率：1-5%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内罐壁，保温80mm， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
8 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT07B | 废弃油脂 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨浆料离心提取油脂； 含固率：1-5%； 介质温度：5-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内罐壁，保温80mm， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
9 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT08 | 混合罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：5-50℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁，保温140mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
10 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT09 | 热水罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：中水； 介质温度：5-70℃； | 安装位置：室内罐壁，保温80mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
11 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT11A | 除杂制浆机 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
12 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT11B | 除杂制浆机 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨垃圾浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
13 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT12 | 均浆机 液位计 | 静压式液位计 | 介质：污泥均浆； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm,纤维长度≤30mm，含少量固砂。 | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 接种泥
14 | 餐厨垃圾预处理车间 | 21LT01 | 冷却水箱液位计 | 静压式液位计 | 介质：再生水； 介质温度：5-40℃； | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 楼顶冷却塔区，数据需与冷水机通讯
15 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT20A/B/C/D/E/F | 浆料加热罐 液位计 | 静压式液位计 | 介质：废弃油脂浆料； 含固率：5-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内罐壁， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN80，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 6
16 | 餐厨垃圾预处理车间 | 21LT02 | 冷水箱液位计 | 静压式液位计 | 介质：再生水； 介质温度：5-40℃； | 安装位置：室外罐壁， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 楼顶冷却塔区
17 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT19 | 预留浆液池 液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨垃圾滤液； 含固率：5-10%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内池壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
18 | 废弃油脂预处理车间 | 02LT01A~H | 滤液罐液位计 | 静压式液位计 | 介质：废弃油脂浆料 含固率：4-10%； 介质温度：30-80℃； pH值：3-5 | 安装位置：室内箱体侧壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3.5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 8
19 | 废弃油脂预处理车间 | 02LT02A~D | 除杂料箱液位计 | 静压式液位计 | 介质：废弃油脂浆料 含固率：4-10%； 介质温度：30-80℃； pH值：3-5 | 安装位置：室内箱体侧壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-2m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 4
20 | 废弃油脂预处理车间 | 02LT03A/B | 计量料箱液位计 | 静压式液位计 | 介质：废弃油脂浆料 含固率：4-10%； 介质温度：30-80℃； pH值：3-5 | 安装位置：室内箱体侧壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 2
21 | 废弃油脂预处理车间 | 02LT04A/B | 1#~2#餐厨沉淀器液位计 | 静压式液位计 | 介质：餐厨毛油 含固率：0.5-1%； 介质温度：60-80℃； pH值：5-7 | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3.6m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 2
22 | 废弃油脂预处理车间 | 02LT05A/B | 1#~2#老火油沉淀器液位计 | 静压式液位计 | 介质：厨余毛油 含固率：0.5-1%； 介质温度：60-80℃； pH值：5-7 | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3.6m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 2
23 | 废弃油脂预处理车间 | 02LT06A~F | 1#~6#沉淀器液位计 | 静压式液位计 | 介质：地沟油毛油 含固率：0.5-1%； 介质温度：30-60℃； pH值：5-7 | 安装位置：室内罐壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3.6m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 6
24 | 厨余垃圾预处理车间 | 03LT02 | 渗滤液池-液位计 | 静压式液位计 | 介质：垃圾渗滤液 介质温度：常温 pH值：3-6 | 安装位置：池侧壁安装 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
25 | 厨余垃圾预处理车间 | 03LT03 | 1#浆料池-液位计 | 静压式液位计 | 介质：厨余垃圾浆液 介质温度：常温 pH值：3-6 | 安装位置：池侧壁安装 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
26 | 粪污预处理车间 | 05LT01A/B | 滤液螺旋 液位计 | 静压式液位计 | 介质：粪污浆料； 含固率：＜5%； 介质温度：5-40℃； pH值：6-8； 其他：会有一定的浮渣 | 安装位置：滤液螺旋料仓侧壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 2
27 | 粪污预处理车间 | 05LT02A/B | 固液分离机液位计 | 静压式液位计 | 介质：粪污浆料； 含固率：5%； 介质温度：5-40℃； pH值：6~8 | 安装位置：固液分离机侧壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-2m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，分体式，线缆长度10m | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 2
28 | 粪污预处理车间 | 05LT03 | 调配池液位计 | 静压式液位计 | 介质：粪污浆料； 含固率：5%； 介质温度：5-40℃； pH值：6~8 | 安装位置：调配池侧壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN65，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 带SS304冲洗环，配球阀1/2'' | 套 | 1
29 | 厌氧发酵系统 | 07LS12 07LS13 | 1#水解罐液位开关 2#水解罐液位开关 | 静压式液位开关 | 介质：匀浆浆料； 含固率：8-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5 | 安装位置：室内罐壁，环境温度：5-40℃ | 设定值：14.5m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN50,PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出1点开关量； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式，隔膜式 | - | 外壳:铸铝 测量端：SS316L | 液位开关带螺纹法兰DN50，便于拧螺纹即可更换 | 套 | 2
30 | 厌氧发酵系统 | 07LS23 07LS24 | 1#消化液罐液位开关 2#消化液罐液位开关 | 静压式液位开关 | 介质：厌氧消化液； 含固率：2-5%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8.5 | 安装位置：室内罐壁，环境温度：5-40℃ | 设定值：14.5m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN50,PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出1点开关量； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式，隔膜式 | - | 外壳:铸铝 测量端：SS316L | 液位开关带螺纹法兰DN50，便于拧螺纹即可更换 | 套 | 2
31 | 厌氧发酵系统 | 07LS26 | 沼气粗过滤器液位开关 | 静压式液位开关 | 介质：沼气冷凝水； 介质温度：5-60℃； pH值：6-8 | 安装位置：室外罐壁，环境温度：-20-40℃ | 设定值：1.0m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN50,PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出1点开关量； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式，隔膜式 | 防爆等级 EXdIICT6 | 外壳:铸铝 测量端：SS316L | 液位开关带螺纹法兰DN50，便于拧螺纹即可更换 | 套 | 1 | 用于报警沼气粗过滤器中有无液位。
32 | 沼渣脱水车间 | 08LT05 | 热水箱液位计 | 静压式液位计 | 介质：再生水、粪污滤液； 介质温度：5-50℃； | 安装位置：室内热水箱外壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
33 | 沼渣脱水车间 | 08LT06 | 压榨水箱液位计 | 静压式液位计 | 介质：再生水、粪污滤液； 介质温度：5-50℃； | 安装位置：室内热水箱外壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
34 | 沼渣脱水车间 | 08LT07 | 清洗水箱液位计 | 静压式液位计 | 介质：再生水； 介质温度：5-50℃； | 安装位置：室内热水箱外壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
35 | 沼渣脱水车间 | 08LT10 | 2#浆料池液位计 | 静压式液位计 | 介质：再生水； 介质温度：5-50℃； | 安装位置：室内热水箱外壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 用厨余车间2#浆料池液位计
36 | 发电车间 | 14LT10 | 尿素储罐液位 | 静压式液位计 | 介质：32.5%尿素溶液； 介质温度：5～40℃； | 安装位置：室内尿素储罐 环境温度：5～40℃ | 量程：0-2m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | - | 外壳:铸铝 测量端：SS316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 外购，自控仪表
37 | 总计 | [10 empty] | 套 | 63
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 雷达、超声液位传感器
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 雷达、超声液位传感器 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT10 | 碳源罐 液位计 | 雷达液位计 | 介质：餐厨浆料离心后液相； 含固率：5-10%； 介质温度：5-50℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤5mm，纤维长度≤10mm | 安装位置：室内罐壁，保温50mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-2m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 防蒸汽式
2 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT13A/B | 料仓 料位计 | 雷达液位计 | 介质：餐厨垃圾； 含固率：10-25%； 介质温度：5-50℃； pH值：3-5； 餐厨垃圾料仓 | 安装位置：室内罐顶， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 探头：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 2
3 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT14 | 1#排污池 料位计 | 雷达液位计 | 介质：餐厨浆料和冲洗水； 含固率：5-15%； 介质温度：5-20℃； pH值：3-5； | 安装位置：室内池顶， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-2m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 防蒸汽式
4 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT15 | 2#排污池 料位计 | 雷达液位计 | 介质：餐厨浆料和冲洗水； 含固率：5-15%； 介质温度：5-20℃； pH值：3-5； | 安装位置：室内池顶， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-2m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 防蒸汽式
5 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT16 | 固渣 料位计 | 雷达液位计 | 介质：三相离心机固渣； 含固率：20-25%； 介质温度：70-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐顶，保温60mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-2m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 防蒸汽式
6 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT17 | 暂存仓 料位计 | 雷达液位计 | 介质：三相离心机固渣； 含固率：20-25%； 介质温度：70-90℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物的粒径≤10mm，纤维长度≤20mm | 安装位置：室内罐顶，保温100mm 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 防蒸汽式
7 | 餐厨垃圾预处理车间 | 01LT18 | 接收料仓 料位计 | 雷达液位计 | 介质：污泥； 含固率：10-25%； 介质温度：5-50℃； pH值：3-5； 污泥收集料仓 | 安装位置：室内罐顶 环境温度：5-40℃ | 量程：0-5m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 探头：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 接种泥
8 | 废弃油脂预处理车间 | 02LT07 | 集水井液位计 | 雷达液位计 | 介质：洗地废水 含固率：4-10%； 介质温度：5-60℃； pH值：3-5； 粒径：浆料颗粒物粒径≤10mm，纤维长度≤50mm | 安装位置：室内坑盖， 环境温度：5-40℃ | 量程：0-1m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
9 | 厨余垃圾预处理车间 | 03LT01 | 渗滤液缓冲池-液位计 | 雷达液位计 | 介质：垃圾渗滤液 介质温度：常温 pH值：3-6 | 安装位置：池顶上空，不接触物料测量；室内潮湿、环境腐蚀性强且封闭 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 防爆等级 ExdIICT6 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 实际0-2m，渗滤液缓冲池-与物料不接触
10 | 厨余垃圾预处理车间 | 03LT05 | 排污井-液位计 | 雷达液位计 | 介质：地面冲洗污水 介质温度：常温 pH值：5-7 | 安装位置：池顶上空，不接触物料测量；室内潮湿、封闭环境内 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 泵区排污井
11 | 厨余垃圾预处理车间 | 03LT07 | 排渣螺旋仓顶料位计 | 雷达液位计 | 介质：餐厨、厨余垃圾堆积成的固态杂物，无流动性 | 安装位置：仓体上方，不接触物料测量；仓内潮湿、封闭 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
12 | 沼渣脱水车间 | 08LT03A/B/C/D | 调理罐液位计 | 雷达式液位计 | 介质：厌氧发酵后的消化液 介质温度：10-50℃； 含固率：2%-4% PH值：7-8 最大粒径5mm，有一定泡沫 | 安装位置：室内调理池顶 环境温度：5-40℃ | 量程：0-8m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 4
13 | 沼渣脱水车间 | 08LT04A/B/C/D/E | 中间罐液位计 | 雷达式液位计 | 介质：厌氧发酵后的消化液 介质温度：10-50℃； 含固率：2%-4% PH值：7-8 最大粒径5mm，有一定泡沫 | 安装位置：室内中间池顶 环境温度：5-40℃ | 量程：0-8m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN125，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 5
14 | 沼渣脱水车间 | 08LT08 | 沼液罐液位计 | 雷达式液位计 | 介质：消化液经高压隔膜压滤机压榨后的沼液 含固率：≤1%； pH值：6.5-8.5； 介质温度：10-50℃； | 安装位置：室内热水箱外壁 环境温度：5-40℃ | 量程：0-8m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
15 | 沼渣脱水车间 | 08LT09 | 粪污滤液罐液位计 | 雷达式料位计 | 介质：粪污滤液； 含固率：≤1%； 介质温度：10-50℃； pH值：7-8 | 安装位置：粪污滤液池顶部 环境温度：5-40℃ | 量程：0-8m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 工作频率：80GHz 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显，一体式 | 否 | 外壳：铸铝 天线材质：PTFE 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1
16 | 总计 | [10 empty] | 套 | 23
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 射频导纳、投入式浮球液位开关
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 射频导纳、投入式浮球液位开关 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 厌氧发酵系统 | 07LS14 07LS15 07LS16 07LS17 07LS18 07LS19 07LS20 07LS21 07LS22 | 1#厌氧罐液位开关 2#厌氧罐液位开关 3#厌氧罐液位开关 4#厌氧罐液位开关 5#厌氧罐液位开关 6#厌氧罐液位开关 7#厌氧罐液位开关 8#厌氧罐液位开关 9#厌氧罐液位开关 | 射频导纳物位开关 | 介质：生物质沼气/厌氧消化液； 甲烷浓度：55-65%； 硫化氢浓度：3000ppm； 介质温度：20-60℃； 工作压力：10kPa | 安装位置：室外罐壁，环境温度：-20-40℃ | 过程连接：法兰DN50带螺纹，PN10 电气接口：M20×1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出1点开关量； 线制：4线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：不带数显，一体式 测量端长度：L=650mm | 防爆等级 ExdIICT6 | 外壳:铸铝 测量端：SS316L衬四氟加厚设计，考虑防止被球阀刮破 | 液位开关带螺纹法兰DN50，便于拧螺纹即可更换 | 套 | 9
2 | 厌氧发酵系统 | 07LS25 | 潜污泵液位开关 | 投入式浮球液位开关 | 介质：维修泵冲洗水，匀浆浆料/厌氧消化液； 介质温度：5-40℃； pH值：3-8 | 安装位置：室内罐壁，环境温度：5-40℃ | 安装方式：电缆投入式 电气接口：M20×1.5 | 电源：AC220V； 信号：输出1点开关量，无源触点； 线制：2线制； 防护等级IP65；常压； 结构形式：不带数显，分体式，线缆长度3m； 说明：带铸铝仪表头，用于控制潜污泵的高启低停 | 防爆等级 EXdIICT6 | 浮球：工程塑料ABS 仪表头：铸铝 | 带铸铝仪表头，仪表头带壁挂式安装支架 | 套 | 1
3 | 沼渣脱水车间 | 08LS01 | 集水坑1液位开关 | 投入式浮球液位开关 | 介质：车间冲洗水； 介质温度：10-50℃； pH值：6-8 | 安装位置：室内 环境温度：5-40℃ | 检测范围：0-1m 安装方式：电缆投入式 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：AC220V， 信号：输出1点开关量，无源触点； 线制：2线制； 防护等级IP67；常压； 结构形式：不带数显，分体式，线缆长度5m； 说明：带铸铝仪表头，用于控制潜污泵的高启低停 | 否 | 浮球：工程塑料ABS 仪表头：铸铝 法兰：PP | 带铸铝仪表头，仪表头带PP安装法兰DN100 | 套 | 1
4 | 沼气净化系统 | 13LS01 | 冷凝水井液位开关 | 投入式浮球液位开关 | 介质：沼气冷凝水； 介质温度：5-40℃； pH值：6-8 | 安装位置：室外阀门井 环境温度：5-40℃ | 安装方式：电缆投入式 电气接口：M20x1.5 | 电源：AC220V； 信号：输出1点开关量，无源触点； 线制：2线制； 防护等级IP65；常压； 结构形式：不带数显，分体式，线缆长度3m； 说明：带铸铝仪表头，用于控制潜污泵的高启低停 | 防爆等级 EXdIICT6 | 浮球：工程塑料ABS 仪表头：铸铝 | 带铸铝仪表头，仪表头带壁挂式安装支架 | 套 | 1
5 | 总计 | [10 empty] | 套 | 12
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 磁翻板、浮标液位传感器
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 磁翻板、浮标液位传感器 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 沼渣脱水车间 | 08LT01A/B | 铁盐储罐液位计 | 磁翻板液位计 | 介质：30%三氯化铁； 介质温度：10-50℃； pH值：3-5 | 安装位置：室内储罐外壁 环境温度：5-40℃ | 显示量程：0-5300m 测量精度：±10mm 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 安装方式：侧侧式 连接尺寸：法兰中心距5000mm，侧面下法兰距离罐底300mm 指示器：翻柱式 防护等级：IP65 其他：底部排污球阀，不带数显，需要远传 电源24VDC，输出4-20mA，2线制 | 否 | 主体管：SS304+PTFE 浮子：SS304+PTFE 法兰：SS304 显示器：不锈钢面板/铝合金面板 | 无 | 套 | 2
2 | 沼渣脱水车间 | 08LT02 | 有机调理剂储罐液位计 | 浮标液位计 | 介质：有机调理剂； 介质温度：10-50℃； pH值：3-7 25摄氏度粘度3100厘泊 | 安装位置：室内储罐外壁 环境温度：5-40℃ | 显示量程：0-5000mm 测量精度：±10mm 浮球直径：≥φ45mm 过程连接： 侧面法兰DN50，PN10 顶部法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 安装方式：侧面+顶部 连接尺寸：侧面法兰中心距4350mm，侧面下法兰距离罐底300mm 侧面上法兰距顶部法兰垂直中心间距850mm、水平中心距500mm 指示器：翻柱式 防护等级：IP65；常压； 其他：底部带盲板，不带数显，需要远传 电源24VDC，输出4-20mA，2线制 | 否 | 浮球：SS316L 缆绳：SS316L 主体管：SS304 浮子：SS304 导向机构+传动机构：全SS304 法兰：SS304 显示器：不锈钢面板/铝合金面板 | 一整套，含浮球、缆绳、滑轮、磁翻板等 | 套 | 1
3 | 除臭系统 | 15LT21A/C | 药剂罐液位计 | 浮标液位计 | 介质：碱液、生物液； 含固率：无； 温度：5-40℃； 工作压力：常压 | 安装位置：室内罐壁安装 环境温度：5-40℃ | 显示量程：0-3800mm 测量精度：±10mm 浮球直径：≥φ45mm 过程连接： 侧面法兰DN25，PN10 顶部法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 安装方式：侧面+顶部 连接尺寸：侧面法兰中心距3500mm，侧面下法兰距离罐底300mm 侧面上法兰距顶部法兰垂直中心间距500mm、水平中心距475mm 指示器：翻柱式 防护等级：IP65；常压； 其他：底部带盲板，不带数显，需要远传 电源24VDC，输出4-20mA，2线制 | 否 | 浮球：SS316L 缆绳：SS316L 主体管：SS304 浮子：SS304 导向机构+传动机构：全SS304 法兰：SS304 显示器：不锈钢面板/铝合金面板 | 一整套，含浮球、缆绳、滑轮、磁翻板等 | 套 | 2 | 综合预处理车间药剂罐
4 | 除臭系统 | 15LT21B | 药剂罐液位计 | 浮标液位计 | 介质：次氯酸钠； 含固率：无； 温度：5-40℃； 工作压力：常压 | 安装位置：室内罐壁安装 环境温度：5-40℃ | 显示量程：0-3800mm 测量精度：±10mm 浮球直径：≥φ45mm 过程连接： 侧面法兰DN25，PN10 顶部法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 安装方式：侧面+顶部 连接尺寸：侧面法兰中心距3500mm，侧面下法兰距离罐底300mm 侧面上法兰距顶部法兰垂直中心间距500mm、水平中心距475mm 指示器：翻柱式 防护等级：IP65；常压； 其他：底部带盲板，不带数显，需要远传 电源24VDC，输出4-20mA，2线制 | 否 | 浮球：SS304+PTFE 缆绳：PTFE 主体管：SS304 浮子：SS304 导向机构+传动机构：全SS304 法兰：SS304 显示器：不锈钢面板/铝合金面板 | 一整套，含浮球、缆绳、滑轮、磁翻板等 | 套 | 1 | 综合预处理车间药剂罐
5 | 除臭系统 | 15LT22A/C | 药剂罐液位计 | 浮标液位计 | 介质：碱液、生物液； 含固率：无； 温度：5-40℃； 工作压力：常压 | 安装位置：室内罐壁安装 环境温度：5-40℃ | 显示量程：0-3800mm 测量精度：±10mm 浮球直径：≥φ45mm 过程连接： 侧面法兰DN25，PN10 顶部法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 安装方式：侧面+顶部 连接尺寸：侧面法兰中心距3500mm，侧面下法兰距离罐底300mm 侧面上法兰距顶部法兰垂直中心间距500mm、水平中心距475mm 指示器：翻柱式 防护等级：IP65；常压； 其他：底部带盲板，不带数显，需要远传 电源24VDC，输出4-20mA，2线制 | 否 | 浮球：SS316L 缆绳：SS316L 主体管：SS304 浮子：SS304 导向机构+传动机构：全SS304 法兰：SS304 显示器：不锈钢面板/铝合金面板 | 一整套，含浮球、缆绳、滑轮、磁翻板等 | 套 | 2 | 油脂处理车间药剂罐
6 | 除臭系统 | 15LT22B | 药剂罐液位计 | 浮标液位计 | 介质：次氯酸钠； 含固率：无； 温度：5-40℃； 工作压力：常压 | 安装位置：室内罐壁安装 环境温度：5-40℃ | 显示量程：0-3800mm 测量精度：±10mm 浮球直径：≥φ45mm 过程连接： 侧面法兰DN25，PN10 顶部法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 安装方式：侧面+顶部 连接尺寸：侧面法兰中心距3500mm，侧面下法兰距离罐底300mm 侧面上法兰距顶部法兰垂直中心间距500mm、水平中心距475mm 指示器：翻柱式 防护等级：IP65；常压； 其他：底部带盲板，不带数显，需要远传 电源24VDC，输出4-20mA，2线制 | 否 | 浮球：SS304+PTFE 缆绳：PTFE 主体管：SS304 浮子：SS304 导向机构+传动机构：全SS304 法兰：SS304 显示器：不锈钢面板/铝合金面板 | 一整套，含浮球、缆绳、滑轮、磁翻板等 | 套 | 1 | 油脂处理车间药剂罐
7 | 总计 | [10 empty] | 套 | 9
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## 电接点压力表
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 电接点压力表 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 厌氧发酵系统 | 07PS01A 07PS01B 07PS01C | 1#重液投加泵压力保护开关 2#重液投加泵压力保护开关 3#重液投加泵压力保护开关 | 电接点压力表 | 介质：重液； 含固率：3-8%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-7 | 安装位置：重液投加泵后，室内金属管道DN80，环境温度：5-40℃ | 量程：0-1.0MPa 过程连接：法兰DN25，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出2点开关量，无源触点； 线制：3线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：表盘直径φ100mm/精度等级1.6/径向/耐震充油型，隔膜式，不带冷凝弯 | 否 | 外壳：SS304 测量端：SS316L | 配一整套，含焊接接头、球阀、配对法兰、四氟垫片、不锈钢螺栓等安装配件，材质SS304，即到货现场直接在管道上焊接安装 | 套 | 3 | 接入设备控制二次回路，不接入DI
2 | 厌氧发酵系统 | 07PS02A 07PS02B | 1#污泥出料泵压力保护开关 2#污泥出料泵压力保护开关 | 电接点压力表 | 介质：稀释污泥(厌氧后)； 含固率：6-8%； 介质温度：20-60℃； pH值：7-8 | 安装位置：污泥出料泵后，室内金属管道DN150，环境温度：-20-40℃ | 量程：0-1.0MPa 过程连接：法兰DN25，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出2点开关量，无源触点； 线制：3线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：表盘直径φ100mm/精度等级1.6/径向/耐震充油型，隔膜式，不带冷凝弯 | 否 | 外壳：SS304 测量端：SS316L | 配一整套，含焊接接头、球阀、配对法兰、四氟垫片、不锈钢螺栓等安装配件，材质SS304，即到货现场直接在管道上焊接安装 | 套 | 2 | 接入设备控制二次回路，不接入DI
3 | 厌氧发酵系统 | 07PS03 07PS04 07PS05 07PS06 07PS07 07PS08 | 1#浆料提升泵压力保护开关 2#浆料提升泵压力保护开关 3#浆料提升泵压力保护开关 4#浆料提升泵压力保护开关 5#浆料提升泵压力保护开关 6#浆料提升泵压力保护开关 | 电接点压力表 | 介质：匀浆浆料； 含固率：8-15%； 介质温度：20-60℃； pH值：3-5 | 安装位置：污泥出料泵后，室内金属管道DN100，环境温度：-20-40℃ | 量程：0-1.0MPa 过程连接：法兰DN25，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出2点开关量，无源触点； 线制：3线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：表盘直径φ100mm/精度等级1.6/径向/耐震充油型，隔膜式，不带冷凝弯 | 否 | 外壳：SS304 测量端：SS316L | 配一整套，含焊接接头、球阀、配对法兰、四氟垫片、不锈钢螺栓等安装配件，材质SS304，即到货现场直接在管道上焊接安装 | 套 | 6 | 接入设备控制二次回路，不接入DI
4 | 沼渣脱水车间 | 08PS01A/B/C/D/E | 高低压进料泵压力保护开关 | 电接点压力表 | 介质：厌氧发酵后的消化液，最大粒径5mm 含固率：≤5% PH值：7-8 介质温度：10-50℃ | 安装位置：室内管道 环境温度：5-40℃ | 量程：0-2.5MPa 过程连接：外螺纹G1/2"，PN25 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出2点开关量，无源触点； 线制：3线制； 防护等级IP65；耐压PN25； 结构形式：表盘直径φ100mm/精度等级1.6/径向/耐震充油型，隔膜式 | 否 | 外壳：SS304 测量端：SS316L | 一整套，含焊接接头（长度50mm）、球阀、螺纹接头等，不带冷凝弯，材质304 | 套 | 5
5 | 沼渣脱水车间 | 08PS02 | 高压清洗水泵压力保护开关 | 电接点压力表 | 介质：再生水； 介质温度：10-50℃； | 安装位置：室内管道 环境温度：5-40℃ | 量程：0-6MPa 过程连接：外螺纹G1/2"，PN63 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出2点开关量，无源触点； 线制：3线制； 防护等级IP65；耐压PN63； 结构形式：表盘直径φ100mm/精度等级1.6/径向/耐震充油型，隔膜式 | 否 | 外壳：SS304 测量端：SS316L | 一整套，含焊接接头（长度50mm）、球阀、冷凝弯、螺纹接头等，材质304 | 套 | 1
6 | 沼渣脱水车间 | 08PS03A/B/C/D/E | 压榨水泵压力保护开关 | 电接点压力表 | 介质：再生水/粪污滤液；含固率：≤1%； 介质温度：10-50℃； pH值：7-8 | 安装位置：室内管道 环境温度：5-40℃ | 量程：0-3MPa 过程连接：外螺纹G1/2"，PN40 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出2点开关量，无源触点； 线制：3线制； 防护等级IP65；耐压PN40； 结构形式：表盘直径φ100mm/精度等级1.6/径向/耐震充油型，隔膜式 | 否 | 外壳：SS304 测量端：SS316L | 一整套，含焊接接头（长度50mm）、球阀、冷凝弯、螺纹接头等，材质304 | 套 | 5
7 | 总计 | [10 empty] | 套 | 22
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。

## pH计
[5 empty] | 工程名称 |  |  |  | 仪表类型 | 沼气分析仪、pH计 |  | 日期 | 2026-03-02
序号 | 车间 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
[5 empty] | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
1 | 厌氧发酵系统 | 07pH01 | 碳源pH计 | pH计 | 介质：碳源； 含固率：TS=5%-10%； pH：3-7 介质温度：5-60℃； | 室外管道DN125 | 量程：0-14 精度等级：0.01 过程连接：M27*2外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压0.6MPa； PH电极：玻璃电极，环状陶瓷孔 | 否 | 电极：玻璃 保护套：SS304 | 带SS304焊接底座、保护套，带户外壁挂式SS304仪表箱 | 套 | 1
3 | 总计 | [10 empty] | 套 | 1
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T 20592，PL/RF，B系列，压力等级按照参数要求来，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。