BJ项目

全厂自控仪表和机械仪表

招

标

技

术

要

求

深圳市必尚供应链有限公司

2026年3月

- 总则

本技术文件规定了本项目全厂自控仪表和机械仪表的供货范围、工作标准、设计、材料、制造、检验和验收等的最低技术要求，同时必须遵守国家相关法规，符合国家安全、环保、消防、工业卫生等法规要求。

本技术附件是合同文件之一，商务合同是依据本合同技术附件的相关要求以及供货范围签订的，它与合同具有同样的法律效力，与合同文件一起签订。

  - 设计标准及规范

    - 所提供的产品的设计、制造、检验、试验等应符合国际标准化组织及国际电气技术委员会已颁发的有关标准，结合工程经验采用国际标准、国家标准或行业标准以及有关的法规要求。

    - 本系统设计必须遵守以下标准（但不限于），所有引用标准均应采用最新版本；

- 中国国家标准

- 其它认可的中国标准

- 国际标准化组织标准

- 国际电工技术委员会标准

- 其它国家的权威标准

    - 标准规范缩写

| 标准代码 | 标准名称 | 标准代码 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO | 国际组织标准 | GB | 中国国家标准 |
| ANSI | 美国国家标准协会 | DIN | 德国工业标准 |
| BS | 英国国家标准协会 | JIS | 日本工业标准 |
| IEC | 国际电工技术委员会标准 | DL | 电力行业系列标准 |

    - 执行标准

投标方所采用的标准应至少不低于以下标准：

- GB 50343-2012       《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB/T 18268-2010     《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求》

- GB 50395-2007       《视频安防监控系统工程设计规范》

- GB/T 50115-2019     《工业电视系统工程设计标准》

- GB 50348-2018       《安全防范工程技术标准》

- GB/T 4208-2017      《外壳防护等级（IP代码）》

- GB 51348-2019       《民用建筑电气设计标准(共二册)》

- GB 50217-2018       《电力工程电缆设计标准》

- CJJ/T 120-2018      《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》

- GB 14050-2008      《系统接地的型式及安全技术要求》

- GB 50093-2013      《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

- CECS 162-2004      《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程(附条文说明)》

- GB 50168-2018     《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》

- GB 50169-2016     《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

标准执行优先级：如上述标准与供方（包括配套厂）所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。当文件的条款相互矛盾时候，按下列顺序执行：A、技术协议；B、以上标准及规范。

- 仪表技术要求

  - 一般要求

- 投标人保证供货范围内自控仪表成套设备的供货完整，包含配套全部连接附件（配套法兰、焊接螺纹接头、冷凝弯等）。无论何时发现缺项、漏项，投标人都必须无偿补足；出厂前经过严格检验，并出具合格证；

- 所有产品必须是全新的，不接受修复的产品；

- 材料、附件等均应是质量合格、符合相应标准，均应是先进、可靠、适用的全新产品，能保证工艺装置长期、安全生产和操作，满足本装置生产环境、工艺介质要求；

- 投标人须提供投标货物的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明和功能介绍，同时还应提供各主要部件的生产厂家及型号；

- 每台仪表均需配备不锈钢铭牌，铭牌应永久、牢固固定在仪表本体上，铭牌除包含制造厂家常规设备参数、型号规格、出厂编号、生产厂家、出厂日期等信息外，还需标注仪表位号，铭牌内容及设置符合有关标准。

- 所有仪表电气外壳都需进行烤漆防腐处理，防腐措施应保证仪表在本项目工况下具备较强的抗腐蚀性和较长的使用寿命；高温仪表需采用耐高温防腐漆，保证油漆在高温下不脱落；

- 投标人所供货的耐震压力表外壳内需按要求填充硅油或甘油，并且不得有渗漏。

- 所有机械仪表、自控仪表所配套的连接件（焊接螺纹短接头、球阀、球阀与仪表中间段螺纹短接、冷凝弯等）的螺纹标准和规格需匹配；发货时需分类标识清楚，便于现场查找与安装；焊接头长度和球阀与仪表中间段螺纹短接按清单参数要求配置。

- 供方所供蒸汽流量计须随货提供特种设备制造监督检验证书（TS 监检证书），证书覆盖本项目蒸汽工况（饱和 / 过热蒸汽、公称压力、公称直径、工作温度）。产品本体应清晰标注TS 认证标志，证书真实有效、可在国家特种设备公示平台核验。

  - 仪表性能要求

- 有防爆要求的仪表应选用相应防爆等级的防爆型产品，防爆等级不低于ExdIIBT4。

- 具有防爆要求的应配置防爆接线盒，其余仪表配置普通接线盒（采用铸铝等金属材质），室内、室外型都应考虑户外防水性能要求，防护等级IP65及以上，所有仪表应具备良好的密封性。

- 所有仪表在出厂前均应根据安装条件预先调好量程、单位及相关参数，保证仪表到现场可直接安装使用。

- 所有流量计仪表在出厂前均应根据所备注的仪表流向，预先调整好仪表表头的朝向。

- 所有仪表接线口或预留接线口出厂时使用不锈钢304螺纹堵头封堵，防止仪表在现场或运输过程中进水、进灰，待接线时再更换为对应螺纹规格的密封连接接头，类似下图所示接头，供货方需严格按照电缆规格大小配备对应的密封连接接头（电缆说明：两线制选用RVVP-2*1.0/线径φ7.0mm，四线制选用RVVP-4*1.0/线径φ7.5mm，通信电缆RVSP-2*1.0/线径φ10.0mm），发货时需要分类标识清楚，便于现场查找与安装。

- 隔膜压力表测量面应为膜片形式，防止被物料堵塞，按照招标人要求的螺纹规格配置，如下图所示，按照法兰隔膜形式或者螺纹端部为齐平膜形式。

或

- 温度传感器和温度计全部采用焊接保护套管型式，如下图所示，保护套管的焊接头高度H和L的长度约定如下图所示。

- 仪表本体材质、测量端材质及附件材质按照仪表清单约定执行，仪表其余材质要求：仪表本体上的紧固螺栓严格采用不锈钢304及以上材质，仪表如有配对法兰严格要求采用不锈钢304及以上材质。

- 射频导纳物位开关插入杆选用以下形式，插入罐内部分材质SS316L衬聚四氟乙烯，需采取有效防护措施，避免球阀刮破聚四氟乙烯保护层。

- 性能保证

- 所供产品应满足本协议书、供货清单所提的技术要求。

- 投标人应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术协议的要求。

- 招标人有权派代表到投标人工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标人进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标人应提供给招标人代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

- 机械制造保证：保证在满足ISO9000的要求下，进行质量控制，在原材料采购、制造、加工、组装、检验期间执行完整和优等的质量控制，使之达到优良的质量，并随设备提供全部相关的性能测试文件。

- 所有输出4-20mA信号的仪表需要配置隔离抗干扰的功能，避免周边电机设备的电磁干扰，确保测量精度的准确性、稳定性，避免数值出现过大的跳动，所选量程和要求量程应接近，不能过大，确保精度。

- 如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，投标人应尽快免费更换。

- 包装和运输

- 交货地点：招标人项目地点

- 包装标志：包装箱上写明仪表位号，型号、口径等信息、并便于辨认。包装箱为木质包装。

- 包装要求：

- 供方对货物的包装采用结实的、适合于长距离的公路、铁路、航空、海路运输，适于搬运、吊装的包装。包装能防潮、防尘、防盐雾并能承受在运输和装卸过程中的冲击和碰撞。

- 所有的包装物为非归还性的，所有包装和包装材料费用已包括在报价中。并注明：货物名称（并标明设备位号、工序名称）、数量、规格型号、防潮、小心搬动、以及向上标记和起吊位置标记等。

- 仪表在包装箱中做好固定，以减少运输过程中的震动，包装箱外表面须注明防水、防震、防倒置标志。

- 包装箱封箱前，装箱人应对照发货通知单逐一核对产品规格、数量，防止错发、漏发，并检查随机质保文件是否齐全（如合格证、检验报告、产品说明书等）。然后对照发货通知单和箱内产品逐一核对认真填写装箱单。每个包装箱还应有对应的装箱清单，包含的内容包括但不限于：所属车间、仪表名称、仪表位号、仪表类型等相关信息。

- 验收

按主合同条款执行。

- 质量保证

质保期内未达到性能保证的处理方法：如由于投标人初期供给的部件原因不能确保所规定的保证时，投标人将按下述方式提供部件供置换使用。

- 质保期：一般是指通过性能验收合格后18个月，或乙方发运的最后一批交货的设备到货之日起24个月且货物未发生任何质量问题、甲方也未在此期限内提出任何质量异议，二者以先到日期为准，质保期满甲方应向乙方出具最终验收证书。

- 在质保期间，如果在正常操作条件下发生部件寿命终结，则双方应进行联合调查以解决问题。如果双方认定失效的原因是由于设备缺陷或初始投标人提供指导安装的问题，并且该部件已寿命终结，则投标人应按下述方式向招标人提供置换用的新部件：自试车起，免费更换新部件。如果双方认定失效的原因是由于非正常操作或安装质量的问题，并且该部件已寿命终结，则投标人应按下述方式向招标人提供置换用的新部件：自试车起，投标人应按出厂价格向招标人提供置换用的新部件。

- 验收不合格需整改的由供应方负责无偿整改，从整改完成验收后起计质保期。

- 供应方提供设备终身的技术服务、维修服务。

- 被更换部件的质保期间。如果在分别规定的保证期内，由于投标人原因导致上述主要部件劣化或失效，则被拆除部件的保证期将终止。新安装部件的保证期自上述替换日期起计算。

- 如果由于下述原因导致设备、零部件劣化或失效，投标人将不承担上述条款中关于劣化或失效的责任。

- 招标人未能正确完成设备地基工程或正确安装建造装置中的其他设备。

- 招标人未能正确按照投标人提供的技术文件及批准的修改文件对装置进行操作和维修。

- 招标人未能正确按照所规定的质量规格、投标人提供的技术文件及批准的修改文件向装置提供原料、化学品和公用工程。

- 未经投标人要求、建议或批准，在设备安装建立后，改变任意设备或其中部件的用途，或增加、修改任意设备或部件。

- 未经投标人书面批准，在装置中使用非投标人提供或批准的材料和设备。

- 由供货方按性能保证条款在设备考核前提供考核、测量、验收方案，经双方代表确认签字后方可进行考核，其测试结果才有效。

- 现场与售后服务

  - 投标人现场技术服务内容

如有需要投标人将提供有经验的安装人员和技术人员到现场负责合同约定的供货设备的安装技术指导服务工作，并提供有经验的技术人员，为仪表调试提供技术指导服务。

    - 投标人现场服务人员应具备下列条件

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

    - 投标人现场服务人员的职责

- 投标人现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试的指导、参加试运和性能验收试验。

- 在调试前，投标人技术人员应向招标人技术和操作人员进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

- 投标人现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。

- 投标人对现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先应与招标人协商。如招标人对投标人现场服务人员不满，投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

    - 招标人的义务：配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

  - 售后服务措施承诺

    - 质保期内售后服务承诺

- 质保期之内，招标人应及时以书面形式通知投标人关于设备、材料上出现的任何问题，投标人接到通知后24小时内反馈信息，提供故障维护方案，如有必要在48小时内委派专业的售后服务工程师人员到招标人现场进行现场指导。

- 投标人在收到问题通知后，在规定时间内未能修理或更换所出现问题的设备或材料，则由双方以书面形式协商确定后，招标人可自行进行设备或材料的修理或更换，所发生的费用由投标人承担支付。

    - 质保期外售后服务承诺

质保期之外，投标人按市场价格提供优惠备品备件及有偿技术服务。

  - 技术培训方案

    - 培训内容

- 设备的基本原理、安装及运行，方式采用课堂讲解和现场讲解；

- 设备操作、使用培训；

- 设备维护、保养和异常情况处理培训；

- 仪表的主要故障判断和解决方法；

- 其他必要的技术介绍。

    - 培训方案

- 如有必要投标人将提供相应的技术培训，培训内容应与工程进度相一致。

- 现场培训计划如下。

| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 现场操作及调试培训 | 1 | 工程师 | 1 | 现场 |  |
| 2 | 理论培训 | 1 | 工程师 | 1 | 现场 |  |
| 3 | 设备调试 | 1 | 工程师 | 1 | 现场 |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

- 招标人为投标人的培训提供设备、场地等培训条件，并提供食宿和交通方便。

注：根据甲方需求提供有偿服务

- 供货清单

详见：

《BJ项目机械仪表清单汇总一览表 260302》、

《BJ项目自控仪表清单汇总一览表 260302》。

- 技术偏离

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |