通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目

电 缆

技 术 规 格 书

深圳市朗坤科技股份有限公司

第一章  项目概况

1.1  工程建设地点

本工程位于北京市通州区永乐店镇德仁务中街村西部，再生能源发电厂东侧的环卫设施预留用地内，占地面积175亩。

1.2  工程规模

新建一座处理规模为2100吨/日的有机垃圾资源化综合处理中心，主要处理项目包括：

- 餐厨垃圾：400吨/日

- 厨余垃圾：700吨/日

- 粪便：700吨/日

- 废弃食用油脂：300吨/日

1.3  供货要求

本工程供货工期：合同签订后20日历天内完成供货。

采购电缆数量、型号见第二章供货范围材料清单。

第二章  供货范围材料清单

2.1  生物质电缆采购清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | ZC-YJV22-3*120 | 铜 | 米 | 2420 | 8.7kV/15kV |
| 2 | 动力电缆 | ZC-YJV22-3*240 | 铜 | 米 | 180 | 8.7kV/15kV |
| 3 | 动力电缆 | ZR-CEFR/SA-1*120 | 铜 | 米 | 740 | 8.7/15kV高压软电缆(带屏蔽) |
| 4 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*185+2*95 | 铜 | 米 | 620 | 0.6kV/1.0kV |
| 5 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*150+2*70 | 铜 | 米 | 1650 | 0.6kV/1.0kV |
| 6 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+2*70 | 铜 | 米 | 7500 | 0.6kV/1.0kV |
| 7 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+2*50 | 铜 | 米 | 1900 | 0.6kV/1.0kV |
| 8 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+2*35 | 铜 | 米 | 1200 | 0.6kV/1.0kV |
| 9 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+2*25 | 铜 | 米 | 500 | 0.6kV/1.0kV |
| 10 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+2*16 | 铜 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV |
| 11 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+2*10 | 铜 | 米 | 1000 | 0.6kV/1.0kV |
| 12 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+2*6 | 铜 | 米 | 900 | 0.6kV/1.0kV |
| 13 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+2*4 | 铜 | 米 | 500 | 0.6kV/1.0kV |
| 14 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*4 | 铜 | 米 | 100 | 0.6kV/1.0kV |
| 15 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*2.5 | 铜 | 米 | 900 | 0.6kV/1.0kV |
| 16 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+1*70 | 铜 | 米 | 800 | 0.6kV/1.0kV |
| 17 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+1*50 | 铜 | 米 | 400 | 0.6kV/1.0kV |
| 18 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+1*35 | 铜 | 米 | 100 | 0.6kV/1.0kV |
| 19 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+1*25 | 铜 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV |
| 20 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+1*16 | 铜 | 米 | 4400 | 0.6kV/1.0kV |
| 21 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 铜 | 米 | 4800 | 0.6kV/1.0kV |
| 22 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+1*10 | 铜 | 米 | 4200 | 0.6kV/1.0kV |
| 23 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+1*6 | 铜 | 米 | 5800 | 0.6kV/1.0kV |
| 24 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+1*4 | 铜 | 米 | 3700 | 0.6kV/1.0kV |
| 25 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*4 | 铜 | 米 | 5300 | 0.6kV/1.0kV |
| 26 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*2.5 | 铜 | 米 | 37700 | 0.6kV/1.0kV |
| 27 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | 铜 | 米 | 700 | 0.6kV/1.0kV |
| 28 | 动力电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 铜 | 米 | 1500 | 0.3kV/0.3kV |
| 29 | 控制电缆 | ZR-KVVP-8*1.0 | 铜 | 米 | 83500 | 0.45kV/0.75kV |
| 30 | 信号电缆 | ZR-RVVP-2*1.0 | 铜 | 米 | 34200 | 0.3kV/0.3kV |
| 31 | 信号电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 铜 | 米 | 27900 | 0.3kV/0.3kV |
| 32 | 信号电缆 | ZR-RVSP-2*1.0 | 铜 | 米 | 4100 | 0.3kV/0.3kV |
| 33 | 信号电缆 | ZR-RVVP-12*1.0 | 铜 | 米 | 1600 | 0.3kV/0.3kV |
| 34 | 信号电缆 | ZR-RVVP-7*1.0 | 铜 | 米 | 1000 | 0.3kV/0.3kV |
| 35 | 信号电缆 | ZR-RVVP-30*1.0 | 铜 | 米 | 100 | 0.3kV/0.3kV |
| 36 | 信号电缆 | ZR-RVVP-24*1.0 | 铜 | 米 | 300 | 0.3kV/0.3kV |
| 37 | 信号电缆 | ZR-AGR-2*1.0 | 铜 | 米 | 100 | 0.3kV/0.3kV |
| 38 | 信号电缆 | ZR-AGR-5*1.0 | 铜 | 米 | 100 | 0.3kV/0.3kV |
| 39 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 铜 | 米 | 1400 |  |
| 40 | 光纤 | 4芯多模光纤 | 玻璃 | 米 | 1300 |  |

2.2 油脂深加工电缆采购清单

| 序号 |  | 名称 |  | 型号规格 |  | 材质 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*240+2*120 |  | 铜 |  | 米 |  | 130 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 2 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*185+2*95 |  | 铜 |  | 米 |  | 720 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 3 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*120+2*70 |  | 铜 |  | 米 |  | 100 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 4 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*120+1*70 |  | 铜 |  | 米 |  | 300 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 5 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*95+2*50 |  | 铜 |  | 米 |  | 300 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 6 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*70+1*35 |  | 铜 |  | 米 |  | 500 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 7 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*50+2*25 |  | 铜 |  | 米 |  | 500 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 8 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*35+2*16 |  | 铜 |  | 米 |  | 300 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 9 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*35+1*16 |  | 铜 |  | 米 |  | 400 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 10 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*25+2*16 |  | 铜 |  | 米 |  | 600 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 11 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*25+1*16 |  | 铜 |  | 米 |  | 300 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 12 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*16+1*10 |  | 铜 |  | 米 |  | 1800 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 13 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*10+1*6 |  | 铜 |  | 米 |  | 1500 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 14 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-3*6+1*4 |  | 铜 |  | 米 |  | 1800 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 15 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-4*4 |  | 铜 |  | 米 |  | 3200 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 16 |  | 动力电缆 |  | ZR-YJV-4*2.5 |  | 铜 |  | 米 |  | 11000 |  | 0.6kV/1.0kV |  |
| 17 |  | 动力电缆 |  | ZR-KVVP-8*1.0 |  | 铜 |  | 米 |  | 73300 |  | 0.45kV/0.75kV |  |
| 18 |  | 控制电缆 |  | ZR-RVVP-2*1.0 |  | 铜 |  | 米 |  | 58200 |  | 0.3kV/0.3kV |  |
| 19 |  | 控制电缆 |  | ZR-RVVP-4*1.0 |  | 铜 |  | 米 |  | 47400 |  | 0.3kV/0.3kV |  |

第三章  低压电缆技术条件（额定电压≤1kV）

3.1  总则

3.1.1  本技术规格书适用于本次采购的额定电压0.6/1kV及以下交联聚乙烯绝缘（XLPE）及聚氯乙烯绝缘（PVC）电力电缆、控制电缆和屏蔽电缆的订货。

3.1.2  本技术规格书内容包括：遵循的标准、使用条件、构造及技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志及包装。

3.1.3  本技术规格书中凡标明参数数值的，作为特别强调要求；其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。

3.1.4  本技术规格书为本次电缆采购最低要求，投标人所提供电缆的各项技术指标均不得低于本规格书要求。

3.1.5  电缆应符合下列标准的最新有效版本；若本规格书与标准发生冲突，应向业主方书面确认后方可实施。

3.2  引用标准

电缆应满足或高于以下规范和标准的要求；如果几种规范同时适用，应遵循最严格的规范：

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 12706.1-2020 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV和3kV电缆 |
| GB/T 12706.2-2020 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |
| GB/T 9330-2020 | 塑料绝缘控制电缆 |
| GB/T 2951-2023 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 3048-2023 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 19666-2019 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 |
| GB 31247-2014 | 电缆及光缆燃烧性能分级（适用于A、B1、B2、C级） |
| GB/T 3956-2008 | 电缆的导体（现行版本；GBT 3956-2026征求意见稿已发布） |
| GB/T 6995.3-2008 | 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志 |
| GB 50217-2018 | 电力工程电缆设计标准 |
| GB/T 18380.35-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 |
| GB/T 18380.12-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型 |
| JB/T 10436-2004 | 电工软铜绞线 （导体材料要求） |

注：未详尽的规范标准参照北京地区地方标准和规范执行。

3.3  使用条件

3.3.1  使用场所

主要敷设于室内外电缆隧道、桥架、管沟、直埋及作为固定敷设用途，也可引户使用。

3.3.2  环境条件

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 最高空气温度 | +40℃（年平均温度不超过+25℃） |
| 最低空气温度 | -15℃ |
| 日温差 | ≤15℃ |
| 最大相对湿度 | ≤90%（+25℃时） |
| 海拔高度 | 不大于1000m |
| 土壤温度（直埋时） | 最热月平均地温不超过25℃ |

3.4  技术参数与要求

3.4.1  导体

（a）导体材质：铜芯，采用无氧铜，牌号TU2，铜含量≥99.95%，含氧量≤0.003%。

（b）导体结构：线芯采用圆形截面，绞合紧压导体（Class 2），导体结构和性能符合GB/T 3956-2008规定。

（c）导体直流电阻（20℃）：不大于GB/T 3956-2008中对应截面的规定值。

（d）导体表面应光洁，无毛刺、锐边及凸起断裂的单线。

3.4.2  绝缘

（a）绝缘材料：

· 动力电缆（YJV型）：交联聚乙烯（XLPE）绝缘；

· 控制电缆（KVVP型）：聚氯乙烯（PVC）绝缘。

（b）绝缘最高工作温度：XLPE绝缘90℃；PVC绝缘70℃。

（c）5秒短路最高温度：XLPE绝缘≤250℃；PVC绝缘≤160℃。

（d）绝缘厚度：符合GB/T 12706.1-2020标准规定的标称值，任意点不小于规定最小值。

（e）绝缘偏心度：（最大厚度 - 最小厚度）/最大厚度 ≤10%（按GB/T 12706.1-2020）。

（f）XLPE绝缘热延伸试验（200℃）：延伸率≤175%，冷却后永久伸长率≤15%。

（g）XLPE绝缘热收缩试验（130℃）：收缩率不大于4%。

3.4.3  护套

（a）护套材质：聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤聚烯烃材料，满足阻燃要求。

（b）护套厚度：符合GB/T 12706.1-2020规定。

（c）护套最大永久伸长率：≤15%（老化前机械性能试验）。

3.4.4  阻燃要求

（a）ZC型阻燃电缆：成束阻燃性能不低于C类，符合GB/T 18380.35-2022（原IEC 60332-3-24）要求。

（b）ZBN型阻燃耐火电缆：

· 阻燃性能：不低于B级阻燃，符合GB/T 19666-2019要求；

· 耐火性能：在830℃±40℃火焰条件下维持通电90min不击穿，符合GB/T 19666-2019耐火等级要求；

· 可作为消防供电回路电缆使用。

3.4.5  弯曲半径

单芯电缆：安装弯曲半径≥20×（D+d），最大允许偏差±5%；

多芯电缆：安装弯曲半径≥15×（D+d），最大允许偏差±5%；

（其中D为电缆实际外径，d为导体外径）

3.4.6  设计寿命

在导体允许运行温度下，电缆设计使用寿命不少于30年。

3.4.7  电缆敷设最低温度

电缆敷设最低温度：-6℃（施工时若温度低于此值，需采取预热措施）。

3.5  出厂试验

每盘电缆均须通过以下出厂例行试验，并随盘附出厂试验报告（报告中数据须为实测值）：

| 序号 | 试验项目 | 试验要求 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | 20℃时Ω/km，不大于GB/T 3956-2008规定值 | GB/T 3048.4 |
| 2 | 工频耐压试验（绝缘） | 3.5kV，持续5min，不击穿 | GB/T 12706.1-2020 |
| 3 | 外护套火花试验 | 工频15kV，持续0.15s，不击穿 | GB/T 12706.1-2020 |
| 4 | 绝缘热延伸试验（XLPE） | 200℃热延伸≤175%，冷却后永久伸长≤15% | GB/T 12706.1-2020 |
| 5 | 外观及结构尺寸检查 | 外径、绝缘厚度、护套厚度符合标准 | GB/T 12706.1-2020 |

注：对于阻燃耐火ZBN型电缆，还需提供型式试验报告（耐火试验、阻燃试验），方可供货。

3.6  型式试验（抽样试验）

3.6.1  投标方应提供不超过5年内、具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的型式试验报告，至少涵盖以下项目：

（a）绝缘老化前后的拉伸强度和断裂伸长率；

（b）XLPE绝缘热延伸试验；

（c）绝缘耐电压试验（抽样）；

（d）燃烧试验（C类成束阻燃，或B类阻燃+耐火，依型号而定）；

（e）护套材料热延伸、热收缩试验。

3.6.2  抽样试验频度按GB/T 12706.1-2020附录要求执行。

3.7  验收检验

3.7.1  厂家验收

（a）电缆生产完毕后，买方可赴厂方进行出厂验收，厂方应提供全面配合。

（b）验收人员应检查全部出厂试验报告或见证部分例行试验项目。

（c）验收人员可指定抽样品检，抽试频度按GB/T 12706.1-2020执行，试验费用由厂方承担。

3.7.2  现场验收

（a）到货后，买方将对到货电缆进行抽样检验，检验在通过国家计量认证（CMA）的电力或电气产品质量检验检测中心进行，按GB/T 12706及本规格书要求执行。

（b）到货验收：每盘电缆须附合格证，合格证应载明：制造商名称、电缆型号规格、盘号、长度、生产日期及出厂检验结论。

（c）若抽检不合格，买方有权要求退换货并索赔相应损失。

第四章  10kV高压电缆技术条件

4.1  总则

4.1.1  本技术规格书适用于本次采购的额定电压8.7/15kV（Um=17.5kV）三芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆（YJV22型）。

4.1.2  本规格书内容包括：遵循的标准、运行及敷设条件、构造技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志及包装。

4.1.3  凡标明参数数值的，作为特别强调；其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。

4.1.4  本规格书为最低采购要求，投标方各项指标不得低于本规格书规定。

4.1.5  若本规格书与相关技术标准有所冲突，应向业主方书面确认后方可执行。

4.2  引用标准

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 12706.2-2020 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |
| GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |
| GB/T 3048-2023 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 2951-2023 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 11091-2014 | 电工用铜带 |
| GB/T 19666-2019 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 |
| GB 50217-2018 | 电力工程电缆设计标准 |
| DL/T 401-2002 | 高压电缆选用导则（DL 401系列，适用于6kV~500kV） |
| GB/T 16927.1-2011 | 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 |
| GB/T 6995.3-2008 | 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志 |
| GB/T 18380.12-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型 |

4.3  系统及运行条件

4.3.1  系统参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 系统标称电压（U₀/U） | 8.7/15kV |
| 系统最高运行电压（Um） | 17.5kV |
| 系统额定频率 | 50Hz |
| 中性点接地方式 | 经小电阻接地（或不接地，以实际系统为准） |
| 最大短路电流（参考） | 按工程短路计算确定 |

4.3.2  敷设条件

敷设方式包括：直埋、穿管、电缆沟道、隧道、桥架等。

直埋于高地下水位地区时，电缆可能经常或周期性被水浸泡；沟道积水时电缆可能局部或完全浸于水中，电缆结构须具备防水性能。

4.3.3  环境条件

环境温度：-10℃～+40℃；在导体允许运行温度下，电缆设计使用寿命不少于30年。

4.4  技术要求

4.4.1  运行特性

（a）持续运行时电缆导体最高额定温度：90℃（XLPE绝缘）。

（b）短路时（持续时间≤5秒）电缆导体最高温度：不超过250℃。

（c）电缆安装后弯曲半径：不大于电缆实际外径的15倍（参照GB 50217-2018）。

4.4.2  导体

（a）导体采用绞合紧压圆形铜导体（Class 2），符合GB/T 3956-2008第2类要求。

（b）导体表面光洁，无油污、毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。

（c）导体直流电阻（20℃）不大于GB/T 3956-2008对应截面规定值。

4.4.3  导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽（三层共挤）

（a）导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭干式化学交联（CV法或悬链法）。

（b）导体屏蔽：交联挤包半导电层，标称厚度0.8mm，均匀包覆导体，表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤痕迹；剥离时不应有卡留在导体绞股间的现象。

（c）绝缘：

· 交联聚乙烯（XLPE）绝缘，标称厚度4.5mm；

· 任意点最小测量厚度不小于标称值的90%－0.1mm；

· 绝缘偏心度：（最大厚度 - 最小厚度）/最大厚度 ≤10%；

· 绝缘性能符合GB/T 12706.2-2020要求。

（d）绝缘屏蔽：交联挤包半导电层，标称厚度0.8mm，均匀包覆绝缘表面，表面光滑；可选用可剥离型，剥离力应不小于8N、不大于35N（GB/T 12706.2-2020）。

4.4.4  金属屏蔽

（a）金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带性能符合GB/T 11091-2014要求。

（b）三芯电缆铜带标称厚度≥0.10mm。

（c）铜带绕包圆整光滑，铜带间标称搭盖率15%，最小搭盖率不小于5%。

（d）铜带连接采用焊接方式，并满足系统短路温度要求（≤250℃）。

注：若采用铜丝屏蔽，截面应满足短路电流承载能力，并在技术应答中说明。

4.4.5  填充及隔离套

（a）三芯电缆成缆间隙采用非吸湿性材料填充，填充紧密无空隙，成缆后外形圆整。

（b）铠装电缆的挤包隔离套标称厚度符合GB/T 12706.2-2020要求。

（c）填充和隔离套材料与电缆工作温度相适应，且不对绝缘材料产生有害影响（如增塑剂迁移）。

4.4.6  铠装

（a）三芯电缆铠装采用双层镀锌钢带螺旋型间隙绕包，绕包间隙不超过钢带宽度的50%，下层钢带间隙须为上层钢带靠近中间部分所覆盖。

（b）钢带尺寸、结构符合GB/T 12706.2-2020要求。

4.4.7  外护套

（a）外护套采用热塑性聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤材料挤包，最高工作温度90℃型护套料。

（b）外护套表面光洁，色泽均匀，横断面无肉眼可见的砂眼、杂质、气泡及焦化现象。

（c）外护套标称厚度符合GB/T 12706.2-2020要求。

（d）外护套颜色：黑色（直埋用）；颜色应均匀，符合GB/T 12706.2-2020规定。

（e）外护套表面应连续印有制造厂名、电缆型号、电压（8.7/15kV）、规格、生产年份和计米标志，印刷清晰耐擦，不准凹印，每米标注一次，连续300mm内不得无标志（GB/T 6995.3-2008）。

4.4.8  电缆外径

成品电缆外径不圆整度：（最大外径 - 最小外径）/最大外径 ≤10%（参照GB/T 12706.2-2020）。

4.4.9  生产工艺要求

投标方须保障所有10kV及以上电缆绝缘质量。投标方应提供工厂生产能力证明文件。

4.5  试验要求

4.5.1  例行试验（每盘电缆均须进行）

| 序号 | 试验项目 | 试验条件及判定 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | 20℃，不大于GB/T 3956规定值 | GB/T 3048.4 |
| 2 | 局部放电试验 | 试验电压1.73U₀，放电量不大于10pC | GB/T 12706.2-2020 |
| 3 | 交流工频耐压试验 | 3.5U₀（30.5kV），持续5min，不击穿 | GB/T 12706.2-2020 |
| 4 | 内衬层（隔离套）耐压试验 | 直流15kV，1min；或工频10kV，1min | GB/T 12706.2-2020 |
| 5 | 外护套（外护层）耐压试验 | 直流25kV；或工频15kV，1min | GB/T 12706.2-2020 |

4.5.2  抽样试验

抽样试验应符合GB/T 12706.2-2020的要求，至少包含：

（a）结构检查（绝缘厚度、导体屏蔽/绝缘屏蔽厚度、外护套厚度、外径等）；

（b）交流电压试验：4U₀（34.8kV），持续4小时，不击穿；

（c）热延伸试验：按GB/T 12706.2-2020中表21规定，冷却后永久伸长率应为零；

（d）绝缘屏蔽剥离力试验：剥离力不小于8N，不大于35N；

（e）根据需要，抽样试验可重复例行试验项目。

4.5.3  安装后电气试验

（a）电缆线路工频耐压：2U₀（17.4kV）持续5min；或直流耐压4U₀（34.8kV）持续15min。

（b）外护套直流耐压试验（如有条件）：10kV，持续1min。

注：根据GB 50150及DL/T 596等规程，交接试验优先采用工频耐压；如采用直流耐压，须经业主确认。

4.6  验收检验

4.6.1  厂家验收

（a）电缆生产完毕后，买方可赴厂方进行出厂验收，厂方应提供方便条件。

（b）验收人员应检查全部出厂试验报告或见证部分例行试验。

（c）验收人员可指定抽样检验，频度按GB/T 12706.2-2020执行，试验费用由厂方承担。

4.6.2  现场验收

（a）到货后，买方将对电缆进行抽样试验，检验在通过CMA认证的电力或电气产品质量检验检测中心进行，按GB/T 12706及本规格书要求执行。

（b）每盘电缆须附合格证，载明：制造商名称、型号规格、盘号、长度、毛重、生产日期及出厂检验结论（通州区有机垃圾资源化综合处理中心BOT特许经营项目专供）。

第五章  标志

5.1  成品电缆外护层表面应连续印有以下标志，字迹清晰、易于辨认、耐擦，不得采用凹印方式，符合GB/T 6995.3-2008规定：

（a）制造厂名称或商标；

（b）电缆型号；

（c）额定电压；

（d）导体截面规格；

（e）制造年份；

（f）计米标志（连续300mm内不得无标志）。

5.2  对于10kV及以上电缆，标志还须包括：厂家名称（英文缩写）、标准号（如GB/T 12706.2）。

5.3  电缆盘上的标志牌应注明：盘号、电缆型号及规格、额定电压、长度（m）、导体截面（mm²）、毛重（kg）、制造厂名称、滚动方向箭头及其他注意事项。

第六章  包装及贮运

6.1  电缆应卷绕于铁木质电缆盘或全铁质电缆盘上，包装牢固可靠，便于装卸运输。

6.2  电缆两端必须有可靠的密封防潮保护（热缩密封帽）；电缆外端头应装有钢制或铝制牵引头。

6.3  电缆盘运输和储存应符合以下要求：

（a）正确滚动方向（按盘上箭头）；

（b）不得平放或叠放；

（c）存放场地应平整，避免积水；

（d）防止阳光直射导致护套老化。

6.4  每盘电缆必须附有：

（a）产品质量检验合格证书；

（b）出厂试验报告（数据为实测值）；

（c）产品说明书（包含电缆结构图、技术参数）。

6.5  电缆运输过程中，防止剧烈碰撞、挤压；装卸时禁止从高处抛落。

第七章  制造商资质要求

7.1  制造商应具有国家颁发的电缆生产许可证，产品须通过CCC（中国强制认证）认证（如适用）。

7.2  制造商应具有ISO 9001质量管理体系认证。

7.3  制造商应具有不低于5年的同类电缆生产经验，并提供业绩证明材料。

7.4  10kV电缆制造商须具备高压电缆立式连续硫化生产线，并提供相应设备证明文件。

7.5  制造商应通过专业检测机构的型式试验，并提供有效期内的型式试验报告（不超过5年）。

第八章  供货条件

8.1  供货工期：合同签订后20日历天内完成全部供货。

8.2  交货地点：北京市通州区有机垃圾资源化综合处理中心施工现场（具体地址以合同约定为准）。

8.3  验收方式：到货后买方组织验收，验收合格后办理交接手续。

8.4  质量保证期：自通电运行之日起不少于两年；在质保期内出现非人为因素质量问题，卖方应免费更换。

8.5  技术服务：卖方应提供必要的技术支持，如现场安装指导、电缆头制作技术交底等。