附件6-1

通州区有机垃圾资源化综合处理中心

生活热水系统及暖通机组

招标技术文件

通州项目：通州区有机垃圾资源化综合处理中心

招标编号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-128

招标人：深圳市必尚供应链有限公司

2026年9月

目录

一、 项目概况	1

二、 采购需求清单	1

三、 工艺流程图	1

四、 技术要求	1

五、 主要设备详细技术参数表	8

六、 责任分工	10

- 项目概况

项目名称：通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目

项目地址：通州区永乐店镇，再生能源发电厂东侧的环卫设施预留用地内

项目处理量：规模2100t/d,其中：餐厨垃圾400t/d，厨余垃圾700t/d，粪便700t/d，废弃食用油脂300t/d。

供电条件：

电源：380/220v±10%   50Hz±2%   三相五线制

接地电阻：               ≤4Ω；

接地方式：               TN-S，联合接地

安装位置：室内

- 采购需求清单

- 通州项目综合楼生活用水系统热水机组采购需求清单：（详见附件6-3 采购需求清单）

- 生活热水机组(参考图集16S122 P58/59/62)

- 其他配套设备

- 通州项目综合预处理车间供暖机组系统采购需求清单：（详见附件6-3 采购需求清单）

- 通州项目油脂加工车间供暖机组系统采购需求清单：（详见附件6-3 采购需求清单）

- 工艺流程图

见附件6-2：《通州项目生活热水系统及暖通机组PID》

- 技术要求

      - 标准及规范

换热器及附件应符合相应的国家标准，不限于以下标准：

GB/T 150 《压力容器》

GB/T 151-2026 《热交换器》

GB/T 29463 管壳式热交换器用垫片

GB/T 29465 浮头式热交换器用法兰

GB/T 28713 热交换器用强化传热管

GB/T 28185-2025 《城镇供热用换热机组》

GB/T 27698.2-2023 《热交换器及传热元件性能测试方法 第 2 部分：热交换器》

GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB/T 37892-2019 《数字集成全变频控制恒压供水设备》

GB/T 50055-2011 《通用用电设备配电设计规范》

JB/T 2727-1993 《立式多级筒形离心泵 型式与基本参数》

JB/T 14812-2025 《智能化终端恒压供水成套泵装置》

紫外线及臭氧消毒器应符合相应的国家标准，不限于以下标准：

CJ/T 204 《生活饮用水紫外线消毒器》

GB 28235-2020 《紫外线消毒器卫生要求》

GB/T 19837 《城市给排水紫外线消毒设备》

GB 28232-2020 《臭氧消毒器卫生要求》（现行）

GB/T 37894-2019 《水处理用臭氧发生器技术要求》

CJ/T 322-2010 《水处理用臭氧发生器》

生活用水相关设施相关规范、不限于以下标准：

GB 5749-2022	《生活饮用水卫生标准》

GB17051 《二次供水设施卫生规范》

GB 50015-2019	《建筑给水排水设计标准》

GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

国家建筑标准设计图集（16S111, 16S122、14S104）

      - 换热机组功能要求

- 生活热水机组

- 热水机组的供货范围应包括：水加热器、循环水泵、Y型除污器、关断阀、连接管道、安全阀、排气阀、止回阀、冷凝水阀、排污阀、软连接及电控柜、电控柜至循环泵的设备用电缆及电缆保护套管、变频器、法兰、三通等。上述设备要求有一个共同底座。供货范围应包括备件和易损件。DN≤150执行机构采用手柄，DN＞150执行机构采用手动齿轮箱。

- 热水系统采用全日制机械循环，共设置两台循环泵，互为备用；热水循环泵的启闭由设置在循环泵前回水管道上的温度传感器自动控制：启泵温度50℃,停泵温度55℃；

- 换热机组一台波节管半容积式水加热器完成冷水的加热，冷水进入进入波节管换热器加热器加热到60℃。热源为0.6MPa饱和蒸汽，进口处设有电动调节阀，根据冷水出口温度进行调节流量。集中热水供应系统的水加热设备，其出水温度不应高于 70℃，配水点热水出水温度不应低于46℃。热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。

- 生活热水机组及配套设备必须保证安全及节能的要求，并符合生活饮用水相关规范，保证水质，设备应获取涉水卫生批件。

- 综合预处理车间暖通机组

- 暖通机组的供货范围应包括：波节管式换热器、循环水泵、Y型除污器、关断阀、连接管道、安全阀、排气阀、止回阀、冷凝水阀、排污阀、软连接及电控柜、电控柜至循环泵的设备用电缆及电缆保护套管、变频器、法兰、三通等。上述设备要求有一个共同底座。供货范围应包括备件和易损件。DN≤150执行机构采用手柄，DN＞150执行机构采用手动齿轮箱。

- 暖通机组主要热源来自外部板换的缸套水换热，供回水温度90/70℃，并控制外部板换一次侧缸套水流量以实现温度控制，当系统内温度依靠外部板换即可达到85℃时，无需打开蒸汽调节阀对汽水加热器内进气。

- 暖通机组配套两台并联的波节管汽水加热器，换热器热源为0.6MPa饱和蒸汽，当依靠外部板换的缸套水换热无法达到目标温度时间，需要打开波节管式换热器的进蒸汽电动调节阀辅助换热，根据冷水进出口的温度调节蒸汽流量，冷水进入进入波节管换热器加热器加热到85℃。

- 综合预处理车间暖通机组

- 暖通机组的供货范围应包括：波节管式换热器、循环水泵、Y型除污器、关断阀、连接管道、安全阀、排气阀、止回阀、冷凝水阀、排污阀、软连接及电控柜、电控柜至循环泵的设备用电缆及电缆保护套管、变频器、法兰、三通等。上述设备要求有一个共同底座。供货范围应包括备件和易损件。DN≤150执行机构采用手柄，DN＞150执行机构采用手动齿轮箱。

- 暖通机组配套两台并联的波节管汽水加热器，换热器热源为0.6MPa饱和蒸汽，根据冷水进出口的温度调节换热器的蒸汽条件阀来调节蒸汽流量，冷水进入进入波节管换热器加热器加热到85℃。

- 循环泵与汽水换热器的进水阀一对一控制，可根据系统所需循环流量控制打开一台或两台循环泵，接通一台汽水换热器或两台汽水换热器。

- 换热机组各项保证指标如下：

换热机组在考虑检修空间后应布局合理，尽量减少占地。机组的整体设计应技术可靠，计算合理，质量优良，布置紧凑，过滤器位置应远离电气设备，尽量避免设置在高点位置。机组的允许压力降一次侧不大于0.05MPa，二次侧不大于0.05MPa。机组在出厂前按照《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）要求进行压力试验。机组二次侧所有管道、管件设计比摩阻不大于150Pa/m。

接口法兰采用HG/T20592-2009，板式平焊突面钢制管法兰；PL/RF，B系列。

设备不锈钢表面加工完后需进行钝化或喷砂处理。碳钢部件焊接完成后，清理焊缝表面，整体除油、除锈，做两层富锌底漆，一层聚氨酯面漆，总漆膜厚度180μ（干膜厚度）。

- 换热器在正常运行情况下，使用寿命16年以上。

- 换热机组具有下列功能：恒温供水功能，自动补水，自动卸压功能，二次侧循环水泵控制，二次侧循环水防汽化保护，开机自检功能，来电自启满足无人值守功能，失压保护，断电保护，超温保护，超压保护。

      - 恒压供水系统技术要求

- 恒压供水配置详见清单，主要包含变频不锈钢离心泵、变频器、囊式稳压罐、PLC控制柜等部件；

- 压力控制精度：设定压力与实际压力差 ≤ ±0.01MPa；带自动切换功能，当工作泵故障时备用泵自动投入；带缺水保护、超压保护功能，可在水量极小时自动为停泵保压状态；

- 水箱磁翻板液位计由乙方供货，甲方安装到水箱，乙方应根据水箱液位设计缺水保护功能；

- 所有涉水部件均采用食品级304不锈钢，成套设备需有涉水卫生许可批件。

      - 紫外线消毒器技术要求：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消毒机主机 | 腔体采用304不锈钢，承压≥0.6MPa，反应器内壁应进行抛光处理，紫外线反射率不应小于85%，在额定消毒水量下，水头损失应小于0.005MPa，材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 |
| 2 | 紫外线灯管 | 主波长253.7nm，寿命≥9000h，单支功率？ |
| 3 | 石英套管 | 高透光率石英，透光率≥85% |
| 4 | 电子镇流器 | 220V/50Hz |
| 5 | 紫外线强度监测仪 | 实时监测，RS485通讯 |
| 6 | 控制柜 | 含触摸屏、PLC控制 |

      - 臭氧消毒器技术要求：

紫外线消毒器由臭氧消毒主机，内含臭氧发生器、微电脑控制器，臭氧释能器（双罐），配套管线及附件等组成，本项目配套水箱臭氧消毒器为释能器内置型。

臭氧释能器吊装在水箱内部，距底部约 1/3 处；控制柜安装在干燥通风、有防雨防水措施的位置，接通220V电源后自动运行，无需专人看管。所有接触水体部分为304不锈钢材质。

系统工作压力：0-0.6Mpa, 杀菌率99%，灭藻率99%，微电脑定时控制，可设多个工作时间段，自动运行。介质：生活用水，常温，设备及相关涉水配件需满足生活用水相关规范及要求。

      - 管道要求：GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》

| 规格(DN) | 压力等级（PN） | 壁厚 | 材质 | 壁厚偏差值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16 | 3.5 | 20# | 见标准 |  |
| 25 | 16 | 3.5 | 20# | 见标准 |  |
| 32 | 16 | 3.5 | 20# | 见标准 |  |
| 40 | 16 | 3.5 | 20# | 见标准 |  |
| 50 | 16 | 4 | 20# | 见标准 |  |
| 80 | 16 | 4.5 | 20# | 见标准 |  |
| 100 | 16 | 4.5 | 20# | 见标准 |  |
| 125 | 16 | 4.5 | 20# | 见标准 |  |
| 150 | 16 | 5 | 20# | 见标准 |  |
| 200 | 16 | 6 | 20# | 见标准 |  |

      - 电气配置要求

- 电机：YE4电机，380V/50Hz，防护等级IP55/F/B，绝缘等级F,温升等级B；

- 电柜与设备分开就近放置，单独配电柜底座；

- 配套ABB/西门子变频器+智能供水控制器，西门子S7-1200系列PLC（西门子标准型ST，固件版本V2.6以上，支持西门子PROFINET通信） 7寸触摸屏；预留上位机以太网通讯接口；

- 低压电气元器件品牌选用：施耐德、西门子、ABB，端子排用魏德米勒或菲尼克斯；

- 设计的电气原理图控制釆用三种控制方式，即远程手动控制（上位机）、远程自动（上位机）、现场控制（控制箱按钮或者触摸屏），预留PROFINET通信接口（提供通信控制GSDML文件，以及详细的点位表，程序里做好相应的远程控制部分）；

- 柜门上设置远程/就地转换开关、启动/停止按钮、运行指示灯、故障指示灯（以上可是触摸屏内），以及急停按钮；

      - 环境安全标准要求

- 电气规范、联锁防呆防错：设备电气符合国家安全标准布线规范，开关容量应与设备负载匹配，具有有效的电气接地及漏电保护装置，无外表触碰电的安全隐患；

- 噪音、废水、废气：按照行标、国标要求，噪声满足《工业企业噪声卫生标准》对生产车间和作业场所的规定，设备噪音≤85±3dB（距离噪音源1～1.5米进行测量）， 废水、废气、固体废弃物的排放应符合国家标准及相关的行业标准；

- 机械咬合点防护：裸露的机械旋转、啮合处安装可靠防护，张贴警示标识，标明电机转向；

- 安全标识、状态目视化：在设备的危险位置（机械啮合处、旋转处、运动处等涉及人身安全的位置）安装可靠的防护装置，贴有明显的警示标识，同时在说明书上标识；在裸露的传动部位须加防护罩等保护装置；管道及线路布置、色彩应规范并符合国家的相关标准，应有清晰的文字标识及流向标识，禁止杂乱交叉；设备仪表盘符合相关行业标准、国家标准，盘面应有区域颜色区别危险、正常、异常。（红色代表危险区域、黄色代表异常区域、绿色代表正常区域）；

- 设备制造设计：设备设计制造必须符合国家及行业相关标准，防止误操作所引起的生产、质量、安全事故。如由于乙方设计、制造等缺陷所造成的安全事故及财产损失，由乙方全部承担。

      - 设备技术资料及随机附件要求

- 设备铭牌：铭牌标识包括：设备名称、型号、品牌、出厂年月、出厂编号、制造厂、外观尺寸、设备自重、装机容量、动力源供给等信息；

- 合同约定之其它相关技术资料（配合甲方完成一些技术界面图纸）；

- 检测报告：设备主机必须有原厂出厂合格报告及出厂精度报告（包含定位精度、重复定位精度的检测图形、检测值）；检测计量设备要有国家（省市）级计量检测报告；

- 无损检测报告（如需）；

- 压力试验及试验报告：

水压试验： 以 1.25倍设计压力 进行水压试验，保压时间不少于[30]分钟，无可见变形和泄漏。

出厂完整性试验： 在1.0倍设计压力下，对系统整体进行测试，检查所有连接件的密封性。

- 属于特种设备的还需提供生产资质证明，以及相关部门的产品质量证明书；各种资质影印本；

- 设备外形图纸，主要零部件规格型号清单；

- 使用说明书：设备使用说明、设备操作规程及安全注意事项、设备日常维护保养要求及方  法，设备的调整方法及产品缺陷的排除方法，设备常见故障的种类、产生原因及排除方法、外购件型号及品牌明细清单、易损件配件清单、重要原件使用说明书、设备主要精度说明和调整规范、日常润滑维保要求（以上提供电子版及纸质版3份）；

- 详细的安全、操作、维护、保养培训教材（电子档）包含：设备运行原理与功能；设备操作与演示；品种切换、工装与夹具更换；设备维护保养；设备常见故障分析与解决；设备操作安全与紧急事项处理。

- PLC及触摸屏、上位机源代码终版程序，控制柜原理图、接线端子图、逻辑图、I/O 清单、电缆清册、电源容量等；与DCS系统通讯所需的点表及通讯文件，如GSD文件等；

      - 设备通用配置品牌要求

| 序号 | 项目 |  | 规格及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气罐、膨胀罐 |  | 南汇、申江或同档国优 |  |
| 2 | 水泵 |  | 南方、凯泉、双龙或同等国优 |  |
| 3 | 手动阀门 |  | 国产一线品牌 |  |
| 4 | 电动阀门 |  | 弗雷西、力诺或同等国优 |  |
| 5 | 自控仪表 |  | 川仪、天康或同等国优 |  |
| 6 | 电机 |  | 皖南、卧龙、江潮或同档国优 |  |
| 7 | 不锈钢无缝钢管 |  | 青山、武进、久立、太钢 |  |
| 8 | 不锈钢板材 |  | 太钢、宝钢、张浦 |  |
| 9 | 底座 |  | 碳钢镀锌 |  |
| 10 | 紫外线消毒、臭氧消毒 |  | 河北安菲、河北冠宇和龙净新陆等国优品牌 |  |
| 10 | 设备电气配置 | 变频器 | ABB |  |
|  |  | PLC | 西门子 |  |
|  |  | 低压元器件 | 施耐德 |  |
|  |  | 触摸屏 | 西门子或同等品牌 |  |
|  |  | 各类保护 | 带缺水保护等 |  |
|  |  | 备用泵协助 | 可以 |  |
|  |  | 是否可远程数控 | 可远程 |  |
|  |  | 控制柜 | 材质304、壁厚1.5mm、IP55 |  |

      - 质保期

从调试验收合格后起2年质保期或货到现场之日起计30个月，两者以先到为准。验收不合格需整改的由供应方负责无偿整改，从整改完成验收后起计质保期。

- 主要设备详细技术参数表

      - 立式汽水波节管半容积式水加热器

      - 请供应商补充

- 波节管换热器（参考）

| 换热器选型计算书 |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： | 项目号： |  | 日期：2026-*-** |  | 设计人： |
|  |  | 管程 |  | 壳程 |  |
| 工况参数 |  |  |  |  |  |
| 01 介质 |  | 水 |  | 蒸汽 |  |
| 02 总流量（kg/s） |  |  |  |  |  |
| 03 单台流量（kg/s） |  |  |  |  |  |
| 04 进口温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 05 出口温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 06 密度（液相/气相）（kg/m3） |  |  |  |  |  |
| 07 比热（KJ/kg•℃） |  |  |  |  |  |
| 08 导热系数（W/m•℃） |  |  |  |  |  |
| 09 黏度（cP） |  |  |  |  |  |
| 10 污垢系数（m2•℃/W） |  |  |  |  |  |
| 11 气相工作压力(Mpa)/比焓（KJ/kg） |  |  |  |  |  |
| 12 设计压力（Mpa） |  |  |  |  |  |
| 13 总热负荷（KW） |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |
| 14 型号 |  |  |  |  |  |
| 15 换热器型式 |  |  |  |  |  |
| 16 单台换热面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 17 总换热面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 18 面积裕度（%） |  |  |  |  |  |
| 19 并联台数 |  |  |  |  |  |
| 20 串联台数 |  |  |  |  |  |
| 21 传热系数（W/m2•℃） |  |  |  |  |  |
| 22 对数平均温差（℃） |  |  |  |  |  |
| 23 流程数 |  |  |  |  |  |
| 24 压力降（Pa） |  |  |  |  |  |
| 25 流速（m/s） |  |  |  |  |  |
| 结构参数 |  |  |  |  |  |
| 26 换热管根数 |  |  | 27 壳体内径（mm） |  |  |
| 28 换热管材料 |  |  | 29 换热管型式 |  |  |
| 30 换热管型号 |  |  | 31 换热器安装形式 |  |  |
| 32 换热管长度（mm） |  |  | 33 折流板间距 |  |  |
| 34 管间距（mm） |  |  | 35 管程进出口直径（mm） |  |  |
| 36 换热管排列方式 |  |  | 37 壳程进出口直径（mm） |  |  |
| 38 单台换热器空重（kg）： |  |  |  |  |  |
| 39 备注： |  |  |  |  |  |

      - 波节管换热器（型号）

| 换热器选型计算书 |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： | 项目号： |  | 日期：2026-*-** |  | 设计人： |
|  |  | 管程 |  | 壳程 |  |
| 工况参数 |  |  |  |  |  |
| 01 介质 |  | 水 |  | 蒸汽 |  |
| 02 总流量（kg/s） |  |  |  |  |  |
| 03 单台流量（kg/s） |  |  |  |  |  |
| 04 进口温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 05 出口温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 06 密度（液相/气相）（kg/m3） |  |  |  |  |  |
| 07 比热（KJ/kg•℃） |  |  |  |  |  |
| 08 导热系数（W/m•℃） |  |  |  |  |  |
| 09 黏度（cP） |  |  |  |  |  |
| 10 污垢系数（m2•℃/W） |  |  |  |  |  |
| 11 气相工作压力(Mpa)/比焓（KJ/kg） |  |  |  |  |  |
| 12 设计压力（Mpa） |  |  |  |  |  |
| 13 总热负荷（KW） |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |
| 14 型号 |  |  |  |  |  |
| 15 换热器型式 |  |  |  |  |  |
| 16 单台换热面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 17 总换热面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 18 面积裕度（%） |  |  |  |  |  |
| 19 并联台数 |  |  |  |  |  |
| 20 串联台数 |  |  |  |  |  |
| 21 传热系数（W/m2•℃） |  |  |  |  |  |
| 22 对数平均温差（℃） |  |  |  |  |  |
| 23 流程数 |  |  |  |  |  |
| 24 压力降（Pa） |  |  |  |  |  |
| 25 流速（m/s） |  |  |  |  |  |
| 结构参数 |  |  |  |  |  |
| 26 换热管根数 |  |  | 27 壳体内径（mm） |  |  |
| 28 换热管材料 |  |  | 29 换热管型式 |  |  |
| 30 换热管型号 |  |  | 31 换热器安装形式 |  |  |
| 32 换热管长度（mm） |  |  | 33 折流板间距 |  |  |
| 34 管间距（mm） |  |  | 35 管程进出口直径（mm） |  |  |
| 36 换热管排列方式 |  |  | 37 壳程进出口直径（mm） |  |  |
| 38 单台换热器空重（kg）： |  |  |  |  |  |
| 39 备注： |  |  |  |  |  |

- 责任分工

            - 工艺

乙方负责对换热机组系统的设备配置，使整个换热机组系统运行稳定流畅，达到设计换热能力；提供换热机组设备工艺连接图、操作保养维修手册等资料；

乙方负责对该合同整个机组系统的调试、人员培训、现场运行指导等。

            - 电气

甲方负责将动力电源连接至乙方预留的电控柜电源端。

            - 甲乙双方责任区分表

| 序号 | 工作内容 | 甲方 | 乙方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计资料 |  |  |  |
| 1.1 | 土建、基础提资 | √ | √ |  |
| 1.2 | 设备工艺管道连接图 |  | √ | 包含但不限于操作维护手册等资料。 |
| 2 | 供货材料 |  |  |  |
| 2.1 | 合同范围内的设备及配件 |  | √ |  |
| 2.2 | 备品备件 |  | √ | 质保期内备品备件 |
| 2.3 | 电缆、线管、桥架 | √ |  |  |
| 2.4 | 调试用润滑脂等 | √ |  | 乙方负责提资 |
| 3 | 运输、装卸 |  |  |  |
| 3.1 | 运输和装卸（所有设备和材料） | √ | √ | 乙方负责运输，甲方负责卸货 |
| 3.2 | 运输保险 |  | √ |  |
| 4 | 安装调试 |  |  |  |
| 4.1 | 安装 | √ |  | 乙方提供配合 |
| 4.2 | 调试(单机调试、联动调试） | √ | √ |  |
| 4.3 | 试生产 | √ | √ |  |
| 4.4 | 性能测试、验收 | √ | √ |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 5.1 | 操作人员培训 |  | √ |  |
| 5.2 | 维护、检修人员培训 |  | √ |  |
| 6 | 电气 |  |  |  |
| 6.1 | 主电源线缆的接入 | √ |  |  |
| 6.2 | 提供详细电气系统图纸、资料、材料清单 |  | √ |  |

附件：备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

易损件清单

| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |