## 报价封面
通州项目-生活热水系统及暖通机组
生活热水系统及暖通机组
供货清单与报价明细
（招标文件编号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-128 ）
投标单位：
日期：2026年 月 日

## 附表1-报价明细表
生活热水系统及暖通机组费用分项报价明细表（附表1）
招标文件编号:ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-128
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注
1 | 综合楼水泵房热水机组及配套设备 | 生活热水机组 | 处理量453KW， | 套 | 1
2 |  | 系统保温 | 生活热水机组内部保温 | 台 | 1
3 |  | 臭氧自洁器 | 双罐内置型，型号：WTS-2B 臭氧产量8g/h，功率745W，内含臭氧发生器、循环水泵和射流器等组件。 | 台 | 1
4 |  | 紫外线消毒器 | 紫外线杀菌装置，处理能力60m³/h,介质：生活用水，常温 | 台 | 1
2 | 综合预处理车间供暖机组 | 供暖机组01 | 含两台列管式蒸汽换热器，单台处理量1864KW，循环泵、补水泵均为一用一备。 | 套 | 1
|  | 分水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN100/DN125/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； 材质：20# | 台 | 1
|  | 集水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN100/DN125/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； | 套 | 1
|  | 系统保温 | 含供暖机组及分、集水器的保温 | 批 | 1
3 | 油脂加工车间供暖机组 | 供暖机组02 | 含两台列管式蒸汽换热器，单台处理量2080KW，循环泵3台，两用一备 | 套 | 1
|  | 定压补水泵组 | 含两台补水泵 流量/扬程：6.5m³/h，34.5m； 汽蚀余量：2.8m 工作介质：热水 电压/频率：380V/变频控制 | 套 | 1 |  | 用于供暖机组02补水，如果空间允许可以与供暖机组集成
|  | 膨胀罐 | 介质：软水，10-90℃ 总容积：1400L，调节容积：490L 设计压力：1.0MPa；材质：碳钢+EPDM； 进水口径：DN50，法兰连接 法兰标准：HG/T 20592-2009，PN16，PL/RF，B系列 | 台 | 1
|  | 分水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN80/DN100/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； 材质：20# | 套 | 1
|  | 集水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN80/DN100/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； | 套 | 1
|  | 系统保温 | 含供暖机组02及分、集水器设备保温 | 批 | 1
4 | 质保期内备品备件报价 |  | 参见附表3
5 | 专用工具报价 |  | 参见附表4
6 | 推荐的质保期后材料报价 |  | 参见附表5
7 | 运费
合计
大写： 元整
备注：1、报价为完成整个系统所需的所有费用，不受原材料价格波动，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件、耗材）的设计服务、制造采购、检测、监造、防腐、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、售后维护费用、质保期保障以及相关税费等的全部费用。如果报价清单中未包含，而又是为了满足本项目整体性能所必需的，由投标人免费提供。 2、发票种类：13%增值税专用发票。 3﹑付款方式：30%预付款++30%发货款+30%调试验收款（调试运行三个月）+10%质保款（调试运行合格后24个月或者货到30个月质保期满）。 4、工期：自甲方书面通知乙方起，3个月内完成加工制造并运送到甲方施工现场。
投标单位：
日期：2026年 月 日

## 综合楼水泵房
通州项目综合楼水泵房热水机组及配套设备
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 功率kW | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 生活热水机组 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 生活用水，相关配件需满足相关生活用水规范，涉水卫生许可批件
1.1 | 立式汽水波节管半容积式水加热器 | 型号：L-1200-2.0-3.0-1.6/1.6-S 换热面积/热负荷：3m²，453KW；（换热面积供参考，需供应商复核） 饱和蒸汽：0.6-1.0Mpa 设计产水量：7.8m³/h, 产水温度：60℃ 罐体总容积：2m³ 壳体直径：1200mm 冷/热侧设计压力：1.0/1.15Mpa 罐体直径：φ1200mm型号：L-1200-2.0-3.0-1.0/1.15-S 供应商补充完整：壳程壁厚8mm，换热管规格（φ？*1.5mm以上），数量 | 壳程304 管程304无缝管 | / | 台 | 1 |  |  |  | （参考图集16S122 P58,P59）壳程壁厚及换热管壁厚不低于清单数值，详细规格尺寸可按照供应商方案调整。
1.2 | 循环泵 | 型号： 流量/扬程：2.5m³/h，10m 允许汽蚀余量：2.3m 工作介质：生活热水，10-60℃，使用温度≤120℃ 电压/频率：380V/变频控制 | 304 | 1.1 | 台 | 2 |  |  |  | 一备一用，变频控制
1.3 | 膨胀罐 | 气囊式膨胀罐 介质：生活热水，60℃ 总容积：1000L 设计压力：1.6MPa 进水口径：DN，法兰连接 法兰标准：HG/T 20592-2009，PN16，PL/RF，B系列 | 304+EPDM | / | 台 | 1
1.4 | 紫外线消毒器 | 紫外线杀菌装置，处理能力36m³/h,介质：生活热水，60℃ | 组件 | 1 | 台 | 1 |  |  |  | 参考图集14S104-14
1.5 | 手动阀门 | 手动阀门、疏水阀、Y型过滤器及软连接等一批，其中蒸汽部分碳钢，生活用水部分304不锈钢 | 碳钢/不锈钢 | / | 批 | 1 |  |  |  | 供应商细化
1.6 | 电动调节阀 | 介质：0.8Mpa饱和蒸汽，电动截止阀，规格：J941H-16C DN100 | 碳钢 | / | 台 | 1 |  |  |  | 蒸汽
1.7 | 涡街流量计 | 型号：管道式，精度等级±1%~±1.5% 介质：0.6-0.8Mpa饱和蒸汽，带数显，需要远传，电源24VDC，输出4-20mA，4线制 规格：DN100-PN16 | 碳钢 | / | 台 | 1 |  |  |  | 蒸汽
1.8 | 安全阀 | 型号：A47H-16P 规格：DN25 PN16 设计压力1.25Mpa,整定压力1.0Mpa; | 304 | / | 台 | 3 |  |  |  | 生活用水
1.10 | 机械仪表 | 温度计型号： 量程：0-200℃ | 304 | / | 台 | 2 |  |  |  | 均配G1/2球阀
1.11 |  | 温度计型号： 量程：0-150℃ | 304 | / | 台 | 1
1.12 |  | 压力表型号： 量程：0-1.6MPa | 304 | / | 台 | 7
1.13 | 自控仪表 | 温度变送器，PT100,量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN32，PN10,电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； | 304 | / | 台 | 1
1.14 |  | 压力变送器， 介质：生活用水，10-90℃ 量程：0-1.6MPa； 精度等级：±0.2%；电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，一体式 | 304 | / | 台 | 1
1.15 | 管道/法兰 | 一批 | 蒸汽部分碳钢/其余不锈钢 | / | 批 | 1
1.16 | 撬装底座 | 采用成品热浸镀锌型材制作 | 碳钢/热浸镀锌 | / | 台 | 1
1.17 | 控制系统 | 1. 采用S7-1200系列PLC 2. 7”触摸屏； 3. 变频器ABB： 4. 电控柜：不锈钢 5. 其他电气元器件品牌选用：施耐德 6. 支持工业互联网接入，可实现远程监控、参数调节、故障报警推送，预留485/以太网通讯接口，兼容Modbus协议。 | 304不锈钢外壳 | / | 套 | 1
2 | 系统保温 | 设备本体内部保温由供应商负责，外接管道（定压补水泵至机组，机组至分水器及集水器至机组部分）及该部分保温由买方负责，其中蒸汽保温采用60-80mm厚度岩棉+0.3mm厚304保护层，热水管道采用40-60mm厚岩棉+0.3厚304保护层，换热设备保温采用60-80mm厚岩棉+0.4mm厚304保护层。 |  | / | 批 | 1
3 | 臭氧自洁器 | 双罐内置型，型号：WTS-2B 臭氧产量8g/h，功率745W，内含臭氧发生器、循环水泵和射流器等组件。 | 组件，外壳304不锈钢 | 0.75 | 台 | 1 |  |  |  | 参考图集14S104-24
4 | 紫外线消毒器 | 紫外线杀菌装置，处理能力60m³/h,介质：生活用水，常温 | 组件 | 1.5 | 台 | 1 |  |  |  | 参考图集14S104-14
说明： 1、以上选型配置参考相关图集，厂商可在此基础上设计深化及调整； 2、该系统设备用于生活用水，所有设备、配件和涉水材质应满足满足相关相关卫生许可要求，相关产品应获得涉水卫生批件。

## 综合预处理车间
通州项目综合预处理车间供暖机组
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 功率kW | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 供暖机组 |  |  |  |  | 1
1.1 | 波节管换热器 | 型号： 换热面积/热负荷：18m²，1864KW（换热面积供参考，需供应商复核） 流量：110m³/h 冷/热侧设计压力：1.15Mpa 管程进出口：DN150/DN150，PN16 管程介质：热水, 回水温度：85/60℃； 壳程进出口：DN125/DN50，PN16 壳程介质：165℃饱和蒸汽，0.6-1.0Mpa 供应商补充完整：壳程壁厚8mm，换热管规格（φ?*壁厚1mm*长度?mm），数量？ 壳体直径：φ400mm 折流板间距：300mm | 壳程304 管程304无缝管 | / | 台 | 2 |  |  |  | 面积裕度（14%），壳程壁厚及换热管壁厚不低于清单数值，详细规格尺寸可按照供应商方案调整。
1.2 | 循环泵 | 型号： 流量/扬程：110m³/h，43m 工作介质：热水 电压/频率：380V/变频控制 | 碳钢 | 22 | 台 | 2 |  |  |  | 一用一备，变频控制
1.3 | 定压补水泵 | 型号： 流量/扬程：6m³/h，36m 工作介质：热水 电压/频率：380V/变频控制 | 碳钢 | 2.2 | 台 | 2 |  |  |  | 一用一备，变频控制
1.4 | 手动阀门 | 手动阀门、疏水阀、Y型过滤器及软连接等一批 | 碳钢 | / | 批 | 1 |  |  |  | 供应商细化
1.5 | 电动调节阀 | 介质：0.8Mpa饱和蒸汽，电动截止阀，规格：J941H-16C DN100 | 碳钢 | / | 台 | 2
1.6 | 涡街流量计 | 规格：DN150-PN16，管道式，精度等级±1%~±1.5% 介质：0.6-0.8Mpa饱和蒸汽，带数显，需要远传，电源24VDC，输出4-20mA，4线制. | 碳钢 | / | 台 | 1
1.7 | 安全阀 | 型号：A47H-16C 规格：DN25 PN16 设计压力1.25Mpa,整定压力0.8Mpa; | 碳钢 | / | 台 | 1 |  |  |  | 软水
1.8 | 安全阀 | 型号：A48Y-16C,介质：饱和蒸汽0.6-0.8Mpa 规格：DN40 PN16 设计压力1.25Mpa,整定压力1.1Mpa; | 碳钢 | / | 台 | 2 |  |  |  | 蒸汽
1.9 | 机械仪表 | 温度计型号：WSS-411 量程：0-200℃ | 304 |  | 台 | 5 |  |  |  | 配G1/2球阀
1.10 |  | 温度计型号：WSS-411 量程：0-150℃ | 304 |  | 台 | 8 |  |  |  | 配G1/2球阀
1.11 |  | 压力表型号： 量程：0-1.6MPa | 304 |  | 台 | 21 |  |  |  | 配G1/2球阀
1.12 | 自控仪表 | 温度变送器，PT100,量程：0-150℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN32，PN10,电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； | 304 |  | 台 | 3
1.13 |  | 热量表，管段式,含流量传感器、积分仪，DN200,PN10,热量积分仪带LCD显示，可显示瞬时/累计热量、瞬时/累计流量、供回水温度等，支持MODBUS RTU协议，4-20mA模拟量输出 | 304 |  | 台 | 1
1.14 |  | 压力变送器,量程：0-1.6MPa；介质：软水， 精度等级：±0.2%；电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，一体式 | 304 |  | 台 | 3
1.15 | 膨胀罐 | 介质：软化水，10-90℃ 总容积：800L，囊式 设计压力：1.0MPa 进水口径：DN50，法兰连接 法兰标准：HG/T 20592-2009，PN16，PL/RF，B系列 | 碳钢+EPDM |  | 台 | 1
1.16 | 直通式排污器 | 卧式、DN200 PN10,流量≥110m³/h，过滤精度1mm，不锈钢冲孔滤网 | 壳体304、滤网304 |  | 台 | 1
1.17 | 管道/法兰 | 一批 | 碳钢 |  | 台 | 1 |  |  |  | 管道壁厚见管道要求
1.18 | 撬装底座 | 采用成品热浸镀锌型材制作 | 碳钢 |  | 批 | 1
1.19 | 气候补偿器 |  | 组件 |  | 台 | 1 |  |  |  | 可整合进暖通控制系统
1.20 | 控制系统 | 1. 采用S7-1200系列PLC 2. 7”触摸屏； 3. 变频器ABB： 4. 电控柜：不锈钢 5. 其他电气元器件品牌选用：施耐德 6. 支持工业互联网接入，可实现远程监控、参数调节、故障报警推送，预留485/以太网通讯接口，兼容Modbus协议。 | 组件 |  | 台 | 1
2 | 分水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN100/DN125/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； 材质：20# | 20# |  | 套 | 1
3 | 集水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN100/DN125/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； | 20# |  | 套 | 1
4 | 系统保温 | 设备本体内部保温由供应商负责，外接管道（定压补水泵至机组，机组至分水器及集水器至机组部分）及该部分保温由买方负责，其中蒸汽保温采用60-80mm厚度岩棉+0.3mm厚304保护层，热水管道采用40-60mm厚岩棉+0.3厚304保护层，换热设备保温采用60-80mm厚岩棉+0.4mm厚304保护层。 |  |  | 批 | 1
说明： 1、机组主体尺寸≤8200x2000x2800mm（该尺寸不含分集水器），清单中参数及未标记完全部分供参考，需供应商根据设计条件完成详设并完善； 2、分水器、集水器不集成进机组，单独供货，由甲方负责相关管路； 3、管式换热器蒸汽进口管道属于GC2压力管道，其制造部分由供应商完成；其压力管道监检资料、手续随外接管道一起办理，由买方负责；管式换热器、稳压罐的压力容器监检资料由供应商负责；

## 油脂加工车间
通州项目油脂加工车间供暖机组
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 功率kW | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 供暖机组 |  |  |  |  | 1
1.1 | 波节管换热器 | 型号： 换热面积/热负荷：20m²，2080KW（换热面积供参考，需供应商复核） 流量：71.6m³/h,水损7.0mAq; 冷/热侧设计压力：1.15Mpa 管程进出口：DN150/DN150，PN16 管程介质：软水, 回水温度：85/60℃； 壳程进出口：DN125/DN50，PN10 壳程介质：165℃饱和蒸汽，0.6-1.0Mpa，蒸汽耗量3.1t/h； 供应商补充完整：壳程壁厚8mm，换热管规格（φ?*壁厚1mm*长度?mm），数量？ 壳体直径：φ400mm 折流板间距：300mm | 壳程304 管程304无缝管 | / | 台 | 2 |  |  |  | 面积裕度（14%），壳程壁厚及换热管壁厚不低于清单数值，详细规格尺寸可按照供应商方案调整。
1.2 | 循环泵 | 型号： 流量/扬程：75m³/h，32m； 汽蚀余量：4m； 工作介质：软水，水温：60/85℃ 电压/频率：380V/变频控制 | 304 | 11 | 台 | 3 |  |  |  | 两用一备，变频控制
1.3 | 手动阀门 | 手动阀门、疏水阀、Y型过滤器及软连接等一批 | 碳钢 | / | 批 | 1 |  |  |  | 供应商细化
1.4 | 电动调节阀 | 介质：0.8Mpa饱和蒸汽，电动截止阀，规格：J941H-16C DN125 | 碳钢 | / | 台 | 2
1.5 | 涡街流量计 | 规格：DN150-PN16，管道式，精度等级±1%~±1.5% 介质：0.6-0.8Mpa饱和蒸汽 | 碳钢 | / | 台 | 1
1.6 | 安全阀 | 型号：A47H-16C 规格：DN50 PN16 设计压力1.25Mpa,整定压力0.8Mpa; | 碳钢 | / | 台 | 1 |  |  |  | 软水
1.7 | 安全阀 | 型号：A48Y-16C 介质：饱和蒸汽0.6-0.8Mpa 规格：DN40 PN16 设计压力1.25Mpa,整定压力1.1Mpa; | 碳钢 | / | 台 | 2 |  |  |  | 蒸汽
1.8 | 机械仪表 | 温度计型号： 量程：0-200℃ | 304 |  | 台 | 7
1.9 |  | 温度计型号： 量程：0-150℃ | 304 |  | 台 | 6
1.10 |  | 压力表型号： 量程：0-1.6MPa | 304 |  | 台 | 14
1.11 | 自控仪表 | 温度变送器，PT100,量程：0-150℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN32，PN10,电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN10； 结构形式：带数显、一体式，带隔离变送器； | 304 |  | 台 | 3
1.12 |  | 热量表，管段式,含流量传感器、积分仪，DN200,PN10,热量积分仪带LCD显示，可显示瞬时/累计热量、瞬时/累计流量、供回水温度等，支持MODBUS RTU协议，4-20mA模拟量输出 | 304 |  | 台 | 1
1.13 |  | 压力变送器,量程：0-1.6MPa；介质：软水， 精度等级：±0.2%；电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，一体式 | 304 |  | 台 | 2
1.14 | 直通式排污器 | 卧式、DN200 PN10,流量≥110m³/h，过滤精度1mm,不锈钢冲孔滤网 | 壳体304、滤网304 |  | 台 | 1
1.15 | 管道/法兰 | 一批 | 碳钢 |  | 台 | 1 |  |  |  | 管道壁厚见管道要求
1.16 | 撬装底座 | 采用成品热浸镀锌型材制作 | 碳钢 |  | 批 | 1
1.17 | 气候补偿器 |  | 组件 |  |  | 1 |  |  |  | 可整合进暖通控制系统
1.18 | 控制系统 | 1. 采用S7-1200系列PLC 2. 7”触摸屏； 3. 变频器ABB： 4. 电控柜：不锈钢 5. 其他电气元器件品牌选用：施耐德 6. 支持工业互联网接入，可实现远程监控、参数调节、故障报警推送，预留485/以太网通讯接口，兼容Modbus协议。 | 组件 |  | 台 | 1
2 | 定压补水泵组 | 型号： 流量/扬程：6.5m³/h，34.5m； 汽蚀余量：2.8m 工作介质：热水 电压/频率：380V/变频控制 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 独立撬装泵组
2.1 | 定压补水泵 | 型号： 流量/扬程：6.5m³/h，34.5m； 汽蚀余量：2.8m 工作介质：热水 电压/频率：380V/变频控制 | 304 | 2.2 | 台 | 2 |  |  |  | 一备一用
2.1 | 手动阀门 | 手动阀门、Y型过滤器及软连接等一批 | 碳钢 | / | 批 | 1 |  |  |  | 供应商细化
2.2 | 压力表 | 压力表型号： 量程：0-1.6MPa | 304 |  | 台 | 1 |  |  |  | 带球阀
2.3 | 压力变送器 | 压力变送器,量程：0-1.6MPa；介质：软水， 精度等级：±0.2%；电源：24VDC； 信号：输出4-20mA； 线制：2线制； 防护等级IP65；耐压PN16； 结构形式：带数显，一体式 | 304 |  | 台 | 1
2.4 | 管道/法兰 | 一批 | 碳钢 |  | 台 | 1 |  |  |  | 管道壁厚见管道要求
3 | 膨胀罐 | 介质：软水，10-90℃ 总容积：1400L，调节容积：490L 设计压力：1.0MPa 进水口径：DN50，法兰连接 法兰标准：HG/T 20592-2009，PN16，PL/RF，B系列 | 碳钢+EPDM |  | 台 | 1
4 | 分水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN80/DN100/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； 材质：20# | 20# |  | 套 | 1
5 | 集水器 | L=2002mm φ325*6mm P=1.0Mpa； 进口：DN200 PN10 一个 出口：DN80/DN100/DN150 各一，PN10 带压力表、温度计，DN50排污口； | 20# |  | 套 | 1
6 | 系统保温 | 设备本体内部保温由供应商负责，外接管道（定压补水泵至机组，机组至分水器及集水器至机组部分）及该部分保温由买方负责，其中蒸汽保温采用60-80mm厚度岩棉+0.3mm厚304保护层，热水管道采用40-60mm厚岩棉+0.3厚304保护层，换热设备保温采用60-80mm厚岩棉+0.4mm厚304保护层。 |  |  | 批 | 1
备注： 1、 机组主体尺寸≤2800x3800x？mm（该尺寸不含分集水器、定压补水泵组），清单中参数及未标记完全部分供参考，需供应商根据设计条件完成详设并完善； 2、 定压补水泵组独立撬装，分水器、集水器及膨胀罐不集成进机组，单独供货，由甲方负责相关管路； 3、 管式换热器蒸汽进口管道属于GC2压力管道，其制造部分由供应商完成；其压力管道监检资料、手续随外接管道一起办理，由买方负责；管式换热器、稳压罐的压力容器监检资料由供应商负责；