通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目

建筑电气电缆

技 术 规 格 书

深圳市必尚供应链有限公司

第一章  项目概况

1.1  工程建设地点

本工程位于北京市通州区永乐店镇德仁务中街村西部，再生能源发电厂东侧的环卫设施预留用地内，占地面积175亩。

1.2  工程规模

新建一座处理规模为2100吨/日的有机垃圾资源化综合处理中心，主要处理项目包括：

- 餐厨垃圾：400吨/日

- 厨余垃圾：700吨/日

- 粪污：700吨/日

- 废弃食用油脂：300吨/日

1.3  供货要求

采购电缆数量、型号见第二章供货范围材料清单。

第二章  供货范围材料清单

2.1  生物质电缆采购清单（以合同清单为准执行）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*185+1*95 | 铜 | 米 | 300 |  |
| 2 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*185+1*95 | 铜 | 米 | 100 |  |
| 3 | 动力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1kV 3*150+2*70 | 铜 | 米 | 550 |  |
| 4 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*150+1*70 | 铜 | 米 | 100 |  |
| 5 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 3*95+2*50 | 铜 | 米 | 200 |  |
| 6 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*95+1*50 | 铜 | 米 | 100 |  |
| 7 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 3*70+2*35 | 铜 | 米 | 100 |  |
| 8 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*70+1*35 | 铜 | 米 | 200 |  |
| 9 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25 | 铜 | 米 | 600 |  |
| 10 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 3*50+2*25 | 铜 | 米 | 600 |  |
| 11 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*50+1*25 | 铜 | 米 | 200 |  |
| 12 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 3*35+2*16 | 铜 | 米 | 250 |  |
| 13 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*35+1*16 | 铜 | 米 | 400 |  |
| 14 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16 | 铜 | 米 | 400 |  |
| 15 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*25+1*16 | 铜 | 米 | 900 |  |
| 16 | 动力电缆 | BBTRZ-0.6/1kV 5*16 | 铜 | 米 | 300 |  |
| 17 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16 | 铜 | 米 | 1400 |  |
| 18 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*16 | 铜 | 米 | 7000 |  |
| 19 | 动力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1kV 5*10 | 铜 | 米 | 1200 |  |
| 20 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10 | 铜 | 米 | 300 |  |
| 21 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*10 | 铜 | 米 | 1000 |  |
| 22 | 动力电缆 | BBTRZ-0.6/1kV 5*6 | 铜 | 米 | 600 |  |
| 23 | 动力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1kV 5*6 | 铜 | 米 | 1800 |  |
| 24 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6 | 铜 | 米 | 100 |  |
| 25 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*6 | 铜 | 米 | 2000 |  |
| 26 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 3*6 | 铜 | 米 | 200 |  |
| 27 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV 3*6 | 铜 | 米 | 1700 |  |
| 28 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 3*6 | 铜 | 米 | 100 |  |
| 29 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*4 | 铜 | 米 | 500 |  |
| 30 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV 5*4 | 铜 | 米 | 3300 |  |
| 31 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*4 | 铜 | 米 | 2300 |  |
| 32 | 动力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV 4*4 | 铜 | 米 | 100 |  |
| 33 | 动力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 3*4 | 铜 | 米 | 8000 |  |
| 34 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 3*4 | 铜 | 米 | 1700 |  |
| 35 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 5*2.5 | 铜 | 米 | 7500 |  |
| 36 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*2.5 | 铜 | 米 | 6700 |  |
| 37 | 动力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 铜 | 米 | 900 |  |
| 38 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 铜 | 米 | 2200 |  |
| 39 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV 2*2.5 | 铜 | 米 | 500 |  |
| 40 | 控制电缆 | ZC-KYJVP-450/750V 6*1.5 | 铜 | 米 | 1600 |  |

第三章  低压电缆技术条件（额定电压≤1kV）

3.1  总则

3.1.1  本技术规格书适用于本次采购的额定电压0.6/1kV及以下交联聚乙烯绝缘（XLPE）及聚氯乙烯绝缘（PVC）电力电缆、控制电缆和屏蔽电缆的订货。

3.1.2  本技术规格书内容包括：遵循的标准、使用条件、构造及技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志及包装。

3.1.3  本技术规格书中凡标明参数数值的，作为特别强调要求；其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。

3.1.4  本技术规格书为本次电缆采购最低要求，投标人所提供电缆的各项技术指标均不得低于本规格书要求。

3.1.5  电缆应符合下列标准的最新有效版本；若本规格书与标准发生冲突，应向业主方书面确认后方可实施。

3.2  引用标准

电缆应满足或高于以下规范和标准的要求；如果几种规范同时适用，应遵循最严格的规范：

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 12706.1-2020 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV和3kV电缆 |
| GB/T 12706.2-2020 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |
| GB/T 9330-2020 | 塑料绝缘控制电缆 |
| GB/T 2951-2023 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 3048-2023 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 19666-2019 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 |
| GB 31247-2014 | 电缆及光缆燃烧性能分级（适用于A、B1、B2、C级） |
| GB/T 3956-2008 | 电缆的导体（现行版本；GBT 3956-2026征求意见稿已发布） |
| GB/T 6995.3-2008 | 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志 |
| GB 50217-2018 | 电力工程电缆设计标准 |
| GB/T 18380.35-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 |
| GB/T 18380.12-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型 |
| JB/T 10436-2004 | 电工软铜绞线 （导体材料要求） |
| GB/T 5023（全部部分） | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 |
| JB/T 8734.1-2016 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 |
| JB/T 8734.3-2016 | 第3部分：连接用软电线和软电缆（适用于RVV/RVVP） |
| GB/T 5013（全部部分） | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 |
| Q/320282DCE066 | 额定电压0.6/1kV及以下塑料绝缘电缆电线 |
| ... | ... |

注：未详尽的规范标准参照国家标准和规范执行。

3.3  使用条件

3.3.1  使用场所

主要敷设于室内外电缆隧道、桥架、管沟、直埋及作为固定敷设用途，也可引户使用。

3.3.2  环境条件

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 最高空气温度 | +40℃（年平均温度不超过+25℃） |
| 最低空气温度 | -15℃ |
| 日温差 | ≤15℃ |
| 最大相对湿度 | ≤90%（+25℃时） |
| 海拔高度 | 不大于1000m |
| 土壤温度（直埋时） | 最热月平均地温不超过25℃ |

3.4  技术参数与要求

3.4.1  导体

（a）原材料铜的用规格型号名称为：电工用铜线坯、规格：8.0mm，型号：T1M20，含铜量≥99.95％，禁止使用回收铜、再生铜。

（b）导体结构：线芯采用圆形截面，对于导体标称截面为6mm2及以下的电缆通常采用第1种实心导体，导体标称截面为6mm2以上采用第2类绞合紧压导体（Class 2），电缆“RVV、RVVP”导体种类采用第5种软导体,导体结构和性能符合GB/T 3956-2008规定。

（c）导体直流电阻（20℃）：不大于GB/T 3956-2008中对应截面的规定值。

（d）导体表面应光洁，无毛刺、锐边及凸起断裂的单线。

（e）电力电缆全部规格导体采用同心紧压圆心圆形导体，6mm²以下按（b）执行以及控制电缆，本次电缆全部选用圆芯电缆。

3.4.2  绝缘

（a）绝缘材料：

· 动力电缆（YJV型）：交联聚乙烯（XLPE）绝缘；

· 阻燃等级：根据国标规定的阻燃等级，参照电缆型号要求进行制作。

（b）绝缘最高工作温度：XLPE绝缘90℃；PVC绝缘70℃。

（c）5秒短路最高温度：XLPE绝缘≤250℃；PVC绝缘≤160℃。

（d）绝缘厚度：各种不同种类的电缆，依据相应国标其绝缘厚度任意点不小于规定最小值。

（e）XLPE绝缘热延伸试验（200℃）：延伸率≤175%，冷却后永久伸长率≤15%。

（f）XLPE绝缘热收缩试验（130℃）：收缩率不大于4%。

3.4.3  护套

（a）护套材质：聚氯乙烯（PVC）材料，满足阻燃要求。

（b）护套厚度：符合参照GB/T12706.2020、GB/T9330-2020、GB/T5023-2008、JBT8734.1/3/4/5-2016、Q/320282DCE066以及相应国标规定。

（c）护套最大永久伸长率：参照相应国标执行。

3.4.4  阻燃要求

（a）阻燃电缆：根据电缆型号等级要求制作，符合GB/T 18380.35-2022（原IEC 60332-3-24）要求。

（b）无卤低烟阻燃电缆：不允许含有有毒卤素，符合GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

3.4.5  弯曲半径

单芯电缆：单芯有铠装电缆最小弯曲半径为15D，单芯无铠装电缆为20D；

多芯电缆：多芯有铠装电缆最小弯曲半径为12D，多芯无铠装电缆为15D；

（其中D为电缆实际外径）

3.4.6  设计寿命

在导体允许运行温度下，电缆设计使用寿命不少于30年。

3.4.7  电缆敷设最低温度

电缆敷设最低温度：0℃（施工时若温度低于此值，需采取预热措施）。

3.4.8  电缆屏蔽

低压ZC-KYJVP：电缆屏蔽采用铜丝编织屏蔽，编织层不允许整体接续，露出的铜线头应修齐。每1m长度上允许更换金属线锭一次。编织密度应不小于80%。编织铜丝标称直径符合对应国标的要求。屏蔽的金属材料与绝缘线芯之间应当使用聚酯带重叠绕包隔开。

3.5  出厂试验

每盘电缆均须根据不同电缆相应国标中的实验要求通过出厂例行试验，并随盘附出厂试验报告（报告中数据须为实测值）

3.6  型式试验（抽样试验）

3.6.1  投标方应提供不超过5年内、具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的型式试验报告，至少涵盖以下项目：

（a）绝缘老化前后的拉伸强度和断裂伸长率；

（b）XLPE绝缘热延伸试验；

（c）绝缘耐电压试验（抽样）；

（d）燃烧试验（C类成束阻燃，或B类阻燃+耐火，依型号而定）；

（e）护套材料热延伸、热收缩试验。

3.6.2  抽样试验频度按GB/T 12706.1-2020附录要求执行。

3.7  验收检验

3.7.1  厂家验收

（a）电缆生产完毕后，买方可赴厂方进行出厂验收，厂方应提供全面配合。

（b）验收人员应检查全部出厂试验报告或见证部分例行试验项目。

（c）验收人员可指定抽样品检，抽试频度按GB/T 12706.1-2020执行，试验费用由厂方承担。

3.7.2  现场验收

（a）到货后，买方将对到货电缆进行抽样检验，检验在通过国家计量认证（CMA）的电力或电气产品质量检验检测中心进行，按GB/T 12706及本规格书要求执行。

（b）到货验收：每盘电缆须附合格证，合格证应载明：制造商名称、电缆型号规格、盘号、长度、生产日期及出厂检验结论。

（c）若抽检不合格，买方有权要求退换货并索赔相应损失。

上述技术要求有未详尽处，按清单型号对应的最新国家标准、行业标准及企业标准执行。

第五章  标志

5.1  成品电缆外护层表面应连续印有以下标志，字迹清晰、易于辨认、耐擦，不得采用凹印方式，符合GB/T 6995.3-2008规定：

（a）制造厂名称或商标；

（b）电缆型号；

（c）额定电压；

（d）导体截面规格；

（e）制造年份；

（f）计米标志（连续300mm内不得无标志）。

5.2  对于10kV及以上电缆，标志还须包括：厂家名称。

5.3  电缆盘上的标志牌应注明：盘号、电缆型号及规格、额定电压、长度（m）、导体截面（mm²）、毛重（kg）、制造厂名称、滚动方向箭头及其他注意事项。

第六章  包装及贮运

6.1  电缆应卷绕于铁木质电缆盘、短米成圈、胶合板盘或全铁质电缆盘（铁盘需回收）上，包装牢固可靠，便于装卸运输。

6.2  电缆两端必须有可靠的密封防潮保护（热缩密封帽）；

6.3  电缆盘运输和储存应符合以下要求：

（a）正确滚动方向（按盘上箭头）；

（b）不得平放或叠放；

（c）存放场地应平整，避免积水；

（d）防止阳光直射导致护套老化。

6.4  每盘电缆必须附有：

（a）产品质量检验合格证书；

（b）出厂试验报告（数据为实测值）；

（c）产品说明书（包含电缆结构图、技术参数）。

6.5  电缆运输过程中，防止剧烈碰撞、挤压；装卸时禁止从高处抛落。

第七章  制造商资质要求

7.1  制造商应具有国家颁发的电缆生产许可证，产品须通过CCC（中国强制认证）认证（如适用）。

7.2  制造商应具有ISO 9001质量管理体系认证。

7.3  制造商应具有不低于5年的同类电缆生产经验，并提供业绩证明材料。

7.4  制造商应通过专业检测机构的型式试验，并提供有效期内的型式试验报告（不超过5年）。

第八章  供货条件

8.1  供货工期：签订合同预付款到账后25日历天内完成供货。

8.2  交货地点：北京市通州区有机垃圾资源化综合处理中心施工现场（具体地址以合同约定为准）。

8.3  验收方式：到货后买方组织验收，验收合格后办理交接手续。

8.4  质量保证期：自通电运行之日起不少于两年；在质保期内出现非人为因素质量问题，卖方应免费更换、并赔偿买方损失。

8.5  技术服务：卖方应提供必要的技术支持，如现场安装指导、电缆头制作技术交底等。