## 自控IO点表清单
[6 empty] | 项目名称 |  |  | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
[6 empty] | 项目编号 |  |  | 252E0102-40CC23 | [5 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
| 审定 |  |  | 校核 |  | 子项名称 |  |  | 综合预处理车间 | [5 empty] | 子项编号 |  | 02
| 审核 |  |  | 设计 |  | 图名 |  |  | 自控I/O点表清单
| 项目负责 |  |  | 版次
| 专业负责 |  |  | 日期 |  | 比例 |  |  | 1:1 | [5 empty] | 图号 |  | TZS01TK02-02
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[6 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
| 1 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 远程/就地 | 01LC01A1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 2 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 变频运行 | 01LC01A1_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 3 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 风扇运行 | 01LC01A1_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 4 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 变频故障 | 01LC01A1_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 5 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 风扇故障 | 01LC01A1_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 6 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 远程/就地 | 01LC01A2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 7 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 变频运行 | 01LC01A2_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 8 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 风扇运行 | 01LC01A2_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 9 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 变频故障 | 01LC01A2_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 10 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 风扇故障 | 01LC01A2_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 11 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 远程/就地 | 01LC01B1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 12 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 变频运行 | 01LC01B1_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 13 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 风扇运行 | 01LC01B1_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 14 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 变频故障 | 01LC01B1_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 15 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 风扇故障 | 01LC01B1_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 16 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 远程/就地 | 01LC01B2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 17 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 变频运行 | 01LC01B2_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 18 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 风扇运行 | 01LC01B2_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 19 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 变频故障 | 01LC01B2_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 20 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 风扇故障 | 01LC01B2_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 21 | 01J01A | 滤液池搅拌机A | 远程/就地 | 01J01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 22 | 01J01A | 滤液池搅拌机A | 运行反馈 | 01J01A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 23 | 01J01A | 滤液池搅拌机A | 故障反馈 | 01J01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 24 | 01J01B | 滤液池搅拌机B | 远程/就地 | 01J01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 25 | 01J01B | 滤液池搅拌机B | 运行反馈 | 01J01B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 26 | 01J01B | 滤液池搅拌机B | 故障反馈 | 01J01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 27 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 远程/就地 | 01ZJ01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 28 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 变频运行 | 01ZJ01A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 29 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 风扇运行 | 01ZJ01A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 30 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 变频故障 | 01ZJ01A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 31 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 风扇故障 | 01ZJ01A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 32 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 远程/就地 | 01SS03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 33 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 变频运行 | 01SS03_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 34 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 风扇运行 | 01SS03_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 35 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 变频故障 | 01SS03_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 36 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 风扇故障 | 01SS03_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 37 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 反转反馈 | 01SS03_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 38 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 远程/就地 | 01ZJ01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 39 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 变频运行 | 01ZJ01B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 40 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 风扇运行 | 01ZJ01B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 41 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 变频故障 | 01ZJ01B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 42 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 风扇故障 | 01ZJ01B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 43 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 远程/就地 | 01SS04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 44 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 变频运行 | 01SS04_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 45 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 风扇运行 | 01SS04_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 46 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 变频故障 | 01SS04_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 47 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 风扇故障 | 01SS04_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 48 | 01P14A | 抽浆泵A | 远程/就地 | 01P14A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 49 | 01P14A | 抽浆泵A | 运行反馈 | 01P14A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 50 | 01P14A | 抽浆泵A | 故障反馈 | 01P14A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 51 | 01P14B | 抽浆泵B | 远程/就地 | 01P14B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 52 | 01P14B | 抽浆泵B | 运行反馈 | 01P14B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 53 | 01P14B | 抽浆泵B | 故障反馈 | 01P14B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 54 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 远程/就地 | 01CS01A_Ti_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 55 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 变频运行 | 01CS01A_Ti_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 56 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 风扇运行 | 01CS01A_Ti_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 57 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 变频故障 | 01CS01A_Ti_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 58 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 风扇故障 | 01CS01A_Ti_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 59 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 远程/就地 | 01CS01B_Ti_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 60 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 变频运行 | 01CS01B_Ti_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 61 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 风扇运行 | 01CS01B_Ti_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 62 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 变频故障 | 01CS01B_Ti_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 63 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 风扇故障 | 01CS01B_Ti_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 64 | 01CS01A_Tu | 除砂机A推砂螺旋 | 远程/就地 | 01CS01A_Tu_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 65 | 01CS01A_Tu | 除砂机A推砂螺旋 | 运行反馈 | 01CS01A_Tu_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 66 | 01CS01A_Tu | 除砂机A推砂螺旋 | 故障反馈 | 01CS01A_Tu_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 67 | 01CS01B_Tu | 除砂机B推砂螺旋 | 远程/就地 | 01CS01B_Tu_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 68 | 01CS01B_Tu | 除砂机B推砂螺旋 | 运行反馈 | 01CS01B_Tu_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 69 | 01CS01B_Tu | 除砂机B推砂螺旋 | 故障反馈 | 01CS01B_Tu_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 70 | 01CS01A_J1 | 除砂机A搅拌1# | 远程/就地 | 01CS01A_J1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 71 | 01CS01A_J1 | 除砂机A搅拌1# | 运行反馈 | 01CS01A_J1_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 72 | 01CS01A_J1 | 除砂机A搅拌1# | 故障反馈 | 01CS01A_J1_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 73 | 01CS01A_J2 | 除砂机A搅拌2# | 远程/就地 | 01CS01A_J2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 74 | 01CS01A_J2 | 除砂机A搅拌2# | 运行反馈 | 01CS01A_J2_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 75 | 01CS01A_J2 | 除砂机A搅拌2# | 故障反馈 | 01CS01A_J2_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 76 | 01CS01B_J1 | 除砂机B搅拌1# | 远程/就地 | 01CS01B_J1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 77 | 01CS01B_J1 | 除砂机B搅拌1# | 运行反馈 | 01CS01B_J1_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 78 | 01CS01B_J1 | 除砂机B搅拌1# | 故障反馈 | 01CS01B_J1_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 79 | 01CS01B_J2 | 除砂机B搅拌2# | 远程/就地 | 01CS01B_J2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 80 | 01CS01B_J2 | 除砂机B搅拌2# | 运行反馈 | 01CS01B_J2_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 81 | 01CS01B_J2 | 除砂机B搅拌2# | 故障反馈 | 01CS01B_J2_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 82 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 远程/就地 | 01TS01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 83 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 变频运行 | 01TS01A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 84 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 风扇运行 | 01TS01A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 85 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 变频故障 | 01TS01A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 86 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 风扇故障 | 01TS01A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 87 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 反转反馈 | 01TS01A_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 88 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 远程/就地 | 01TS01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 89 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 变频运行 | 01TS01B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 90 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 风扇运行 | 01TS01B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 91 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 变频故障 | 01TS01B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 92 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 风扇故障 | 01TS01B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 93 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 反转反馈 | 01TS01B_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 94 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 远程/就地 | 01SS01_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 95 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 变频运行 | 01SS01_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 96 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 风扇运行 | 01SS01_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 97 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 变频故障 | 01SS01_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 98 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 风扇故障 | 01SS01_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 99 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 反转反馈 | 01SS01_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 100 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 远程/就地 | 01SS02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 101 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 变频运行 | 01SS02_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 102 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 风扇运行 | 01SS02_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 103 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 变频故障 | 01SS02_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 104 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 风扇故障 | 01SS02_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 105 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 反转反馈 | 01SS02_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 106 | 01FX01A | 分选机A | 远程/就地 | 01FX01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 107 | 01FX01A | 分选机A | 变频运行 | 01FX01A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 108 | 01FX01A | 分选机A | 风扇运行 | 01FX01A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 109 | 01FX01A | 分选机A | 变频故障 | 01FX01A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 110 | 01FX01A | 分选机A | 风扇故障 | 01FX01A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 111 | 01FX01A | 分选机A | 反转反馈 | 01FX01A_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 112 | 01FX01B | 分选机B | 远程/就地 | 01FX01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 113 | 01FX01B | 分选机B | 变频运行 | 01FX01B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 114 | 01FX01B | 分选机B | 风扇运行 | 01FX01B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 115 | 01FX01B | 分选机B | 变频故障 | 01FX01B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 116 | 01FX01B | 分选机B | 风扇故障 | 01FX01B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 117 | 01FX01B | 分选机B | 反转反馈 | 01FX01B_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 118 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 119 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 变频运行 | 01J02_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 120 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 风扇运行 | 01J02_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 121 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 变频故障 | 01J02_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 122 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 风扇故障 | 01J02_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 123 | 01J03 | 换热罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 124 | 01J03 | 换热罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J03_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 125 | 01J03 | 换热罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J03_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 126 | 01J04 | 热浆罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 127 | 01J04 | 热浆罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J04_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 128 | 01J04 | 热浆罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J04_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 129 | 01J05 | 缓存罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J05_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 130 | 01J05 | 缓存罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J05_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 131 | 01J05 | 缓存罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J05_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 132 | 01J06 | 重液罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J06_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 133 | 01J06 | 重液罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J06_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 134 | 01J06 | 重液罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J06_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 135 | 01P03A | 除渣泵A | 远程/就地 | 01P03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 136 | 01P03A | 除渣泵A | 变频运行 | 01P03A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 137 | 01P03A | 除渣泵A | 风扇运行 | 01P03A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 138 | 01P03A | 除渣泵A | 变频故障 | 01P03A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 139 | 01P03A | 除渣泵A | 风扇故障 | 01P03A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 140 | 01P03B | 除渣泵B | 远程/就地 | 01P03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 141 | 01P03B | 除渣泵B | 变频运行 | 01P03B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 142 | 01P03B | 除渣泵B | 风扇运行 | 01P03B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 143 | 01P03B | 除渣泵B | 变频故障 | 01P03B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 144 | 01P03B | 除渣泵B | 风扇故障 | 01P03B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 145 | 01P03C | 除渣泵C | 远程/就地 | 01P03C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 146 | 01P03C | 除渣泵C | 变频运行 | 01P03C_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 147 | 01P03C | 除渣泵C | 风扇运行 | 01P03C_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 148 | 01P03C | 除渣泵C | 变频故障 | 01P03C_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 149 | 01P03C | 除渣泵C | 风扇故障 | 01P03C_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 150 | 01P01A | 喷淋泵A | 远程/就地 | 01P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 151 | 01P01A | 喷淋泵A | 运行反馈 | 01P01A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 152 | 01P01A | 喷淋泵A | 故障反馈 | 01P01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 153 | 01P01B | 喷淋泵B | 远程/就地 | 01P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 154 | 01P01B | 喷淋泵B | 运行反馈 | 01P01B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 155 | 01P01B | 喷淋泵B | 故障反馈 | 01P01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 156 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 远程/就地 | 01P04A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 157 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 变频运行 | 01P04A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 158 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 风扇运行 | 01P04A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 159 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 变频故障 | 01P04A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 160 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 风扇故障 | 01P04A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 161 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 远程/就地 | 01P04B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 162 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 变频运行 | 01P04B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 163 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 风扇运行 | 01P04B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 164 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 变频故障 | 01P04B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 165 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 风扇故障 | 01P04B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 166 | 01P11A | 齿轮泵A | 远程/就地 | 01P11A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 167 | 01P11A | 齿轮泵A | 运行反馈 | 01P11A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 168 | 01P11A | 齿轮泵A | 故障反馈 | 01P11A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 169 | 01P11B | 齿轮泵B | 远程/就地 | 01P11B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 170 | 01P11B | 齿轮泵B | 运行反馈 | 01P11B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 171 | 01P11B | 齿轮泵B | 故障反馈 | 01P11B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 172 | 01P11C | 齿轮泵C | 远程/就地 | 01P11C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 173 | 01P11C | 齿轮泵C | 运行反馈 | 01P11C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 174 | 01P11C | 齿轮泵C | 故障反馈 | 01P11C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 175 | 01P11D | 齿轮泵D | 远程/就地 | 01P11D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 176 | 01P11D | 齿轮泵D | 运行反馈 | 01P11D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 177 | 01P11D | 齿轮泵D | 故障反馈 | 01P11D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 178 | 01P06A | 循环加热泵A | 远程/就地 | 01P06A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 179 | 01P06A | 循环加热泵A | 变频运行 | 01P06A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 180 | 01P06A | 循环加热泵A | 风扇运行 | 01P06A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 181 | 01P06A | 循环加热泵A | 变频故障 | 01P06A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 182 | 01P06A | 循环加热泵A | 风扇故障 | 01P06A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 183 | 01P06B | 循环加热泵B | 远程/就地 | 01P06B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 184 | 01P06B | 循环加热泵B | 变频运行 | 01P06B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 185 | 01P06B | 循环加热泵B | 风扇运行 | 01P06B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 186 | 01P06B | 循环加热泵B | 变频故障 | 01P06B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 187 | 01P06B | 循环加热泵B | 风扇故障 | 01P06B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 188 | 01P08A | 重液冲洗泵A | 远程/就地 | 01P08A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 189 | 01P08A | 重液冲洗泵A | 运行反馈 | 01P08A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 190 | 01P08A | 重液冲洗泵A | 故障反馈 | 01P08A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 191 | 01P08B | 重液冲洗泵B | 远程/就地 | 01P08B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 192 | 01P08B | 重液冲洗泵B | 运行反馈 | 01P08B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 193 | 01P08B | 重液冲洗泵B | 故障反馈 | 01P08B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 194 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 远程/就地 | 01SS05_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 195 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 变频运行 | 01SS05_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 196 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 风扇运行 | 01SS05_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 197 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 变频故障 | 01SS05_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 198 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 风扇故障 | 01SS05_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 199 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 反转反馈 | 01SS05_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 200 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 远程/就地 | 01SS06_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 201 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 变频运行 | 01SS06_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 202 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 风扇运行 | 01SS06_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 203 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 变频故障 | 01SS06_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 204 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 风扇故障 | 01SS06_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 205 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 远程/就地 | 01SS07_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 206 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 变频运行 | 01SS07_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 207 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 风扇运行 | 01SS07_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 208 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 变频故障 | 01SS07_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 209 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 风扇故障 | 01SS07_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 210 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 远程/就地 | 01P02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 211 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 变频运行 | 01P02_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 212 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 风扇运行 | 01P02_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 213 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 变频故障 | 01P02_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 214 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 风扇故障 | 01P02_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 215 | 01CZ01A | 除渣机A | 远程/就地 | 01CZ01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 216 | 01CZ01A | 除渣机A | 运行反馈 | 01CZ01A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 217 | 01CZ01A | 除渣机A | 故障反馈 | 01CZ01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 218 | 01CZ01B | 除渣机B | 远程/就地 | 01CZ01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 219 | 01CZ01B | 除渣机B | 运行反馈 | 01CZ01B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 220 | 01CZ01B | 除渣机B | 故障反馈 | 01CZ01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 221 | 01J07 | 混合罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J07_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 222 | 01J07 | 混合罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J07_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 223 | 01J07 | 混合罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J07_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 224 | 01CZ01C | 除渣机C | 远程/就地 | 01CZ01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 225 | 01CZ01C | 除渣机C | 运行反馈 | 01CZ01C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 226 | 01CZ01C | 除渣机C | 故障反馈 | 01CZ01C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 227 | 01CZ01D | 除渣机D | 远程/就地 | 01CZ01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 228 | 01CZ01D | 除渣机D | 运行反馈 | 01CZ01D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 229 | 01CZ01D | 除渣机D | 故障反馈 | 01CZ01D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 230 | 01CZ01E | 除渣机E | 远程/就地 | 01CZ01E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 231 | 01CZ01E | 除渣机E | 运行反馈 | 01CZ01E_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 232 | 01CZ01E | 除渣机E | 故障反馈 | 01CZ01E_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 233 | 01CZ01F | 除渣机F | 远程/就地 | 01CZ01F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 234 | 01CZ01F | 除渣机F | 运行反馈 | 01CZ01F_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 235 | 01CZ01F | 除渣机F | 故障反馈 | 01CZ01F_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 236 | 01P07A | 重液换热泵A | 远程/就地 | 01P07A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 237 | 01P07A | 重液换热泵A | 变频运行 | 01P07A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 238 | 01P07A | 重液换热泵A | 风扇运行 | 01P07A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 239 | 01P07A | 重液换热泵A | 变频故障 | 01P07A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 240 | 01P07A | 重液换热泵A | 风扇故障 | 01P07A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 241 | 01P07B | 重液换热泵B | 远程/就地 | 01P07B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 242 | 01P07B | 重液换热泵B | 变频运行 | 01P07B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 243 | 01P07B | 重液换热泵B | 风扇运行 | 01P07B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 244 | 01P07B | 重液换热泵B | 变频故障 | 01P07B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 245 | 01P07B | 重液换热泵B | 风扇故障 | 01P07B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 246 | 01P17A | 排污泵A | 远程/就地 | 01P17A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 247 | 01P17A | 排污泵A | 运行反馈 | 01P17A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 248 | 01P17A | 排污泵A | 故障反馈 | 01P17A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 249 | 01P17B | 排污泵B | 远程/就地 | 01P17B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 250 | 01P17B | 排污泵B | 运行反馈 | 01P17B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 251 | 01P17B | 排污泵B | 故障反馈 | 01P17B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 252 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 运行反馈 | 01P04C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 253 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 故障反馈 | 01P04C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 254 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 远程/就地 | 01P04C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 255 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 运行反馈 | 01P04C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 256 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 故障反馈 | 01P04C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 257 | 01P09A | 出浆泵A | 远程/就地 | 01P09A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 258 | 01P09A | 出浆泵A | 运行反馈 | 01P09A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 259 | 01P09A | 出浆泵A | 故障反馈 | 01P09A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 260 | 01P09B | 出浆泵B | 远程/就地 | 01P09B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 261 | 01P09B | 出浆泵B | 运行反馈 | 01P09B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 262 | 01P09B | 出浆泵B | 故障反馈 | 01P09B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 263 | 01P12A | 碳源泵A | 远程/就地 | 01P12A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 264 | 01P12A | 碳源泵A | 变频运行 | 01P12A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 265 | 01P12A | 碳源泵A | 风扇运行 | 01P12A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 266 | 01P12A | 碳源泵A | 变频故障 | 01P12A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 267 | 01P12A | 碳源泵A | 风扇故障 | 01P12A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 268 | 01P12B | 碳源泵B | 远程/就地 | 01P12B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 269 | 01P12B | 碳源泵B | 变频运行 | 01P12B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 270 | 01P12B | 碳源泵B | 风扇运行 | 01P12B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 271 | 01P12B | 碳源泵B | 变频故障 | 01P12B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 272 | 01P12B | 碳源泵B | 风扇故障 | 01P12B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 273 | 01P13A | 冲洗泵A | 远程/就地 | 01P13A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 274 | 01P13A | 冲洗泵A | 运行反馈 | 01P13A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 275 | 01P13A | 冲洗泵A | 故障反馈 | 01P13A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 276 | 01P13B | 冲洗泵B | 远程/就地 | 01P13B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 277 | 01P13B | 冲洗泵B | 运行反馈 | 01P13B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 278 | 01P13B | 冲洗泵B | 故障反馈 | 01P13B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 279 | 01CZ02A1 | 过滤机震动电机 | 远程/就地 | 01CZ02A1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 280 | 01CZ02A1 | 过滤机震动电机 | 运行反馈 | 01CZ02A1_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 281 | 01CZ02A1 | 过滤机震动电机 | 故障反馈 | 01CZ02A1_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 282 | 01CZ02A3 | 过滤机推杆 | 远程/就地 | 01CZ02A3_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 283 | 01CZ02A3 | 过滤机推杆 | 运行反馈 | 01CZ02A3_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 284 | 01CZ02A3 | 过滤机推杆 | 故障反馈 | 01CZ02A3_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 285 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 远程/就地 | 01SS08_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 286 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 变频运行 | 01SS08_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 287 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 风扇运行 | 01SS08_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 288 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 变频故障 | 01SS08_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 289 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 风扇故障 | 01SS08_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 290 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 反转反馈 | 01SS08_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 291 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 远程/就地 | 01SS09_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 292 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 变频运行 | 01SS09_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 293 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 风扇运行 | 01SS09_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 294 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 变频故障 | 01SS09_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 295 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 风扇故障 | 01SS09_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 296 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 反转反馈 | 01SS09_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 297 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 远程/就地 | 01SS10_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 298 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 变频运行 | 01SS10_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 299 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 风扇运行 | 01SS10_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 300 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 变频故障 | 01SS10_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 301 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 风扇故障 | 01SS10_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 302 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 反转反馈 | 01SS10_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 303 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 远程/就地 | 01SS11_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 304 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 变频运行 | 01SS11_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 305 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 风扇运行 | 01SS11_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 306 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 变频故障 | 01SS11_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 307 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 风扇故障 | 01SS11_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 308 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 反转反馈 | 01SS11_VFD_REV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 309 | 21P04 | 冷水泵 | 远程/就地 | 21P04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 310 | 21P04 | 冷水泵 | 运行反馈 | 21P04_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 311 | 21P04 | 冷水泵 | 故障反馈 | 21P04_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 312 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 远程/就地 | 01P10A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 313 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 变频运行 | 01P10A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 314 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 风扇运行 | 01P10A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 315 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 变频故障 | 01P10A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 316 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 风扇故障 | 01P10A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 317 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 远程/就地 | 01P15_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 318 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 变频运行 | 01P15_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 319 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 风扇运行 | 01P15_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 320 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 变频故障 | 01P15_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 321 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 风扇故障 | 01P15_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 322 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 远程/就地 | 21P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 323 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 变频运行 | 21P01A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 324 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 风扇运行 | 21P01A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 325 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 变频故障 | 21P01A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 326 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 风扇故障 | 21P01A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 327 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 远程/就地 | 21P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 328 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 变频运行 | 21P01B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 329 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 风扇运行 | 21P01B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 330 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 变频故障 | 21P01B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 331 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 风扇故障 | 21P01B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 332 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 远程/就地 | 21P02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 333 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 变频运行 | 21P02A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 334 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 风扇运行 | 21P02A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 335 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 变频故障 | 21P02A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 336 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 风扇故障 | 21P02A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 337 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 远程/就地 | 21P02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 338 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 变频运行 | 21P02B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 339 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 风扇运行 | 21P02B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 340 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 变频故障 | 21P02B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 341 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 风扇故障 | 21P02B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 342 | 21P03A | 厌氧冷却水泵A | 远程/就地 | 21P03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 343 | 21P03A | 厌氧冷却水泵A | 运行反馈 | 21P03A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 344 | 21P03A | 厌氧冷却水泵A | 故障反馈 | 21P03A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 345 | 21P03B | 厌氧冷却水泵B | 远程/就地 | 21P03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 346 | 21P03B | 厌氧冷却水泵B | 运行反馈 | 21P03B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 347 | 21P03B | 厌氧冷却水泵B | 故障反馈 | 21P03B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 348 | 21T01A | 1#冷却塔风扇A | 远程/就地 | 21T01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 349 | 21T01A | 1#冷却塔风扇A | 运行反馈 | 21T01A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 350 | 21T01A | 1#冷却塔风扇A | 故障反馈 | 21T01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 351 | 21T01B | 1#冷却塔风扇B | 远程/就地 | 21T01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 352 | 21T01B | 1#冷却塔风扇B | 运行反馈 | 21T01B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 353 | 21T01B | 1#冷却塔风扇B | 故障反馈 | 21T01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 354 | 21T01C | 1#冷却塔风扇C | 远程/就地 | 21T01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 355 | 21T01C | 1#冷却塔风扇C | 运行反馈 | 21T01C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 356 | 21T01C | 1#冷却塔风扇C | 故障反馈 | 21T01C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 357 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 远程/就地 | 15X03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 358 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 变频运行 | 15X03_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 359 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 风扇运行 | 15X03_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 360 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 变频故障 | 15X03_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 361 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 风扇故障 | 15X03_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 362 | 15P21A | 除臭污水泵A | 远程/就地 | 15P21A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 363 | 15P21A | 除臭污水泵A | 运行反馈 | 15P21A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 364 | 15P21A | 除臭污水泵A | 故障反馈 | 15P21A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 365 | 15P21B | 除臭污水泵B | 远程/就地 | 15P21B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 366 | 15P21B | 除臭污水泵B | 运行反馈 | 15P21B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 367 | 15P21B | 除臭污水泵B | 故障反馈 | 15P21B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 368 | 01J08A | 1#加热罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J08A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 369 | 01J08A | 1#加热罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J08A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 370 | 01J08A | 1#加热罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J08A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 371 | 01J08B | 2#加热罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J08B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 372 | 01J08B | 2#加热罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J08B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 373 | 01J08B | 2#加热罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J08B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 374 | 01J08C | 3#加热罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J08C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 375 | 01J08C | 3#加热罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J08C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 376 | 01J08C | 3#加热罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J08C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 377 | 01J08D | 4#加热罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J08D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 378 | 01J08D | 4#加热罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J08D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 379 | 01J08D | 4#加热罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J08D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 380 | 01J08E | 5#加热罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J08E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 381 | 01J08E | 5#加热罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J08E_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 382 | 01J08E | 5#加热罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J08E_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 383 | 01J08F | 6#加热罐搅拌机 | 远程/就地 | 01J08F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 384 | 01J08F | 6#加热罐搅拌机 | 运行反馈 | 01J08F_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 385 | 01J08F | 6#加热罐搅拌机 | 故障反馈 | 01J08F_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 386 | 01P19A | 1#分离泵 | 远程/就地 | 01P19A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 387 | 01P19A | 1#分离泵 | 变频运行 | 01P19A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 388 | 01P19A | 1#分离泵 | 风扇运行 | 01P19A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 389 | 01P19A | 1#分离泵 | 变频故障 | 01P19A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 390 | 01P19A | 1#分离泵 | 风扇故障 | 01P19A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 391 | 01P19B | 2#分离泵 | 远程/就地 | 01P19B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 392 | 01P19B | 2#分离泵 | 变频运行 | 01P19B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 393 | 01P19B | 2#分离泵 | 风扇运行 | 01P19B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 394 | 01P19B | 2#分离泵 | 变频故障 | 01P19B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 395 | 01P19B | 2#分离泵 | 风扇故障 | 01P19B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 396 | 01MOV01 | A线喷淋阀 | 开到位反馈 | 01MOV01_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 397 | 01MOV01 | A线喷淋阀 | 关到位反馈 | 01MOV01_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 398 | 01MOV02 | B线喷淋阀 | 开到位反馈 | 01MOV02_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 399 | 01MOV02 | B线喷淋阀 | 关到位反馈 | 01MOV02_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 400 | 01MOV03 | A线冲洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV03_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 401 | 01MOV03 | A线冲洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV03_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
. | 402 | 01MOV04 | B线冲洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV04_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 403 | 01MOV04 | B线冲洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV04_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 404 | 01MOV18 | 离心机重液清洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV18_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 405 | 01MOV18 | 离心机重液清洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV18_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 406 | 01MOV19 | 水加热蒸汽开关阀 | 关到位反馈 | 01MOV19_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 407 | 01MOV19 | 水加热蒸汽开关阀 | 关到位反馈 | 01MOV19_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 408 | 01MOV20 | 蒸汽直喷开关阀 | 开到位反馈 | 01MOV20_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 409 | 01MOV20 | 蒸汽直喷开关阀 | 关到位反馈 | 01MOV20_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 410 | 01MOV21A | 1#蒸汽开关阀 | 开到位反馈 | 01MOV21A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 411 | 01MOV21A | 1#蒸汽开关阀 | 关到位反馈 | 01MOV21A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 412 | 01MOV21B | 2#蒸汽开关阀 | 开到位反馈 | 01MOV21B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 413 | 01MOV21B | 2#蒸汽开关阀 | 关到位反馈 | 01MOV21B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 414 | 01MOV23 | 碳源进料阀 | 开到位反馈 | 01MOV23_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 415 | 01MOV23 | 碳源进料阀 | 关到位反馈 | 01MOV23_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 416 | 01MOV24 | 1#机封水阀 | 开到位反馈 | 01MOV24_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 417 | 01MOV24 | 1#机封水阀 | 关到位反馈 | 01MOV24_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 418 | 01MOV25 | 2#机封水阀 | 开到位反馈 | 01MOV25_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 419 | 01MOV25 | 2#机封水阀 | 关到位反馈 | 01MOV25_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 420 | 01MOV26 | 3#机封水阀 | 开到位反馈 | 01MOV26_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 421 | 01MOV26 | 3#机封水阀 | 关到位反馈 | 01MOV26_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 422 | 01MOV27 | 1#除渣机清洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV27_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 423 | 01MOV27 | 1#除渣机清洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV27_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 424 | 01MOV28 | 2#除渣机清洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV28_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 425 | 01MOV28 | 2#除渣机清洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV28_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 426 | 01MOV29 | 3#除渣机清洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV29_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 427 | 01MOV29 | 3#除渣机清洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV29_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 428 | 01MOV30 | 4#除渣机清洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV30_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 429 | 01MOV30 | 4#除渣机清洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV30_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 430 | 01MOV31 | 5#除渣机清洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV31_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 431 | 01MOV31 | 5#除渣机清洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV31_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 432 | 01MOV32 | 6#除渣机清洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV32_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 433 | 01MOV32 | 6#除渣机清洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV32_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 434 | 01MOV33 | 1#加热罐进料阀 | 开到位反馈 | 01MOV33_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 435 | 01MOV33 | 1#加热罐进料阀 | 关到位反馈 | 01MOV33_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 436 | 01MOV34 | 2#加热罐进料阀 | 开到位反馈 | 01MOV34_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 437 | 01MOV34 | 2#加热罐进料阀 | 关到位反馈 | 01MOV34_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 438 | 01MOV35 | 3#加热罐进料阀 | 开到位反馈 | 01MOV35_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 439 | 01MOV35 | 3#加热罐进料阀 | 关到位反馈 | 01MOV35_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 440 | 01MOV36 | 4#加热罐进料阀 | 开到位反馈 | 01MOV36_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 441 | 01MOV36 | 4#加热罐进料阀 | 关到位反馈 | 01MOV36_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 442 | 01MOV37 | 5#加热罐进料阀 | 开到位反馈 | 01MOV37_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 443 | 01MOV37 | 5#加热罐进料阀 | 关到位反馈 | 01MOV37_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 444 | 01MOV38 | 6#加热罐进料阀 | 开到位反馈 | 01MOV38_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 445 | 01MOV38 | 6#加热罐进料阀 | 关到位反馈 | 01MOV38_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 446 | 01MOV39 | 1#蒸汽加热阀 | 开到位反馈 | 01MOV39_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 447 | 01MOV39 | 1#蒸汽加热阀 | 关到位反馈 | 01MOV39_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 448 | 01MOV40 | 2#蒸汽加热阀 | 开到位反馈 | 01MOV40_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 449 | 01MOV40 | 2#蒸汽加热阀 | 关到位反馈 | 01MOV40_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 450 | 01MOV41 | 3#蒸汽加热阀 | 开到位反馈 | 01MOV41_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 451 | 01MOV41 | 3#蒸汽加热阀 | 关到位反馈 | 01MOV41_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 452 | 01MOV42 | 4#蒸汽加热阀 | 开到位反馈 | 01MOV42_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 453 | 01MOV42 | 4#蒸汽加热阀 | 关到位反馈 | 01MOV42_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 454 | 01MOV43 | 5#蒸汽加热阀 | 开到位反馈 | 01MOV43_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 455 | 01MOV43 | 5#蒸汽加热阀 | 关到位反馈 | 01MOV43_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 456 | 01MOV44 | 6#蒸汽加热阀 | 开到位反馈 | 01MOV44_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 457 | 01MOV44 | 6#蒸汽加热阀 | 关到位反馈 | 01MOV44_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 458 | 01MOV45 | 1#加热罐出料阀 | 开到位反馈 | 01MOV45_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 459 | 01MOV45 | 1#加热罐出料阀 | 关到位反馈 | 01MOV45_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 460 | 01MOV46 | 2#加热罐出料阀 | 开到位反馈 | 01MOV46_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 461 | 01MOV46 | 2#加热罐出料阀 | 关到位反馈 | 01MOV46_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 462 | 01MOV47 | 3#加热罐出料阀 | 开到位反馈 | 01MOV47_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 463 | 01MOV47 | 3#加热罐出料阀 | 关到位反馈 | 01MOV47_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 464 | 01MOV48 | 4#加热罐出料阀 | 开到位反馈 | 01MOV48_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 465 | 01MOV48 | 4#加热罐出料阀 | 关到位反馈 | 01MOV48_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 466 | 01MOV49 | 5#加热罐出料阀 | 开到位反馈 | 01MOV49_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 467 | 01MOV49 | 5#加热罐出料阀 | 关到位反馈 | 01MOV49_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 468 | 01MOV50 | 6#加热罐出料阀 | 开到位反馈 | 01MOV50_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 469 | 01MOV50 | 6#加热罐出料阀 | 关到位反馈 | 01MOV50_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 470 | 21MOV01 | 塔水切换补水阀 | 开到位反馈 | 21MOVxx_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 471 | 21MOV01 | 塔水切换补水阀 | 关到位反馈 | 21MOVxx_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 472 | 21MOV02 | 二次蒸汽冷却水阀 | 开到位反馈 | 21MOVxx_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 473 | 21MOV02 | 二次蒸汽冷却水阀 | 关到位反馈 | 21MOVxx_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 474 | 21MOV03 | 厨余设备冷却水阀 | 开到位反馈 | 21MOV03_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 475 | 21MOV03 | 厨余设备冷却水阀 | 关到位反馈 | 21MOV03_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 476 | 21MOV04 | 离心液压冷却水阀 | 开到位反馈 | 21MOV04_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 477 | 21MOV04 | 离心液压冷却水阀 | 关到位反馈 | 21MOV04_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 478 | 01MOV55 | 过滤机冲洗阀 | 开到位反馈 | 01MOV55_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 479 | 01MOV55 | 过滤机冲洗阀 | 关到位反馈 | 01MOV55_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 480 | 01MOV56 | 离心进料切换阀 | 开到位反馈 | 01MOV56_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 481 | 01MOV56 | 离心进料切换阀 | 关到位反馈 | 01MOV56_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 482 | 01MOV57 | 预留 | 开到位反馈 | 01MOV57_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 483 | 01MOV57 | 预留 | 关到位反馈 | 01MOV57_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 484 | 01GOV01 | 1#制浆进料阀 | 开到位反馈 | 01GOV01_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 485 | 01GOV01 | 1#制浆进料阀 | 关到位反馈 | 01GOV01_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 486 | 01GOV02 | 2#制浆进料阀 | 开到位反馈 | 01GOV02_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 487 | 01GOV02 | 2#制浆进料阀 | 关到位反馈 | 01GOV02_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 488 | 01GOV03 | 1#制浆出料阀 | 开到位反馈 | 01GOV03_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 489 | 01GOV03 | 1#制浆出料阀 | 关到位反馈 | 01GOV03_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 490 | 01GOV04 | 2#制浆出料阀 | 开到位反馈 | 01GOV04_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 491 | 01GOV04 | 2#制浆出料阀 | 关到位反馈 | 01GOV04_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 492 | 01GOV05 | 1#制浆排渣阀 | 开到位反馈 | 01GOV05_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 493 | 01GOV05 | 1#制浆排渣阀 | 关到位反馈 | 01GOV05_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 494 | 01GOV06 | 2#制浆排渣阀 | 开到位反馈 | 01GOV06_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 495 | 01GOV06 | 2#制浆排渣阀 | 关到位反馈 | 01GOV06_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 496 | 01GOV07 | 备用阀 | 开到位反馈 | 01GOV07_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 497 | 01GOV07 | 备用阀 | 关到位反馈 | 01GOV07_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 498 | 01P17_TS | 1#固渣螺杆泵超温保护 | 温度开关 | 01P17_TS_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 499 | 01P05_TS | 2#固渣螺杆泵超温保护 | 温度开关 | 01P05_TS_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 500 | 01PS01 | 机封循水电接点压力表 | 压力开关 | 01PS01_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 501 | 01FT17 | 流量计溢流开关 | 流量开关 | 01FT17_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 502 | 01TS01AFK | 螺压脱水机A辅控箱 | 远程/就地 | 01TS01AFK_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 503 | 01TS01AFK | 螺压脱水机A辅控箱 | 开到位反馈 | 01TS01AFK_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 504 | 01TS01AFK | 螺压脱水机A辅控箱 | 关到位反馈 | 01TS01AFK_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 505 | 01TS01BFK | 螺压脱水机B辅控箱 | 远程/就地 | 01TS01BFK_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 506 | 01TS01BFK | 螺压脱水机B辅控箱 | 开到位反馈 | 01TS01BFK_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 507 | 01TS01BFK | 螺压脱水机B辅控箱 | 关到位反馈 | 01TS01BFK_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 508 | / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 509 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 驱动控制 | 01LC01A1_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 510 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 驱动控制 | 01LC01A2_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 511 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 驱动控制 | 01LC01B1_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 512 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 驱动控制 | 01LC01B2_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 513 | 01J01A | 滤液池搅拌机A | 驱动控制 | 01J01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 514 | 01J01B | 滤液池搅拌机B | 驱动控制 | 01J01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 515 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 驱动控制 | 01ZJ01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 516 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 驱动控制 | 01SS03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 517 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 正反控制 | 01SS03_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 518 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 驱动控制 | 01ZJ01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 519 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 驱动控制 | 01SS04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 520 | 01P14A | 抽浆泵A | 驱动控制 | 01P14A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 521 | 01P14B | 抽浆泵B | 驱动控制 | 01P14B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 522 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 驱动控制 | 01CS01A_Ti_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 523 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 驱动控制 | 01CS01B_Ti_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 524 | 01CS01A_Tu | 除砂机A推砂螺旋 | 驱动控制 | 01CS01A_Tu_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 525 | 01CS01B_Tu | 除砂机B推砂螺旋 | 驱动控制 | 01CS01B_Tu_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 526 | 01CS01A_J1 | 除砂机A搅拌1# | 驱动控制 | 01CS01A_J1_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 527 | 01CS01A_J2 | 除砂机A搅拌2# | 驱动控制 | 01CS01A_J2_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 528 | 01CS01B_J1 | 除砂机B搅拌1# | 驱动控制 | 01CS01B_J1_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 529 | 01CS01B_J2 | 除砂机B搅拌2# | 驱动控制 | 01CS01B_J2_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 530 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 驱动控制 | 01TS01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 531 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 正反控制 | 01TS01A_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 532 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 驱动控制 | 01TS01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 533 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 正反控制 | 01TS01B_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 534 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 驱动控制 | 01SS01_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 535 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 正反控制 | 01SS01_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 536 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 驱动控制 | 01SS02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 537 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 正反控制 | 01SS02_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 538 | 01FX01A | 分选机A | 驱动控制 | 01FX01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 539 | 01FX01A | 分选机A | 正反控制 | 01FX01A_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 540 | 01FX01B | 分选机B | 驱动控制 | 01FX01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 541 | 01FX01B | 分选机B | 正反控制 | 01FX01B_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 542 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 543 | 01J03 | 换热罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 544 | 01J04 | 热浆罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 545 | 01J05 | 缓存罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J05_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 546 | 01J06 | 重液罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J06_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 547 | 01P03A | 除渣泵A | 驱动控制 | 01P03A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 548 | 01P03B | 除渣泵B | 驱动控制 | 01P03B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 549 | 01P03C | 除渣泵C | 驱动控制 | 01P03C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 550 | 01P01A | 喷淋泵A | 驱动控制 | 01P01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 551 | 01P01B | 喷淋泵B | 驱动控制 | 01P01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 552 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 驱动控制 | 01P04A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 553 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 驱动控制 | 01P04B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 554 | 01P11A | 齿轮泵A | 驱动控制 | 01P11A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 555 | 01P11B | 齿轮泵B | 驱动控制 | 01P11B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 556 | 01P11C | 齿轮泵C | 驱动控制 | 01P11C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 557 | 01P11D | 齿轮泵D | 驱动控制 | 01P11D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 558 | 01P06A | 循环加热泵A | 驱动控制 | 01P06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 559 | 01P06B | 循环加热泵B | 驱动控制 | 01P06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 560 | 01P08A | 重液冲洗泵A | 驱动控制 | 01P08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 561 | 01P08B | 重液冲洗泵B | 驱动控制 | 01P08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 562 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 驱动控制 | 01SS05_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 563 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 正反控制 | 01SS05_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 564 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 驱动控制 | 01SS06_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 565 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 驱动控制 | 01SS07_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 566 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 驱动控制 | 01P02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 567 | 01CZ01A | 除渣机A | 驱动控制 | 01CZ01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 568 | 01CZ01B | 除渣机B | 驱动控制 | 01CZ01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 569 | 01J07 | 混合罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J07_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 570 | 01CZ01C | 除渣机C | 驱动控制 | 01CZ01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 571 | 01CZ01D | 除渣机D | 驱动控制 | 01CZ01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 572 | 01CZ01E | 除渣机E | 驱动控制 | 01CZ01E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 573 | 01CZ01F | 除渣机F | 驱动控制 | 01CZ01F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 574 | 01P07A | 重液换热泵A | 驱动控制 | 01P07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 575 | 01P07B | 重液换热泵B | 驱动控制 | 01P07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 576 | 01P17A | 排污泵A | 驱动控制 | 01P17A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 577 | 01P17B | 排污泵B | 驱动控制 | 01P17B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 578 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 驱动控制 | 01P04C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 579 | 01P09A | 出浆泵A | 驱动控制 | 01P09A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 580 | 01P09B | 出浆泵B | 驱动控制 | 01P09B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 581 | 01P12A | 碳源泵A | 驱动控制 | 01P12A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 582 | 01P12B | 碳源泵B | 驱动控制 | 01P12B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 583 | 01P13A | 冲洗泵A | 驱动控制 | 01P13A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 584 | 01P13B | 冲洗泵B | 驱动控制 | 01P13B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 585 | 01CZ02A1 | 过滤机震动电机 | 驱动控制 | 01CZ02A1_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 586 | 01CZ02A2 | 过滤机推杆 | 驱动控制 | 01CZ02A2_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 587 | 01CZ02A2 | 过滤机推杆启动 | 驱动控制 | 01CZ02A2_STADrive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 588 | 01CZ02A2 | 过滤机推杆停止 | 驱动控制 | 01CZ02A2_STODrive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 589 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 驱动控制 | 01SS08_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 590 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 正反控制 | 01SS08_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 591 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 驱动控制 | 01SS09_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 592 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 正反控制 | 01SS09_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 593 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 驱动控制 | 01SS10_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 594 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 正反控制 | 01SS10_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 595 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 驱动控制 | 01SS11_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 596 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 正反控制 | 01SS11_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 597 | 21P04 | 冷水泵 | 驱动控制 | 21P04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 598 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 驱动控制 | 01P10A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 599 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 驱动控制 | 01P15_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 600 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 驱动控制 | 21P01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 601 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 驱动控制 | 21P01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 602 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 驱动控制 | 21P02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 603 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 驱动控制 | 21P02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 604 | 21P03A | 厌氧冷却水泵A | 驱动控制 | 21P03A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 605 | 21P03B | 厌氧冷却水泵B | 驱动控制 | 21P03B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 606 | 21T01A | 1#冷却塔风扇A | 驱动控制 | 21T01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 607 | 21T01B | 1#冷却塔风扇B | 驱动控制 | 21T01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 608 | 21T01C | 1#冷却塔风扇C | 驱动控制 | 21T01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 609 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 驱动控制 | 15X03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 610 | 15P21A | 除臭污水泵A | 驱动控制 | 15P21A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 611 | 15P21B | 除臭污水泵B | 驱动控制 | 15P21B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 612 | 01J08A | 1#加热罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 613 | 01J08B | 2#加热罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 614 | 01J08C | 3#加热罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 615 | 01J08D | 4#加热罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J08D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 616 | 01J08E | 5#加热罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J08E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 617 | 01J08F | 6#加热罐搅拌机 | 驱动控制 | 01J08F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 618 | 01P19A | 1#分离泵 | 驱动控制 | 01P19A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 619 | 01P19B | 2#分离泵 | 驱动控制 | 01P19B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 620 | 01MOV01 | A线喷淋阀 | 驱动控制 | 01MOV01_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 621 | 01MOV02 | B线喷淋阀 | 驱动控制 | 01MOV02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 622 | 01MOV03 | A线冲洗阀 | 驱动控制 | 01MOV03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 623 | 01MOV04 | B线冲洗阀 | 驱动控制 | 01MOV04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 624 | 01MOV18 | 离心机重液清洗阀 | 驱动控制 | 01MOV18_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 625 | 01MOV19 | 水加热蒸汽开关阀 | 驱动控制 | 01MOV19_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 626 | 01MOV20 | 蒸汽直喷开关阀 | 驱动控制 | 01MOV20_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 627 | 01MOV21A | 1#蒸汽开关阀 | 驱动控制 | 01MOV21A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 628 | 01MOV21B | 2#蒸汽开关阀 | 驱动控制 | 01MOV21B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 629 | 01MCV22 | 重液调节阀 | 驱动控制 | 01MCV22_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 630 | 01MOV23 | 碳源进料阀 | 驱动控制 | 01MOV23_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 631 | 01MOV24 | 1#机封水阀 | 驱动控制 | 01MOV24_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 632 | 01MOV25 | 2#机封水阀 | 驱动控制 | 01MOV25_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 633 | 01MOV26 | 3#机封水阀 | 驱动控制 | 01MOV26_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 634 | 01MOV27 | 1#除渣机清洗阀 | 驱动控制 | 01MOV27_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 635 | 01MOV28 | 2#除渣机清洗阀 | 驱动控制 | 01MOV28_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 636 | 01MOV29 | 3#除渣机清洗阀 | 驱动控制 | 01MOV29_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 637 | 01MOV30 | 4#除渣机清洗阀 | 驱动控制 | 01MOV30_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 638 | 01MOV31 | 5#除渣机清洗阀 | 驱动控制 | 01MOV31_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 639 | 01MOV32 | 6#除渣机清洗阀 | 驱动控制 | 01MOV32_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 640 | 01MOV33 | 1#加热罐进料阀 | 驱动控制 | 01MOV33_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 641 | 01MOV34 | 2#加热罐进料阀 | 驱动控制 | 01MOV34_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 642 | 01MOV35 | 3#加热罐进料阀 | 驱动控制 | 01MOV35_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 643 | 01MOV36 | 4#加热罐进料阀 | 驱动控制 | 01MOV36_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 644 | 01MOV37 | 5#加热罐进料阀 | 驱动控制 | 01MOV37_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 645 | 01MOV38 | 6#加热罐进料阀 | 驱动控制 | 01MOV38_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 646 | 01MOV39 | 1#蒸汽加热阀 | 驱动控制 | 01MOV39_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 647 | 01MOV40 | 2#蒸汽加热阀 | 驱动控制 | 01MOV40_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 648 | 01MOV41 | 3#蒸汽加热阀 | 驱动控制 | 01MOV41_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 649 | 01MOV42 | 4#蒸汽加热阀 | 驱动控制 | 01MOV42_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 650 | 01MOV43 | 5#蒸汽加热阀 | 驱动控制 | 01MOV43_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 651 | 01MOV44 | 6#蒸汽加热阀 | 驱动控制 | 01MOV44_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 652 | 01MOV45 | 1#加热罐出料阀 | 驱动控制 | 01MOV45_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 653 | 01MOV46 | 2#加热罐出料阀 | 驱动控制 | 01MOV46_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 654 | 01MOV47 | 3#加热罐出料阀 | 驱动控制 | 01MOV47_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 655 | 01MOV48 | 4#加热罐出料阀 | 驱动控制 | 01MOV48_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 656 | 01MOV49 | 5#加热罐出料阀 | 驱动控制 | 01MOV49_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 657 | 01MOV50 | 6#加热罐出料阀 | 驱动控制 | 01MOV50_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 658 | 21MOV01 | 塔水切换补水阀 | 驱动控制 | 21MOVxx_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 659 | 21MOV02 | 二次蒸汽冷却水阀 | 驱动控制 | 21MOVxx_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 660 | 21MOV03 | 厨余设备冷却水阀 | 驱动控制 | 21MOV03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 661 | 21MOV04 | 离心液压冷却水阀 | 驱动控制 | 21MOV04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 662 | 01MOV55 | 过滤机冲洗阀 | 驱动控制 | 01MOV55_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 663 | 01MOV56 | 离心进料切换阀 | 驱动控制 | 01MOV56_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 664 | 01MOV57 | 预留 | 驱动控制 | 01MOV57_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 665 | 01GOV01 | 1#制浆进料阀 | 驱动控制 | 01GOV01_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 666 | 01GOV02 | 2#制浆进料阀 | 驱动控制 | 01GOV02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 667 | 01GOV03 | 1#制浆出料阀 | 驱动控制 | 01GOV03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 668 | 01GOV04 | 2#制浆出料阀 | 驱动控制 | 01GOV04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 669 | 01GOV05 | 1#制浆排渣阀 | 驱动控制 | 01GOV05_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 670 | 01GOV06 | 2#制浆排渣阀 | 驱动控制 | 01GOV06_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 671 | 01GOV07 | 预留 | 驱动控制 | 01GOV07_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 672 | 01TS01AFK | 螺压脱水机A辅控箱 | 阀开控制 | 01TS01AFK_OPDR |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 673 | 01TS01AFK | 螺压脱水机A辅控箱 | 阀关控制 | 01TS01AFK_CLDR |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 674 | 01TS01BFK | 螺压脱水机B辅控箱 | 阀开控制 | 01TS01BFK_OPDR |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 675 | 01TS01BFK | 螺压脱水机B辅控箱 | 阀关控制 | 01TS01BFK_CLDR |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 676 | / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 677 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 频率反馈 | 01LC01A1_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 678 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 电流反馈 | 01LC01A1_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 679 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 频率反馈 | 01LC01A2_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 680 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 电流反馈 | 01LC01A2_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 681 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 频率反馈 | 01LC01B1_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 682 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 电流反馈 | 01LC01B1_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 683 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 频率反馈 | 01LC01B2_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 684 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 电流反馈 | 01LC01B2_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 685 | 01J01A | 滤液池搅拌机A | 电流反馈 | 01J01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 686 | 01J01B | 滤液池搅拌机B | 电流反馈 | 01J01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 687 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 频率反馈 | 01ZJ01A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 688 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 电流反馈 | 01ZJ01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 689 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 频率反馈 | 01SS03_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 690 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 电流反馈 | 01SS03_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 691 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 频率反馈 | 01ZJ01B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 692 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 电流反馈 | 01ZJ01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 693 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 频率反馈 | 01SS04_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 694 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 电流反馈 | 01SS04_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 695 | 01P14A | 抽浆泵A | 电流反馈 | 01P14A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 696 | 01P14B | 抽浆泵B | 电流反馈 | 01P14B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 697 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 频率反馈 | 01CS01A_Ti_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 698 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 电流反馈 | 01CS01A_Ti_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 699 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 频率反馈 | 01CS01B_Ti_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 700 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 电流反馈 | 01CS01B_Ti_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 701 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 频率反馈 | 01TS01A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 702 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 电流反馈 | 01TS01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 703 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 频率反馈 | 01TS01B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 704 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 电流反馈 | 01TS01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 705 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 频率反馈 | 01SS01_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 706 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 电流反馈 | 01SS01_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 707 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 频率反馈 | 01SS02_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 708 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 电流反馈 | 01SS02_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 709 | 01FX01A | 分选机A | 频率反馈 | 01FX01A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 710 | 01FX01A | 分选机A | 电流反馈 | 01FX01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 711 | 01FX01B | 分选机B | 频率反馈 | 01FX01B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 712 | 01FX01B | 分选机B | 电流反馈 | 01FX01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 713 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 频率反馈 | 01J02_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 714 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J02_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 715 | 01J03 | 换热罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J03_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 716 | 01J04 | 热浆罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J04_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 717 | 01J05 | 缓存罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J05_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 718 | 01J06 | 重液罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J06_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 719 | 01P03A | 除渣泵A | 频率反馈 | 01P03A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 720 | 01P03A | 除渣泵A | 电流反馈 | 01P03A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 721 | 01P03B | 除渣泵B | 频率反馈 | 01P03B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 722 | 01P03B | 除渣泵B | 电流反馈 | 01P03B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 723 | 01P03C | 除渣泵C | 频率反馈 | 01P03C_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 724 | 01P03C | 除渣泵C | 电流反馈 | 01P03C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 725 | 01P01A | 喷淋泵A | 电流反馈 | 01P01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 726 | 01P01B | 喷淋泵B | 电流反馈 | 01P01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 727 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 频率反馈 | 01P04A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 728 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 电流反馈 | 01P04A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 729 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 频率反馈 | 01P04B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 730 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 电流反馈 | 01P04B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 731 | 01P11A | 齿轮泵A | 电流反馈 | 01P11A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 732 | 01P11B | 齿轮泵B | 电流反馈 | 01P11B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 733 | 01P11C | 齿轮泵C | 电流反馈 | 01P11C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 734 | 01P11D | 齿轮泵D | 电流反馈 | 01P11D_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 735 | 01P06A | 循环加热泵A | 频率反馈 | 01P06A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 736 | 01P06A | 循环加热泵A | 电流反馈 | 01P06A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 737 | 01P06B | 循环加热泵B | 频率反馈 | 01P06B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 738 | 01P06B | 循环加热泵B | 电流反馈 | 01P06B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 739 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 频率反馈 | 01SS05_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 740 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 电流反馈 | 01SS05_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 741 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 频率反馈 | 01SS06_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 742 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 电流反馈 | 01SS06_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 743 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 频率反馈 | 01SS07_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 744 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 电流反馈 | 01SS07_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 745 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 频率反馈 | 01P02_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 746 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 电流反馈 | 01P02_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 747 | 01CZ01A | 除渣机A | 电流反馈 | 01CZ01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 748 | 01CZ01B | 除渣机B | 电流反馈 | 01CZ01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 749 | 01J07 | 混合罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J07_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 750 | 01CZ01C | 除渣机C | 电流反馈 | 01CZ01C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 751 | 01CZ01D | 除渣机D | 电流反馈 | 01CZ01D_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 752 | 01CZ01E | 除渣机E | 电流反馈 | 01CZ01E_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 753 | 01CZ01F | 除渣机F | 电流反馈 | 01CZ01F_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 754 | 01P07A | 重液换热泵A | 频率反馈 | 01P07A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 755 | 01P07A | 重液换热泵A | 电流反馈 | 01P07A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 756 | 01P07B | 重液换热泵B | 频率反馈 | 01P07B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 757 | 01P07B | 重液换热泵B | 电流反馈 | 01P07B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 758 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 频率反馈 | 01P04C_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 759 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 电流反馈 | 01P04C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 760 | 01P09A | 出浆泵A | 电流反馈 | 01P09A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 761 | 01P09B | 出浆泵B | 电流反馈 | 01P09B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 762 | 01P12A | 碳源泵A | 频率反馈 | 01P12A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 763 | 01P12A | 碳源泵A | 电流反馈 | 01P12A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 764 | 01P12B | 碳源泵B | 频率反馈 | 01P12B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 765 | 01P12B | 碳源泵B | 电流反馈 | 01P12B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 766 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 频率反馈 | 01SS08_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 767 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 电流反馈 | 01SS08_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 768 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 频率反馈 | 01SS09_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 769 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 电流反馈 | 01SS09_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 770 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 频率反馈 | 01SS10_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 771 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 电流反馈 | 01SS10_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 772 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 频率反馈 | 01SS11_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 773 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 电流反馈 | 01SS11_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 774 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 频率反馈 | 01P10A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 775 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 电流反馈 | 01P10A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 776 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 频率反馈 | 01P15_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 777 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 电流反馈 | 01P15_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 778 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 频率反馈 | 21P01A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 779 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 电流反馈 | 21P01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 780 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 频率反馈 | 21P01B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 781 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 电流反馈 | 21P01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 782 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 频率反馈 | 21P02A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 783 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 电流反馈 | 21P02A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 784 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 频率反馈 | 21P02B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 785 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 电流反馈 | 21P02B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 786 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 频率反馈 | 15X03_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 787 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 电流反馈 | 15X03_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 788 | 21P03A | 厌氧冷却水泵A | 电流反馈 | 21P03A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | A
| 789 | 21P03B | 厌氧冷却水泵B | 电流反馈 | 21P03B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 790 | 01J08A | 1#加热罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J08A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 791 | 01J08B | 2#加热罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J08B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 792 | 01J08C | 3#加热罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J08C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 793 | 01J08D | 4#加热罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J08D_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 794 | 01J08E | 5#加热罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J08E_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 795 | 01J08F | 6#加热罐搅拌机 | 电流反馈 | 01J08F_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 796 | 01P19A | 1#分离泵 | 频率反馈 | 01P19A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 797 | 01P19A | 1#分离泵 | 电流反馈 | 01P19A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 798 | 01P19B | 2#分离泵 | 频率反馈 | 01P19B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 799 | 01P19B | 2#分离泵 | 电流反馈 | 01P19B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A
| 800 | 01MCV22 | 重液调节阀 | 开度反馈 | 01MCV22_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | %
| 801 | 01TT01 | 滤液池温度计 | 温度反馈 | 01TT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 802 | 01TT02 | 除砂罐温度计 | 温度反馈 | 01TT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 803 | 01TT03 | 换热罐温度计 | 温度反馈 | 01TT03_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 804 | 01TT04 | 热浆罐温度计 | 温度反馈 | 01TT04_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 805 | 01TT05 | 缓存罐温度计 | 温度反馈 | 01TT05_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-150 | ℃
| 806 | 01TT06 | 重液罐温度计 | 温度反馈 | 01TT06_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 807 | 01TT07 | 热水罐温度计 | 温度反馈 | 01TT07_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 808 | 01TT08 | 混合罐温度计 | 温度反馈 | 01TT08_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 809 | 01TT10 | 重液降温温度计 | 温度反馈 | 01TT10_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 810 | 01TT11A | 浆料加热罐温度计A | 温度反馈 | 01TT11A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 811 | 01TT11B | 浆料加热罐温度计B | 温度反馈 | 01TT11B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 812 | 01TT11C | 浆料加热罐温度计C | 温度反馈 | 01TT11C_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 813 | 01TT11D | 浆料加热罐温度计D | 温度反馈 | 01TT11D_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 814 | 01TT11E | 浆料加热罐温度计E | 温度反馈 | 01TT11E_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 815 | 01TT11F | 浆料加热罐温度计F | 温度反馈 | 01TT11F_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 816 | 21TT01 | 塔水回水温度计 | 温度反馈 | 21TT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 817 | 21TT02 | 冷却水箱温度计 | 温度反馈 | 21TT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 818 | 21TT03 | 冷水箱温度计 | 温度反馈 | 21TT03_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 819 | 01TT12 | 预留浆液池温度计 | 温度反馈 | 01TT12_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 820 | 15TT20 | 除臭水池温度计 | 温度反馈 | 15TT20_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 821 | 21TT06 | 厨余回水温度计 | 温度反馈 | 21TT06_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 822 | 21TTxx | 预留 | 温度反馈 | 21TTxx_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 823 | 01TT14 | 备用一温度计 | 温度反馈 | 01TT14_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 824 | 01TT15 | 备用二温度计 | 温度反馈 | 01TT15_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 825 | 01LT01 | 滤液池液位计 | 液位反馈 | 01LT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 826 | 01LT02 | 除砂罐液位计 | 液位反馈 | 01LT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 827 | 01LT03 | 换热罐液位计 | 液位反馈 | 01LT03_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 828 | 01LT04 | 热浆罐液位计 | 液位反馈 | 01LT04_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 829 | 01LT05 | 缓存罐液位计 | 液位反馈 | 01LT05_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 830 | 01LT06 | 重液罐液位计 | 液位反馈 | 01LT06_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 831 | 01LT07A | 餐厨轻液液位计 | 液位反馈 | 01LT07A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 832 | 01LT07B | 废弃油脂液位计 | 液位反馈 | 01LT07B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 833 | 01LT08 | 混合罐液位计 | 液位反馈 | 01LT08_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 834 | 01LT09 | 热水罐液位计 | 液位反馈 | 01LT09_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 835 | 01LT10 | 碳源罐液位计 | 液位反馈 | 01LT10_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 836 | 01LT11A | 除杂制浆机液位计A | 液位反馈 | 01LT11A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 837 | 01LT11B | 2#除杂制浆机液位计B | 液位反馈 | 01LT11B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 838 | 01LT19 | 预留浆液池液位计 | 液位反馈 | 01LT19_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 839 | 01LT13A | 料仓料位计A | 液位反馈 | 01LT13A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 840 | 01LT13B | 料仓料位计B | 液位反馈 | 01LT13B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 841 | 01LT14 | 1#排污池料位计 | 液位反馈 | 01LT14_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-2 | m
| 842 | 01LT15 | 2#排污池料位计 | 液位反馈 | 01LT15_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-2 | m
| 843 | 01LT16 | 固渣料位计 | 液位反馈 | 01LT16_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-2 | m
| 844 | 01LT17 | 暂存仓料位计 | 液位反馈 | 01LT17_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 845 | 21LT02 | 冷水箱液位计 | 液位反馈 | 21LT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 846 | 21LT01 | 冷却水箱料位计 | 液位反馈 | 21LT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 847 | 01LT20A | 浆料加热罐 液位计A | 液位反馈 | 01LT20A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 848 | 01LT20B | 浆料加热罐 液位计B | 液位反馈 | 01LT20B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 849 | 01LT20C | 浆料加热罐 液位计C | 液位反馈 | 01LT20C_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 850 | 01LT20D | 浆料加热罐 液位计D | 液位反馈 | 01LT20D_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 851 | 01LT20E | 浆料加热罐 液位计E | 液位反馈 | 01LT20E_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 852 | 01LT20F | 浆料加热罐 液位计F | 液位反馈 | 01LT20F_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-3 | m
| 853 | 15LT22 | 除臭水池液位计 | 液位反馈 | 15LT22_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-5 | m
| 854 | 01PT03 | 螺杆泵出口压力传感器3# | 压力反馈 | 01PT03_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-2.5 | MPa
| 855 | 01FT01 | 回用液流量计 | 流量反馈 | 01FT01_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-100 | m³/h
| 856 | 01FT02 | 喷淋流量计 | 流量反馈 | 01FT02_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-150 | m³/h
| 857 | 01FT03 | 固液分离流量计 | 流量反馈 | 01FT03_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-100 | m³/h
| 858 | 01FT04A | 换热流量计A | 流量反馈 | 01FT04A_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-100 | m³/h
| 859 | 01FT05A | 离心流量计A | 流量反馈 | 01FT05A_PV |  |  | 0 |  | ModBus | 通信 | 0-25 | m³/h | [7 empty] | 瞬时流量接入离心机控制柜
| 860 | 01FT05B | 离心流量计B | 流量反馈 | 01FT05B_PV |  |  | 0 |  | ModBus | 通信 | 0-25 | m³/h | [7 empty] | 瞬时流量接入离心机控制柜
| 861 | 01FT0C | 离心流量计C | 流量反馈 | 01FT0C_PV |  |  | 0 |  | ModBus | 通信 | 0-25 | m³/h | [7 empty] | 瞬时流量接入离心机控制柜
| 862 | 01FT05D | 离心流量计D | 流量反馈 | 01FT05D_PV |  |  | 0 |  | ModBus | 通信 | 0-25 | m³/h | [7 empty] | 瞬时流量接入离心机控制柜
| 863 | 01FT05E | 离心流量计E | 流量反馈 | 01FT05E_PV |  |  | 0 |  | ModBus | 通信 | 0-25 | m³/h | [7 empty] | 瞬时流量接入离心机控制柜
| 864 | 01FT05F | 离心流量计F | 流量反馈 | 01FT05F_PV |  |  | 0 |  | ModBus | 通信 | 0-25 | m³/h | [7 empty] | 瞬时流量接入离心机控制柜
| 865 | 01FT06 | 重液流量计 | 流量反馈 | 01FT06_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-150 | m³/h
| 866 | 01FT07A | 轻液流量计A | 流量反馈 | 01FT07A_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-25 | m³/h
| 867 | 01FT07B | 轻液流量计B | 流量反馈 | 01FT07B_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-10 | m³/h
| 868 | 01FT08 | 碳源流量计 | 流量反馈 | 01FT08_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-50 | t/h
| 869 | 01FT09 | 出浆流量计 | 流量反馈 | 01FT09_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-200 | m³/h
| 870 | 01FT10 | 蒸汽流量计 | 流量反馈 | 01FT10_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-10 | t/h
| 871 | 01FT18 | 再生水流量计 | 流量反馈 | 01FT18_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-150 | m³/h
| 872 | 01FTxx | 预留 | 流量反馈 | 01FTxx_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-150 | m³/h
| 873 | 01FT13 | 固液分离 流量计 | 流量反馈 | 01FT13_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-100 | m³/h
| 874 | 01FT14 | 重液冲洗 流量计 | 流量反馈 | 01FT14_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-150 | m³/h
| 875 | 01FT15 | 蒸汽流量计 | 流量反馈 | 01FT15_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-10 | t/h
| 876 | 01FT16 | 污泥调配中水流量计 | 流量反馈 | 01FT16_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-20 | m³/h
| 877 | 01FT19 | 自来水表 | 流量反馈 | 01FT19_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 | 0-20 | m³/h
| 878 | 01P18 | 机封循环泵组 |  | / |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | / | [7 empty] | 485总线通信，恒压供水系统监控
| 879 | 01AMC1 | 餐厨低压1#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC1_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 880 | 01AMC2 | 餐厨低压2#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC2_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 881 | 01AMC3 | 餐厨低压3#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC3_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 882 | 01AMC4 | 餐厨低压4#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC4_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 883 | 01AMC5 | 餐厨低压5#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC5_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 884 | 01AMC6 | 餐厨低压6#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC6_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 885 | 01AMC7 | 餐厨低压7#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC7_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 886 | 01AMC8 | 餐厨低压8#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC8_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 887 | 01AMC9 | 餐厨低压9#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC9_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 888 | 01AMC10 | 餐厨低压10#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC10_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 889 | 01AMC11 | 餐厨低压11#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC11_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 890 | 01AMC12 | 餐厨低压12#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC12_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 891 | 01AMC13 | 餐厨低压13#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC13_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 892 | 01AMC14 | 餐厨低压14#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC14_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 893 | 01AMC15 | 餐厨低压15#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC15_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 894 | 01AMC16 | 餐厨低压16#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC16_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 895 | 01AMC17 | 餐厨低压17#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC17_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 896 | 01AMC18 | 餐厨低压18#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC18_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 897 | 01AMC19 | 餐厨低压19#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC19_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 898 | 01AMC20 | 餐厨低压20#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC20_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 899 | 01AMC21 | 餐厨低压21#控制柜 | 多功能表通信 | 01AMC21_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | / | kW.h | [7 empty] | 电量、三相电压、三相电流
| 900 | / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 901 | 01LC01A1 | 料仓上料螺旋A1 | 频率调节 | 01LC01A1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 902 | 01LC01A2 | 料仓上料螺旋A2 | 频率调节 | 01LC01A2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 903 | 01LC01B1 | 料仓上料螺旋B1 | 频率调节 | 01LC01B1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 904 | 01LC01B2 | 料仓上料螺旋B2 | 频率调节 | 01LC01B2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 905 | 01ZJ01A | 除杂制浆机A | 频率调节 | 01ZJ01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 906 | 01SS03 | 除渣一级螺旋 | 频率调节 | 01SS03_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 907 | 01ZJ01B | 除杂制浆机B | 频率调节 | 01ZJ01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 908 | 01SS04 | 除渣二级螺旋 | 频率调节 | 01SS04_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 909 | 01CS01A_Ti | 除砂机A提砂螺旋 | 频率调节 | 01CS01A_Ti_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 910 | 01CS01B_Ti | 除砂机B提砂螺旋 | 频率调节 | 01CS01B_Ti_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 911 | 01TS01A | 螺压脱水机A | 频率调节 | 01TS01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 912 | 01TS01B | 螺压脱水机B | 频率调节 | 01TS01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 913 | 01SS01 | 排渣一级螺旋 | 频率调节 | 01SS01_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 914 | 01SS02 | 排砂螺旋 | 频率调节 | 01SS02_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 915 | 01FX01A | 分选机A | 频率调节 | 01FX01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 916 | 01FX01B | 分选机B | 频率调节 | 01FX01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 917 | 01J02 | 除砂罐搅拌机 | 频率调节 | 01J02_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 918 | 01P03A | 除渣泵A | 频率调节 | 01P03A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 919 | 01P03B | 除渣泵B | 频率调节 | 01P03B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 920 | 01P03C | 除渣泵C | 频率调节 | 01P03C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 921 | 01P04A | 冷浆预热泵A | 频率调节 | 01P04A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 922 | 01P04B | 冷浆预热泵B | 频率调节 | 01P04B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 923 | 01P06A | 循环加热泵A | 频率调节 | 01P06A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 924 | 01P06B | 循环加热泵B | 频率调节 | 01P06B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 925 | 01SS05 | 固渣一级螺旋 | 频率调节 | 01SS05_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 926 | 01SS06 | 固渣串联螺旋 | 频率调节 | 01SS06_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 927 | 01SS07 | 固渣二级螺旋 | 频率调节 | 01SS07_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 928 | 01P02 | 离心冲洗泵 | 频率调节 | 01P02_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 929 | 01P07A | 重液换热泵A | 频率调节 | 01P07A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 930 | 01P07B | 重液换热泵B | 频率调节 | 01P07B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 931 | 01P04C | 冷浆预热泵C | 频率调节 | 01P04C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 932 | 01P12A | 碳源泵A | 频率调节 | 01P12A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 933 | 01P12B | 碳源泵B | 频率调节 | 01P12B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 934 | 01SS08 | 排渣二级螺旋 | 频率调节 | 01SS08_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 935 | 01SS09 | 排渣三级螺旋 | 频率调节 | 01SS09_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 936 | 01SS10 | 排渣四级螺旋 | 频率调节 | 01SS10_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 937 | 01SS11 | 排渣五级螺旋 | 频率调节 | 01SS11_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 938 | 01P10A | 一级螺杆泵A | 频率调节 | 01P10A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 939 | 01P15 | 二级螺杆泵 | 频率调节 | 01P15_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 940 | 21P01A | 重液冷却水泵A | 频率调节 | 21P01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 941 | 21P01B | 重液冷却水泵B | 频率调节 | 21P01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 942 | 21P02A | 设备冷却水泵A | 频率调节 | 21P02A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 943 | 21P02B | 设备冷却水泵B | 频率调节 | 21P02B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 944 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 频率调节 | 15X03_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 945 | 01P19A | 1#分离泵 | 频率调节 | 01P19A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 946 | 01P19B | 2#分离泵 | 频率调节 | 01P19B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 947 | 01MCV22 | 重液调节阀 | 开度调节 | 01MCV22_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-100% | %
| 948 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS16-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 949 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 变频正转反馈 | 03SS16-1_FWD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 950 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 变频反转反馈 | 03SS16-1_REV_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 951 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 风扇运行 | 03SS16-1_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 952 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS16-1_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 953 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 风扇故障 | 03SS16-1_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 954 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS16-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 955 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 变频正转反馈 | 03SS16-2_FWD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 956 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 变频反转反馈 | 03SS16-2_REV_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 957 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 风扇运行 | 03SS16-2_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 958 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS16-2_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 959 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 风扇故障 | 03SS16-2_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 960 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS17-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 961 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 变频正转反馈 | 03SS17-1_FWD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 962 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 变频反转反馈 | 03SS17-1_REV_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 963 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 风扇运行 | 03SS17-1_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 964 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS17-1_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 965 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 风扇故障 | 03SS17-1_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 966 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS17-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 967 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 变频正转反馈 | 03SS17-2_FWD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 968 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 变频反转反馈 | 03SS17-2_REV_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 969 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 风扇运行 | 03SS17-2_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 970 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS17-2_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 971 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 风扇故障 | 03SS17-2_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 972 | 03J01A | 渗滤液缓冲池搅拌机A | 远程/就地 | 03J01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 973 | 03J01A | 渗滤液缓冲池搅拌机A | 运行反馈 | 03J01A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 974 | 03J01A | 渗滤液缓冲池搅拌机A | 故障反馈 | 03J01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 975 | 03J01B | 渗滤液缓冲池搅拌机B | 远程/就地 | 03J01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 976 | 03J01B | 渗滤液缓冲池搅拌机B | 运行反馈 | 03J01B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 977 | 03J01B | 渗滤液缓冲池搅拌机B | 故障反馈 | 03J01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 978 | 03J02A | 厨余滤液池搅拌机A | 远程/就地 | 03J02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 979 | 03J02A | 厨余滤液池搅拌机A | 运行反馈 | 03J02A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 980 | 03J02A | 厨余滤液池搅拌机A | 故障反馈 | 03J02A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 981 | 03J02B | 厨余滤液池搅拌机B | 远程/就地 | 03J02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 982 | 03J02B | 厨余滤液池搅拌机B | 运行反馈 | 03J02B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 983 | 03J02B | 厨余滤液池搅拌机B | 故障反馈 | 03J02B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 984 | 03P01A | 渗滤液缓冲泵A | 远程/就地 | 03P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 985 | 03P01A | 渗滤液缓冲泵A | 运行反馈 | 03P01A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 986 | 03P01A | 渗滤液缓冲泵A | 故障反馈 | 03P01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 987 | 03P01B | 渗滤液缓冲泵B | 远程/就地 | 03P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 988 | 03P01B | 渗滤液缓冲泵B | 运行反馈 | 03P01B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 989 | 03P01B | 渗滤液缓冲泵B | 故障反馈 | 03P01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 990 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 远程/就地 | 03P02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 991 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 变频运行 | 03P02A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 992 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 风扇运行 | 03P02A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 993 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 变频故障 | 03P02A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 994 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 风扇故障 | 03P02A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 995 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 远程/就地 | 03P02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 996 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 变频运行 | 03P02B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 997 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 风扇运行 | 03P02B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 998 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 变频故障 | 03P02B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 999 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 风扇故障 | 03P02B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1000 | 03MOV01 | 厨余渗滤液池餐厨重液调浆阀 | 远程/就地 | 03MOV01_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1001 | 03MOV01 | 厨余渗滤液池餐厨重液调浆阀 | 开到位反馈 | 03MOV01_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1002 | 03MOV01 | 厨余渗滤液池餐厨重液调浆阀 | 关到位反馈 | 03MOV01_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1003 | 03MOV02 | 厨余渗滤液池粪污浆液调浆阀 | 远程/就地 | 03MOV02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1004 | 03MOV02 | 厨余渗滤液池粪污浆液调浆阀 | 开到位反馈 | 03MOV02_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1005 | 03MOV02 | 厨余渗滤液池粪污浆液调浆阀 | 关到位反馈 | 03MOV02_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1006 | 03MOV03 | 厨余渗滤液池消化液调浆阀 | 远程/就地 | 03MOV03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1007 | 03MOV03 | 厨余渗滤液池消化液调浆阀 | 开到位反馈 | 03MOV03_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1008 | 03MOV03 | 厨余渗滤液池消化液调浆阀 | 关到位反馈 | 03MOV03_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1009 | 03MOV04 | 厨余渗滤液池中水调浆阀 | 远程/就地 | 03MOV04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1010 | 03MOV04 | 厨余渗滤液池中水调浆阀 | 开到位反馈 | 03MOV04_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1011 | 03MOV04 | 厨余渗滤液池中水调浆阀 | 关到位反馈 | 03MOV04_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1012 | 03MOV09 | 厨余渗滤液1#转存阀 | 远程/就地 | 03MOV09_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1013 | 03MOV09 | 厨余渗滤液1#转存阀 | 开到位反馈 | 03MOV09_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1014 | 03MOV09 | 厨余渗滤液1#转存阀 | 关到位反馈 | 03MOV09_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1015 | 03MOV10 | 厨余渗滤液2#转存阀 | 远程/就地 | 03MOV10_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1016 | 03MOV10 | 厨余渗滤液2#转存阀 | 开到位反馈 | 03MOV10_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1017 | 03MOV10 | 厨余渗滤液2#转存阀 | 关到位反馈 | 03MOV10_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1018 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 驱动控制 | 03SS16-1_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1019 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 驱动控制 | 03SS16-2_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1020 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 正转控制 | 03SS17-1_FWD_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1021 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 反转控制 | 03SS17-1_REV_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1022 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 正转控制 | 03SS17-2_FWD_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1023 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 反转控制 | 03SS17-2_REV_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1024 | 03J01A | 渗滤液缓冲池搅拌机A | 驱动控制 | 03J01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1025 | 03J01B | 渗滤液缓冲池搅拌机B | 驱动控制 | 03J01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1026 | 03J02A | 厨余渗滤液池搅拌机A | 驱动控制 | 03J02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1027 | 03J02B | 厨余渗滤液池搅拌机B | 驱动控制 | 03J02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1028 | 03P01A | 渗滤液缓冲泵A | 驱动控制 | 03P01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1029 | 03P01B | 渗滤液缓冲泵B | 驱动控制 | 03P01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1030 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 驱动控制 | 03P02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1031 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 驱动控制 | 03P02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1032 | 03MOV01 | 厨余渗滤液池餐厨重液调浆阀 | 驱动控制 | 03MOV01_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1033 | 03MOV02 | 厨余渗滤液池粪污浆液调浆阀 | 驱动控制 | 03MOV02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1034 | 03MOV03 | 厨余渗滤液池消化液调浆阀 | 驱动控制 | 03MOV03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1035 | 03MOV04 | 厨余渗滤液池中水调浆阀 | 驱动控制 | 03MOV04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1036 | 03MOV09 | 厨余渗滤液1#转存阀 | 驱动控制 | 03MOV09_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1037 | 03MOV10 | 厨余渗滤液2#转存阀 | 驱动控制 | 03MOV10_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1038 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS16-1_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1039 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS16-1_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1040 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS16-2_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1041 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS16-2_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1042 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS17-1_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1043 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS17-1_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1044 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS17-2_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1045 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS17-2_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1046 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 频率反馈 | 03P02A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1047 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 电流反馈 | 03P02A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1048 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 频率反馈 | 03P02B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1049 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 电流反馈 | 03P02B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-In | A | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1050 | 03LT01 | 渗滤液缓冲池液位计 | 液位反馈 | 03LT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA |  | m | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1051 | 03LT02 | 厨余渗滤液池液位计 | 液位反馈 | 03LT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA |  | m | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1052 | 03TT01 | 渗滤液池温度传感器 | 温度反馈 | 03TT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA |  | ℃ | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1053 | 03TT04 | 渗滤液缓冲池温度传感器 | 温度反馈 | 03TT04_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA |  | ℃ | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1054 | 03FT01 | 厨余渗滤液池流量计 | 流量反馈 | 03FT01_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 |  | m³/h | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1055 | 03FT02 | 厨余渗滤液缓冲池流量计 | 流量反馈 | 03FT02_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4~20mA/通信 |  | m³/h | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1056 | 03SS16-1 | 6#排渣螺旋A电机 | 频率调节 | 03SS16-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1057 | 03SS16-2 | 6#排渣螺旋B电机 | 频率调节 | 03SS16-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1058 | 03SS17-1 | 可逆排渣螺旋A电机 | 频率调节 | 03SS17-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1059 | 03SS17-2 | 可逆排渣螺旋B电机 | 频率调节 | 03SS17-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1060 | 03P02A | 厨余滤液池喷淋泵A | 频率调节 | 03P02A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1061 | 03P02B | 厨余滤液池喷淋泵B | 频率调节 | 03P02B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1062 | 03LT08A | 出渣间杂物料位计A | 液位反馈 | 03LT08A_PV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-4 | m | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 1063 | 03LT08B | 出渣间杂物料位计B | 液位反馈 | 03LT08B_PV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-4 | m | [7 empty] | 厨余系统，单独IO卡，不与餐厨IO卡一起
| 小计 |  |  |  |  | 577 | 187 | 213 | 55 | 47
注：浅蓝色单元格区域为公式填充区，无需手动输入，复制到需要填充的单元格即可，橙色区域为数据限定区，只需要手动选择即可，其他区域为自由编辑区；