## 餐厨车间仪表清单
|  |  | 工程名称 |  | 高州市绿能环保发电（二期）生物质处理项目 |  |  |  | 专业 | 电气 |  |  |  |  | 01 | 版次 | V01
|  |  | 车间分区 |  | 综合预处理餐厨车间 |  |  |  | 文件名 | 仪表清单 |  |  |  |  | 车间代号 | 日期 | 2026-07-16
仪表功能 | 序号 | 仪表位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 电源/线制 | 电缆规格 |  | 电缆敷设（穿SC20热浸锌钢管） |  | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 仪表信号 |  |  | 备注
[6 empty] | 编号 | 型号 | 起点 | 终点 | LL (低低位) | L (低位) | H (高位) | HH (高高位) | 配电类型 | 信号类型 | 量程/地址
流量仪表 | 101 | 01FT01 | 回用液流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI101 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 回用液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-50m³/h
| 101 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB101 | RVSP-2*1.0 | 喷淋流量计 | [5 empty] | 不配电(4线制) | RS485 | CH2:3#站
| 102 | 01FT02 | 喷淋流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI102 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 喷淋流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-150m³/h
| 102 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB102 | RVSP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2:2#站
| 103 | 01FT03 | 固液分离流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI103 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 固液分离流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-100m³/h
| 103 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB103 | RVSP-2*1.0 | 轻液流量计A | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:7#站
| 104 | 01FT04A | 换热流量计A | 电磁流量计 | DC24V | 01WI104 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 换热流量计A |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-100m³/h
| 104 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB104 | RVSP-2*1.0 | 轻液流量计B | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:4#站
| 105 | 01FT05A | 离心流量计A | 电磁流量计 | DC24V | 01WI105 | RVVP-4*1.0 | 离心机柜1自控 | 离心流量计A |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-25m³/h | 接离心机柜
| 105 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB105 | RVSP-2*1.0 | 固液分离 流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:9#站 | 接餐厨485总线
| 106 | 01FT05B | 离心流量计B | 电磁流量计 | DC24V | 01WI106 | RVVP-4*1.0 | 离心机柜2自控 | 离心流量计B |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-25m³/h | 接离心机柜
| 106 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB106 | RVSP-2*1.0 | 离心流量计A | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:10#站 | 接餐厨485总线
| 107 | 01FT0C | 离心流量计C | 电磁流量计 | DC24V | 01WI107 | RVVP-4*1.0 | 离心机柜3自控 | 离心流量计C |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-25m³/h | 接离心机柜
| 107 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB107 | RVSP-2*1.0 | 离心流量计B | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:11#站 | 接餐厨485总线
| 108 | 01FT05D | 离心流量计D | 电磁流量计 | DC24V | 01WI108 | RVVP-4*1.0 | 离心机柜4自控 | 离心流量计D |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-25m³/h | 接离心机柜
| 108 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB108 | RVSP-2*1.0 | 离心流量计C | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:12#站 | 接餐厨485总线
| 109 | 01FT05E | 离心流量计E | 电磁流量计 | DC24V | 01WI109 | RVVP-4*1.0 | 离心机柜5自控 | 离心流量计E |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-25m³/h | 接离心机柜
| 109 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB109 | RVSP-2*1.0 | 离心流量计D | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:13#站 | 接餐厨485总线
| 110 | 01FT05F | 离心流量计F | 电磁流量计 | DC24V | 01WI110 | RVVP-4*1.0 | 离心机柜6自控 | 离心流量计F |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-25m³/h | 接离心机柜
| 110 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB110 | RVSP-2*1.0 | 离心流量计E | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:14#站 | 接餐厨485总线
| 111 | 01FT06 | 重液流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI111 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 重液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-100m³/h
| 111 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB111 | RVSP-2*1.0 | 换热流量计A | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:5#站
| 112 | 01FT07A | 轻液流量计A | 涡街流量计 | DC24V | 01WI112 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 轻液流量计A |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-25m³/h
| 112 |  |  | 涡街流量计 | DC24V | 01WMB112 | RVSP-2*1.0 | 重液流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:6#站
| 113 | 01FT07B | 轻液流量计B | 涡街流量计 | DC24V | 01WI113 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 轻液流量计B |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-15m³/h
| 113 |  |  | 涡街流量计 | DC24V | 01WMB113 | RVSP-2*1.0 | 重液冲洗 流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:3#站
| 114 | 01FT08 | 碳源流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI114 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 碳源流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-50m³/h
| 114 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB114 | RVSP-2*1.0 | 出浆流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2:6#站
| 115 | 01FT09 | 出浆流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI115 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 出浆流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-200m³/h
| 115 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB115 | RVSP-2*1.0 | 蒸汽流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2:5#站
| 116 | 01FT10 | 蒸汽流量计 | 涡街流量计 | DC24V | 01WI116 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 蒸汽流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-10t/h
| 116 |  |  | 涡街流量计 | DC24V | 01WMB116 | RVSP-2*1.0 | 回用液流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2:4#站
| 117 | 01FT17 | 流量计溢流开关 | 电子式流量开关 | DC24V | 01WI117 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 流量计溢流开关 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 开关量 | 0-10m³/h | NPN型
| 117 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
| 118 | 01FT18 | 再生水 流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI118 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 再生水 流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-30m³/h
| 118 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB118 | RVSP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | 7#站
| 119 | 01FT13 | 固液分离 流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI119 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 固液分离 流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-100m³/h
| 119 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB119 | RVSP-2*1.0 | 固液分离流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:8#站
| 120 | 01FT14 | 重液冲洗 流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI120 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 重液冲洗 流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-150m³/h
| 120 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB120 | RVSP-2*1.0 | 蒸汽流量计 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:2#站
| 121 | 01FT15 | 蒸汽流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI121 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 蒸汽流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-10t/h
| 121 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB121 | RVSP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1:1#站
| 122 | 01FT16 | 污泥调配中水 流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI122 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 污泥调配中水 流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-50m³/h
| 122 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB122 | RVSP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | 1#站
| 123 | 01FT19 | 自来水表 | 电磁流量计 | DC24V | 01WI123 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 自来水表 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-20m³/h
| 123 |  |  | 电磁流量计 | DC24V | 01WMB123 | RVSP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 0 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | 21#站
测温仪表 | 201 | 01TT01 | 滤液池温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI201 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 滤液池温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 202 | 01TT02 | 除砂罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI202 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 除砂罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 203 | 01TT03 | 换热罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI203 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 换热罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 204 | 01TT04 | 热浆罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI204 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 热浆罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 205 | 01TT05 | 缓存罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI205 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 缓存罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-150℃
| 206 | 01TT06 | 重液罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI206 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 重液罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 207 | 01TT07 | 热水罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI207 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 热水罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 208 | 01TT08 | 混合罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI208 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 混合罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 209 | 01TT10 | 重液降温温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI209 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 重液降温温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 210 | 01TT11A | 浆料加热罐温度计A | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI210 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐温度计A |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 211 | 01TT11B | 浆料加热罐温度计B | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI211 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐温度计B |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 212 | 01TT11C | 浆料加热罐温度计C | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI212 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐温度计C |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 213 | 01TT11D | 浆料加热罐温度计D | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI213 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐温度计D |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 214 | 01TT11E | 浆料加热罐温度计E | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI214 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐温度计E |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 215 | 01TT11F | 浆料加热罐温度计F | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI215 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐温度计F |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 216 | 21TT01 | 塔水回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI216 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 塔水回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 217 | 21TT02 | 冷却水箱温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI217 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 冷却水箱温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 218 | 21TT03 | 冷水箱温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI218 | RVVP-2*1.0 | 冷水机控制柜 | 冷水箱温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃ | 接线由我方接入冷水机控制柜，此点做预留点
| 219 | 01TT12 | 预留浆液池温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI219 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 预留浆液池温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 220 | 15TT20 | 除臭水池 温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI220 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 除臭水池 温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 221 | 21TTxx | 预留 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI221 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 预留 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 222 | 21TTxx | 预留 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI222 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 预留 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃ | 做发电、锅炉系统
| 223 | 01TT14 | 备用一温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI223 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 备用一温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 224 | 01TT15 | 备用二温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 01WI224 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 备用二温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 225 | 01TS01 | 1#固渣螺杆泵温度开关 | 温度开关反馈 | DC24V | 01WI225 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 1#固渣螺杆泵温度开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-100℃
| 226 | 01TS02 | 2#固渣螺杆泵温度开关 | 温度开关反馈 | DC24V | 01WI226 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 2#固渣螺杆泵温度开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-100℃
物位仪表 | 301 | 01LT01 | 滤液池液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI301 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 滤液池液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 302 | 01LT02 | 除砂罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI302 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 除砂罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 303 | 01LT03 | 换热罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI303 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 换热罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 304 | 01LT04 | 热浆罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI304 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 热浆罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 305 | 01LT05 | 缓存罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI305 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 缓存罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 306 | 01LT06 | 重液罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI306 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 重液罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 307 | 01LT07A | 餐厨轻液液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI307 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 餐厨轻液液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 308 | 01LT07B | 废弃油脂液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI308 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 废弃油脂液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 309 | 01LT08 | 混合罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI309 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 混合罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 310 | 01LT09 | 热水罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI310 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 热水罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 311 | 01LT10 | 碳源罐液位计 | 雷达式液位计 | DC24V | 01WI311 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 碳源罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-2m
| 312 | 01LT11A | 除杂制浆机液位计A | 静压式液位计 | DC24V | 01WI312 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 除杂制浆机液位计A |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 313 | 01LT11B | 除杂制浆机液位计B | 静压式液位计 | DC24V | 01WI313 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 除杂制浆机液位计B |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 314 | 01LT19 | 预留浆液池液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI314 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 预留浆液池液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 315 | 01LT13A | 料仓料位计A | 雷达液位计 | DC24V | 01WI315 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 料仓料位计A |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 316 | 01LT13B | 料仓料位计B | 雷达液位计 | DC24V | 01WI316 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 料仓料位计B |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 317 | 01LT14 | 1#排污池料位计 | 雷达液位计 | DC24V | 01WI317 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 1#排污池料位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-2m
| 318 | 01LT15 | 2#排污池料位计 | 雷达液位计 | DC24V | 01WI318 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 2#排污池料位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-2m
| 319 | 01LT16 | 固渣料位计 | 雷达液位计 | DC24V | 01WI319 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 固渣料位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-2m
| 320 | 01LT17 | 暂存仓料位计 | 雷达液位计 | DC24V | 01WI320 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 暂存仓料位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 321 | 21LT02 | 冷水箱液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI321 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 冷水箱液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 322 | 21LT01 | 冷却水箱料位计 | 静压式液位计 | DC24V | 01WI322 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 冷却水箱料位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
| 323 | 01LT20A | 浆料加热罐 液位计A | 静压式液位计 | DC24V | 01WI323 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐 液位计A |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 324 | 01LT20B | 浆料加热罐 液位计B | 静压式液位计 | DC24V | 01WI324 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐 液位计B |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 325 | 01LT20C | 浆料加热罐 液位计C | 静压式液位计 | DC24V | 01WI325 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐 液位计C |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 326 | 01LT20D | 浆料加热罐 液位计D | 静压式液位计 | DC24V | 01WI326 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐 液位计D |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 327 | 01LT20E | 浆料加热罐 液位计E | 静压式液位计 | DC24V | 01WI327 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐 液位计E |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 328 | 01LT20F | 浆料加热罐 液位计F | 静压式液位计 | DC24V | 01WI328 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 浆料加热罐 液位计F |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-3m
| 329 | 15LT22 | 除臭水池液位计 | 雷达液位计 | DC24V | 01WI329 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 除臭水池液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-5m
压力仪表 | 401 | 01PTxx | 预留 | 压力传感器 | DC24V | 01WI401 | RVVP-2*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 预留 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-2.5Mpa | 2025.3.4增加
| 402 | 01PS01 | 机封循环水电接点压力表 | 压力开关 | DC24V | 01WI402 | RVVP-4*1.0 | 餐厨4#DCS柜 | 机封循环水电接点压力表 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1.0Mpa