## 废弃油脂电气自控io点清单
[6 empty] | 项目名称 |  |  | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
[6 empty] | 项目编号 |  |  | 252E0102-40CC23 | [5 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
| 审定 |  |  | 校核 |  | 子项名称 | [8 empty] | 子项编号 |  | 01
| 审核 |  |  | 设计 |  | 图名 |  |  | 废弃油脂预处理自控I/O点表清单
| 项目负责 |  |  | 版次
| 专业负责 |  |  | 日期 |  | 比例 |  |  | 1:1 | [5 empty] | 图号 |  | TZS01TK08-02
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[6 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
| 1 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 2 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01A_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 3 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 4 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 5 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 6 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 7 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 8 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 9 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 10 | 02SS01A | 1#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 11 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 12 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01B_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 13 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 14 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 15 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 16 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 17 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 18 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 19 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 20 | 02SS01B | 2#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 21 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 22 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01C_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 23 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 24 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01C_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 25 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01C_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 26 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01C_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 27 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01C_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 28 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01C_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 29 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 30 | 02SS01C | 3#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 31 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 32 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01D_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 33 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 34 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01D_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 35 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01D_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 36 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01D_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 37 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01D_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 38 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01D_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 39 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01D_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 40 | 02SS01D | 4#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01D_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 41 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 42 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01E_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 43 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 44 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01E_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 45 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01E_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 46 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01E_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 47 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01E_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 48 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01E_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 49 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01E_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 50 | 02SS01E | 5#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01E_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 51 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 52 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01F_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 53 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 54 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01F_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 55 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01F_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 56 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01F_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 57 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01F_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 58 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01F_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 59 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01F_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 60 | 02SS01F | 6#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01F_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 61 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 62 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01G_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 63 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 64 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01G_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 65 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01G_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 66 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01G_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 67 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01G_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 68 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01G_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 69 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01G_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 70 | 02SS01G | 7#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01G_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 71 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 远程/就地 | 02SS01H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 72 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 正反控制 | 02SS01H_FWD/REV |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 73 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 驱动控制 | 02SS01H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 74 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 风扇运行 | 02SS01H_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 75 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 风扇故障 | 02SS01H_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 76 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 变频运行 | 02SS01H_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 77 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 变频故障 | 02SS01H_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 78 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 频率反馈 | 02SS01H_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 79 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 电流反馈 | 02SS01H_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 80 | 02SS01H | 8#粗选螺旋 | 频率调节 | 02SS01H_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 81 | 02P01A | 1#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 82 | 02P01A | 1#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 83 | 02P01A | 1#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01A_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 84 | 02P01A | 1#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 85 | 02P01A | 1#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01A_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 86 | 02P01B | 2#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 87 | 02P01B | 2#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 88 | 02P01B | 2#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01B_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 89 | 02P01B | 2#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 90 | 02P01B | 2#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01B_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 91 | 02P01C | 3#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 92 | 02P01C | 3#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 93 | 02P01C | 3#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01C_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 94 | 02P01C | 3#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 95 | 02P01C | 3#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01C_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 96 | 02P01D | 4#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 97 | 02P01D | 4#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 98 | 02P01D | 4#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01D_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 99 | 02P01D | 4#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 100 | 02P01D | 4#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01D_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 101 | 02P01E | 5#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 102 | 02P01E | 5#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 103 | 02P01E | 5#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01E_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 104 | 02P01E | 5#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01E_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 105 | 02P01E | 5#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01E_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 106 | 02P01F | 6#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 107 | 02P01F | 6#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 108 | 02P01F | 6#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01F_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 109 | 02P01F | 6#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01F_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 110 | 02P01F | 6#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01F_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 111 | 02P01G | 7#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 112 | 02P01G | 7#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 113 | 02P01G | 7#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01G_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 114 | 02P01G | 7#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01G_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 115 | 02P01G | 7#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01G_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 116 | 02P01H | 8#滤液泵 | 远程/就地 | 02P01H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 117 | 02P01H | 8#滤液泵 | 驱动控制 | 02P01H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 118 | 02P01H | 8#滤液泵 | 运行反馈 | 02P01H_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 119 | 02P01H | 8#滤液泵 | 故障反馈 | 02P01H_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 120 | 02P01H | 8#滤液泵 | 液位连锁 | 02P01H_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 121 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 远程/就地 | 02SS02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 122 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 驱动控制 | 02SS02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 123 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 风扇运行 | 02SS02_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 124 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 风扇故障 | 02SS02_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 125 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 变频运行 | 02SS02_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 126 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 变频故障 | 02SS02_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 127 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 频率反馈 | 02SS02_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 128 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 电流反馈 | 02SS02_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 129 | 02SS02 | 1#出渣螺旋 | 频率调节 | 02SS02_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 130 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 远程/就地 | 02SS03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 131 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 驱动控制 | 02SS03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 132 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 风扇运行 | 02SS03_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 133 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 风扇故障 | 02SS03_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 134 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 变频运行 | 02SS03_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 135 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 变频故障 | 02SS03_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 136 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 频率反馈 | 02SS03_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 137 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 电流反馈 | 02SS03_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 138 | 02SS03 | 2#出渣螺旋 | 频率调节 | 02SS03_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 139 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 远程/就地 | 02SS04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 140 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 驱动控制 | 02SS04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 141 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 风扇运行 | 02SS04_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 142 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 风扇故障 | 02SS04_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 143 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 变频运行 | 02SS04_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 144 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 变频故障 | 02SS04_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 145 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 频率反馈 | 02SS04_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 146 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 电流反馈 | 02SS04_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 147 | 02SS04 | 3#出渣螺旋 | 频率调节 | 02SS04_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 148 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 远程/就地 | 02SS05_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 149 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 驱动控制 | 02SS05_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 150 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 风扇运行 | 02SS05_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 151 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 风扇故障 | 02SS05_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 152 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 变频运行 | 02SS05_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 153 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 变频故障 | 02SS05_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 154 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 频率反馈 | 02SS05_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 155 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 电流反馈 | 02SS05_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 156 | 02SS05 | 4#出渣螺旋 | 频率调节 | 02SS05_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 157 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 远程/就地 | 02SS06_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 158 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 驱动控制 | 02SS06_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 159 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 风扇运行 | 02SS06_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 160 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 风扇故障 | 02SS06_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 161 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 变频运行 | 02SS06_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 162 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 变频故障 | 02SS06_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 163 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 频率反馈 | 02SS06_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 164 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 电流反馈 | 02SS06_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 165 | 02SS06 | 5#出渣螺旋 | 频率调节 | 02SS06_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 166 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 远程/就地 | 02SS07_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 167 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 驱动控制 | 02SS07_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 168 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 风扇运行 | 02SS07_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 169 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 风扇故障 | 02SS07_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 170 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 变频运行 | 02SS07_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 171 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 变频故障 | 02SS07_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 172 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 频率反馈 | 02SS07_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 173 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 电流反馈 | 02SS07_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 174 | 02SS07 | 6#出渣螺旋 | 频率调节 | 02SS07_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 175 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 远程/就地 | 02SS08_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 176 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 驱动控制 | 02SS08_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 177 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 风扇运行 | 02SS08_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 178 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 风扇故障 | 02SS08_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 179 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 变频运行 | 02SS08_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 180 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 变频故障 | 02SS08_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 181 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 频率反馈 | 02SS08_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 182 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 电流反馈 | 02SS08_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 183 | 02SS08 | 7#出渣螺旋 | 频率调节 | 02SS08_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 184 | 02P02 | 潜污泵 | 远程/就地 | 02P02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 185 | 02P02 | 潜污泵 | 驱动控制 | 02P02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 186 | 02P02 | 潜污泵 | 运行反馈 | 02P02_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 187 | 02P02 | 潜污泵 | 故障反馈 | 02P02_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 188 | 02CZ01A | 1#除杂机 | 远程/就地 | 02CZ01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 189 | 02CZ01A | 1#除杂机 | 驱动控制 | 02CZ01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 190 | 02CZ01A | 1#除杂机 | 运行反馈 | 02CZ01A_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 191 | 02CZ01A | 1#除杂机 | 故障反馈 | 02CZ01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 192 | 02CZ01A | 1#除杂机 | 电流反馈 | 02CZ01A_CurrPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 193 | 02CZ01B | 2#除杂机 | 远程/就地 | 02CZ01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 194 | 02CZ01B | 2#除杂机 | 驱动控制 | 02CZ01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 195 | 02CZ01B | 2#除杂机 | 运行反馈 | 02CZ01B_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 196 | 02CZ01B | 2#除杂机 | 故障反馈 | 02CZ01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 197 | 02CZ01B | 2#除杂机 | 电流反馈 | 02CZ01B_CurrPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 198 | 02CZ01C | 3#除杂机 | 远程/就地 | 02CZ01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 199 | 02CZ01C | 3#除杂机 | 驱动控制 | 02CZ01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 200 | 02CZ01C | 3#除杂机 | 运行反馈 | 02CZ01C_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 201 | 02CZ01C | 3#除杂机 | 故障反馈 | 02CZ01C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 202 | 02CZ01C | 3#除杂机 | 电流反馈 | 02CZ01C_CurrPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 203 | 02CZ01D | 4#除杂机 | 远程/就地 | 02CZ01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 204 | 02CZ01D | 4#除杂机 | 驱动控制 | 02CZ01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 205 | 02CZ01D | 4#除杂机 | 运行反馈 | 02CZ01D_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 206 | 02CZ01D | 4#除杂机 | 故障反馈 | 02CZ01D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 207 | 02CZ01D | 4#除杂机 | 电流反馈 | 02CZ01D_CurrPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 208 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 远程/就地 | 02SS09_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 209 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 驱动控制 | 02SS09_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 210 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 风扇运行 | 02SS09_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 211 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 风扇故障 | 02SS09_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 212 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 变频运行 | 02SS09_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 213 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 变频故障 | 02SS09_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 214 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 频率反馈 | 02SS09_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 215 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 电流反馈 | 02SS09_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 216 | 02SS09 | 杂物螺旋 | 频率调节 | 02SS09_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 222 | 02J01A | 1#计量器搅拌机 | 远程/就地 | 02J01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 223 | 02J01A | 1#计量器搅拌机 | 驱动控制 | 02J01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 224 | 02J01A | 1#计量器搅拌机 | 运行反馈 | 02J01A_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 225 | 02J01A | 1#计量器搅拌机 | 故障反馈 | 02J01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 226 | 02J01B | 2#计量器搅拌机 | 远程/就地 | 02J01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 227 | 02J01B | 2#计量器搅拌机 | 驱动控制 | 02J01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 228 | 02J01B | 2#计量器搅拌机 | 运行反馈 | 02J01B_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 229 | 02J01B | 2#计量器搅拌机 | 故障反馈 | 02J01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 230 | 02J01C | 3#计量器搅拌机 | 远程/就地 | 02J01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 231 | 02J01C | 3#计量器搅拌机 | 驱动控制 | 02J01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 232 | 02J01C | 3#计量器搅拌机 | 运行反馈 | 02J01C_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 233 | 02J01C | 3#计量器搅拌机 | 故障反馈 | 02J01C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 234 | 02J01D | 4#计量器搅拌机 | 远程/就地 | 02J01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 235 | 02J01D | 4#计量器搅拌机 | 驱动控制 | 02J01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 236 | 02J01D | 4#计量器搅拌机 | 运行反馈 | 02J01D_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 237 | 02J01D | 4#计量器搅拌机 | 故障反馈 | 02J01D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 238 | 02J01E | 5#计量器搅拌机 | 远程/就地 | 02J01E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 239 | 02J01E | 5#计量器搅拌机 | 驱动控制 | 02J01E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 240 | 02J01E | 5#计量器搅拌机 | 运行反馈 | 02J01E_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 241 | 02J01E | 5#计量器搅拌机 | 故障反馈 | 02J01E_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 242 | 02P03 | 加热泵 | 远程/就地 | 02P03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 243 | 02P03 | 加热泵 | 驱动控制 | 02P03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 244 | 02P03 | 加热泵 | 运行反馈 | 02P03_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 245 | 02P03 | 加热泵 | 故障反馈 | 02P03_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 246 | 02P03 | 加热泵 | 液位连锁 | 02P03_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 247 | 02P04 | 老火油泵 | 远程/就地 | 02P04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 248 | 02P04 | 老火油泵 | 驱动控制 | 02P04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 249 | 02P04 | 老火油泵 | 运行反馈 | 02P04_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 250 | 02P04 | 老火油泵 | 故障反馈 | 02P04_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 251 | 02P04 | 老火油泵 | 液位连锁 | 02P04_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 252 | 02P05A | 1#计量泵 | 远程/就地 | 02P05A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 253 | 02P05A | 1#计量泵 | 驱动控制 | 02P05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 254 | 02P05A | 1#计量泵 | 运行反馈 | 02P05A_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 255 | 02P05A | 1#计量泵 | 故障反馈 | 02P05A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 256 | 02P05A | 1#计量泵 | 液位连锁 | 02P05A_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 257 | 02P05B | 2#计量泵 | 远程/就地 | 02P05B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 258 | 02P05B | 2#计量泵 | 驱动控制 | 02P05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 259 | 02P05B | 2#计量泵 | 运行反馈 | 02P05B_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 260 | 02P05B | 2#计量泵 | 故障反馈 | 02P05B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 261 | 02P05B | 2#计量泵 | 液位连锁 | 02P05B_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 262 | 02P05C | 3#计量泵 | 远程/就地 | 02P05C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 263 | 02P05C | 3#计量泵 | 驱动控制 | 02P05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 264 | 02P05C | 3#计量泵 | 运行反馈 | 02P05C_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 265 | 02P05C | 3#计量泵 | 故障反馈 | 02P05C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 266 | 02P05C | 3#计量泵 | 液位连锁 | 02P05C_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 267 | 02P05D | 4#计量泵 | 远程/就地 | 02P05D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 268 | 02P05D | 4#计量泵 | 驱动控制 | 02P05D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 269 | 02P05D | 4#计量泵 | 运行反馈 | 02P05D_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 270 | 02P05D | 4#计量泵 | 故障反馈 | 02P05D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 271 | 02P05D | 4#计量泵 | 液位连锁 | 02P05D_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 272 | 02P05A | 5#计量泵 | 远程/就地 | 02P05A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 273 | 02FX01A | 1#离心机 | 通信 | #N/A |  |  |  |  | 1
| 274 | 02FX01B | 2#离心机 | 通信 | [5 empty] | 1
| 275 | 02P07A | 1#输料泵 | 远程/就地 | 02P07A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 276 | 02P07A | 1#输料泵 | 驱动控制 | 02P07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 277 | 02P07A | 1#输料泵 | 运行反馈 | 02P07A_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 278 | 02P07A | 1#输料泵 | 故障反馈 | 02P07A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 279 | 02P07A | 1#输料泵 | 液位连锁 | 02P07A_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 280 | 02P07B | 2#输料泵 | 远程/就地 | 02P07B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 281 | 02P07B | 2#输料泵 | 驱动控制 | 02P07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
1 | 282 | 02P07B | 2#输料泵 | 运行反馈 | 02P07B_Run |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 283 | 02P07B | 2#输料泵 | 故障反馈 | 02P07B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 284 | 02P07B | 2#输料泵 | 液位连锁 | 02P07B_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 175 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 远程/就地 | 15X03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 176 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 驱动控制 | 15X03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 177 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 风扇运行 | 15X03_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 178 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 风扇故障 | 15X03_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 179 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 变频运行 | 15X03_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 180 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 变频故障 | 15X03_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 181 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 频率反馈 | 15X03_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 182 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 电流反馈 | 15X03_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 183 | 15X03 | 废弃油脂新风风机 | 频率调节 | 15X03_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 175 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 远程/就地 | 15X04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 176 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 驱动控制 | 15X04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 177 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 风扇运行 | 15X04_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 178 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 风扇故障 | 15X04_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 179 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 变频运行 | 15X04_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 180 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 变频故障 | 15X04_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 181 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 频率反馈 | 15X04_FrePV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 182 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 电流反馈 | 15X04_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 183 | 15X04 | 卸料大厅新风风机 | 频率调节 | 15X04_FreSV |  |  |  | 1 |  | 开关量 | 0-1 | /
| 184 | 02MOV01A | 1#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 185 | 02MOV01A | 1#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 186 | 02MOV01A | 1#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 187 | 02MOV01A | 1#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 188 | 02MOV01B | 2#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 189 | 02MOV01B | 2#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 190 | 02MOV01B | 2#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 191 | 02MOV01B | 2#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 192 | 02MOV01C | 3#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 193 | 02MOV01C | 3#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 194 | 02MOV01C | 3#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 195 | 02MOV01C | 3#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 196 | 02MOV01D | 4#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 197 | 02MOV01D | 4#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 198 | 02MOV01D | 4#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 199 | 02MOV01D | 4#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 200 | 02MOV01E | 5#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 201 | 02MOV01E | 5#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 202 | 02MOV01E | 5#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 203 | 02MOV01E | 5#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 204 | 02MOV01F | 6#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 205 | 02MOV01F | 6#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 206 | 02MOV01F | 6#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 207 | 02MOV01F | 6#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 208 | 02MOV01G | 7#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 209 | 02MOV01G | 7#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 210 | 02MOV01G | 7#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 211 | 02MOV01G | 7#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 212 | 02MOV01H | 8#粗选螺旋蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV01H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 213 | 02MOV01H | 8#粗选螺旋蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV01H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 214 | 02MOV01H | 8#粗选螺旋蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV01H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 215 | 02MOV01H | 8#粗选螺旋蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV01H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 216 | 02MOV02A | 1#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 217 | 02MOV02A | 1#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 218 | 02MOV02A | 1#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 219 | 02MOV02A | 1#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 220 | 02MOV02B | 2#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 221 | 02MOV02B | 2#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 222 | 02MOV02B | 2#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 223 | 02MOV02B | 2#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 224 | 02MOV02C | 3#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 225 | 02MOV02C | 3#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 226 | 02MOV02C | 3#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 227 | 02MOV02C | 3#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 228 | 02MOV02D | 4#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 229 | 02MOV02D | 4#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 230 | 02MOV02D | 4#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 231 | 02MOV02D | 4#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 232 | 02MOV02E | 5#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 233 | 02MOV02E | 5#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 234 | 02MOV02E | 5#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 235 | 02MOV02E | 5#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 236 | 02MOV02F | 6#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 237 | 02MOV02F | 6#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 238 | 02MOV02F | 6#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 239 | 02MOV02F | 6#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 240 | 02MOV02G | 7#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 241 | 02MOV02G | 7#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 242 | 02MOV02G | 7#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 243 | 02MOV02G | 7#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 244 | 02MOV02H | 8#滤液箱蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV02H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 245 | 02MOV02H | 8#滤液箱蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV02H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 246 | 02MOV02H | 8#滤液箱蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV02H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 247 | 02MOV02H | 8#滤液箱蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV02H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 248 | 02MOV03A | 1#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 249 | 02MOV03A | 1#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 250 | 02MOV03A | 1#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 251 | 02MOV03A | 1#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 252 | 02MOV03B | 2#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 253 | 02MOV03B | 2#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 254 | 02MOV03B | 2#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 255 | 02MOV03B | 2#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 256 | 02MOV03C | 3#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 257 | 02MOV03C | 3#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 258 | 02MOV03C | 3#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 259 | 02MOV03C | 3#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 260 | 02MOV03D | 4#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 261 | 02MOV03D | 4#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 262 | 02MOV03D | 4#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 263 | 02MOV03D | 4#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 264 | 02MOV03E | 5#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 265 | 02MOV03E | 5#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 266 | 02MOV03E | 5#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 267 | 02MOV03E | 5#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 268 | 02MOV03F | 6#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 269 | 02MOV03F | 6#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 270 | 02MOV03F | 6#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 271 | 02MOV03F | 6#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 272 | 02MOV03G | 7#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 273 | 02MOV03G | 7#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 274 | 02MOV03G | 7#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 275 | 02MOV03G | 7#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 276 | 02MOV03H | 8#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV03H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 277 | 02MOV03H | 8#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV03H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 278 | 02MOV03H | 8#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV03H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 279 | 02MOV03H | 8#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV03H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 280 | 02MOV04A | 1#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 281 | 02MOV04A | 1#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 282 | 02MOV04A | 1#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 283 | 02MOV04A | 1#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 284 | 02MOV04B | 2#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 285 | 02MOV04B | 2#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 286 | 02MOV04B | 2#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 287 | 02MOV04B | 2#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 288 | 02MOV04C | 3#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 289 | 02MOV04C | 3#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 290 | 02MOV04C | 3#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 291 | 02MOV04C | 3#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 292 | 02MOV04D | 4#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 293 | 02MOV04D | 4#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 294 | 02MOV04D | 4#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 295 | 02MOV04D | 4#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 296 | 02MOV04E | 5#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 297 | 02MOV04E | 5#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 298 | 02MOV04E | 5#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 299 | 02MOV04E | 5#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 300 | 02MOV04F | 6#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 301 | 02MOV04F | 6#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 302 | 02MOV04F | 6#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 303 | 02MOV04F | 6#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 304 | 02MOV04G | 7#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 305 | 02MOV04G | 7#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 306 | 02MOV04G | 7#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 307 | 02MOV04G | 7#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 308 | 02MOV04H | 8#粗选螺进口蒸汽阀 | 远程/就地 | 02MOV04H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 309 | 02MOV04H | 8#粗选螺进口蒸汽阀 | 驱动控制 | 02MOV04H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 310 | 02MOV04H | 8#粗选螺进口蒸汽阀 | 开到位反馈 | 02MOV04H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 311 | 02MOV04H | 8#粗选螺进口蒸汽阀 | 关到位反馈 | 02MOV04H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 312 | 02MOV05A | 1#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 313 | 02MOV05A | 1#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 314 | 02MOV05A | 1#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 315 | 02MOV05A | 1#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 316 | 02MOV05B | 2#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 317 | 02MOV05B | 2#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 318 | 02MOV05B | 2#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 319 | 02MOV05B | 2#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 320 | 02MOV05C | 3#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 321 | 02MOV05C | 3#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 322 | 02MOV05C | 3#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 323 | 02MOV05C | 3#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 324 | 02MOV05D | 4#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 325 | 02MOV05D | 4#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 326 | 02MOV05D | 4#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 327 | 02MOV05D | 4#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 328 | 02MOV05E | 5#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 329 | 02MOV05E | 5#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 330 | 02MOV05E | 5#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 331 | 02MOV05E | 5#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 332 | 02MOV05F | 6#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 333 | 02MOV05F | 6#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 334 | 02MOV05F | 6#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 335 | 02MOV05F | 6#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 336 | 02MOV05G | 7#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 337 | 02MOV05G | 7#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 338 | 02MOV05G | 7#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 339 | 02MOV05G | 7#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 340 | 02MOV05H | 8#粗选螺旋排料阀 | 远程/就地 | 02MOV05H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 341 | 02MOV05H | 8#粗选螺旋排料阀 | 驱动控制 | 02MOV05H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 342 | 02MOV05H | 8#粗选螺旋排料阀 | 开到位反馈 | 02MOV05H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 343 | 02MOV05H | 8#粗选螺旋排料阀 | 关到位反馈 | 02MOV05H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 344 | 02MOV06A | 1#餐厨沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV06A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 345 | 02MOV06A | 1#餐厨沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 346 | 02MOV06A | 1#餐厨沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV06A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 347 | 02MOV06A | 1#餐厨沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV06A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 348 | 02MOV06B | 2#餐厨沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV06B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 349 | 02MOV06B | 2#餐厨沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 350 | 02MOV06B | 2#餐厨沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV06B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 351 | 02MOV06B | 2#餐厨沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV06B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 352 | 02MOV07A | 1#老火油沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV07A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 353 | 02MOV07A | 1#老火油沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 354 | 02MOV07A | 1#老火油沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV07A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 355 | 02MOV07A | 1#老火油沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV07A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 356 | 02MOV07B | 2#老火油沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV07B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 357 | 02MOV07B | 2#老火油沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 358 | 02MOV07B | 2#老火油沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV07B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 359 | 02MOV07B | 2#老火油沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV07B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 360 | 02MOV08A | 1#沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV08A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 361 | 02MOV08A | 1#沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 362 | 02MOV08A | 1#沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV08A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 363 | 02MOV08A | 1#沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV08A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 364 | 02MOV08B | 2#沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV08B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 365 | 02MOV08B | 2#沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 366 | 02MOV08B | 2#沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV08B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 367 | 02MOV08B | 2#沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV08B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 368 | 02MOV08C | 3#沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV08C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 369 | 02MOV08C | 3#沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 370 | 02MOV08C | 3#沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV08C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 371 | 02MOV08C | 3#沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV08C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 372 | 02MOV08D | 4#沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV08D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 373 | 02MOV08D | 4#沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV08D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 374 | 02MOV08D | 4#沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV08D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 375 | 02MOV08D | 4#沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV08D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 376 | 02MOV08E | 5#沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV08E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 377 | 02MOV08E | 5#沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV08E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 378 | 02MOV08E | 5#沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV08E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 379 | 02MOV08E | 5#沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV08E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 380 | 02MOV08F | 6#沉淀器进料阀 | 远程/就地 | 02MOV08F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 381 | 02MOV08F | 6#沉淀器进料阀 | 驱动控制 | 02MOV08F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 382 | 02MOV08F | 6#沉淀器进料阀 | 开到位反馈 | 02MOV08F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 383 | 02MOV08F | 6#沉淀器进料阀 | 关到位反馈 | 02MOV08F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 384 | 02MOV09A | 1#除杂机冲洗阀 | 远程/就地 | 02MOV09A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 385 | 02MOV09A | 1#除杂机冲洗阀 | 驱动控制 | 02MOV09A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 386 | 02MOV09A | 1#除杂机冲洗阀 | 开到位反馈 | 02MOV09A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 387 | 02MOV09A | 1#除杂机冲洗阀 | 关到位反馈 | 02MOV09A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 388 | 02MOV09B | 2#除杂机冲洗阀 | 远程/就地 | 02MOV09B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 389 | 02MOV09B | 2#除杂机冲洗阀 | 驱动控制 | 02MOV09B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 390 | 02MOV09B | 2#除杂机冲洗阀 | 开到位反馈 | 02MOV09B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 391 | 02MOV09B | 2#除杂机冲洗阀 | 关到位反馈 | 02MOV09B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 392 | 02MOV09C | 3#除杂机冲洗阀 | 远程/就地 | 02MOV09C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 393 | 02MOV09C | 3#除杂机冲洗阀 | 驱动控制 | 02MOV09C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 394 | 02MOV09C | 3#除杂机冲洗阀 | 开到位反馈 | 02MOV09C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 395 | 02MOV09C | 3#除杂机冲洗阀 | 关到位反馈 | 02MOV09C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 396 | 02MOV09D | 4#除杂机冲洗阀 | 远程/就地 | 02MOV09D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 397 | 02MOV09D | 4#除杂机冲洗阀 | 驱动控制 | 02MOV09D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 398 | 02MOV09D | 4#除杂机冲洗阀 | 开到位反馈 | 02MOV09D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 399 | 02MOV09D | 4#除杂机冲洗阀 | 关到位反馈 | 02MOV09D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 400 | 02MOV10A | 1#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 401 | 02MOV10A | 1#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 402 | 02MOV10A | 1#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 403 | 02MOV10A | 1#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 404 | 02MOV10B | 2#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 405 | 02MOV10B | 2#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 406 | 02MOV10B | 2#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 407 | 02MOV10B | 2#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 408 | 02MOV10C | 3#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 409 | 02MOV10C | 3#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 410 | 02MOV10C | 3#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 411 | 02MOV10C | 3#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 412 | 02MOV10D | 4#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 413 | 02MOV10D | 4#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 414 | 02MOV10D | 4#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 415 | 02MOV10D | 4#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 416 | 02MOV10E | 5#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 417 | 02MOV10E | 5#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 418 | 02MOV10E | 5#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 419 | 02MOV10E | 5#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 420 | 02MOV10F | 6#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 421 | 02MOV10F | 6#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 422 | 02MOV10F | 6#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 423 | 02MOV10F | 6#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 424 | 02MOV10G | 7#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 425 | 02MOV10G | 7#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 426 | 02MOV10G | 7#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 427 | 02MOV10G | 7#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 428 | 02MOV10H | 8#粗选螺旋冷凝水阀 | 远程/就地 | 02MOV10H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 429 | 02MOV10H | 8#粗选螺旋冷凝水阀 | 驱动控制 | 02MOV10H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 430 | 02MOV10H | 8#粗选螺旋冷凝水阀 | 开到位反馈 | 02MOV10H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 431 | 02MOV10H | 8#粗选螺旋冷凝水阀 | 关到位反馈 | 02MOV10H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1
| 432 | 02FT01 | 1#蒸汽流量计 | 流量累积 | 02FT01_ACC |  |  |  |  | 1 | 开关量
| 433 | 02FT02 | 中水水表 | 流量累积 | 02FT02_ACC |  |  |  |  | 1 | 开关量
| 434 | 02TT01A | 1#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 435 | 02TT01B | 2#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 436 | 02TT01C | 3#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 437 | 02TT01D | 4#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 438 | 02TT01E | 5#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01E_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 439 | 02TT01F | 6#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01F_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 440 | 02TT01G | 7#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01G_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 441 | 02TT01H | 8#粗选螺旋温度计 | 温度反馈 | 02TT01H_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 442 | 02TT02A | 1#餐厨沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT02A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 443 | 02TT02B | 2#餐厨沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT02B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 444 | 02TT03A | 1#老火油沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT03A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 445 | 02TT03B | 2#老火油沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT03B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 446 | 02TT04A | 1#沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT04A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 447 | 02TT04B | 2#沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT04B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 448 | 02TT04C | 3#沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT04C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 449 | 02TT04D | 4#沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT04D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 450 | 02TT04E | 5#沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT04E_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 451 | 02TT04F | 6#沉淀器温度计 | 温度反馈 | 02TT04F_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 452 | 02LT01A | 1#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 453 | 02LT01B | 2#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 454 | 02LT01C | 3#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 455 | 02LT01D | 4#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 456 | 02LT01E | 5#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01E_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 457 | 02LT01F | 6#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01F_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 458 | 02LT01G | 7#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01G_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 459 | 02LT01H | 8#滤液罐液位计 | 液位反馈 | 02LT01H_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 460 | 02LT02A | 1#除杂料箱液位计 | 液位反馈 | 02LT02A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 461 | 02LT02B | 2#除杂料箱液位计 | 液位反馈 | 02LT02B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 462 | 02LT02C | 3#除杂料箱液位计 | 液位反馈 | 02LT02C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 463 | 02LT02D | 4#除杂料箱液位计 | 液位反馈 | 02LT02D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 464 | 02LT03A | 1#计量料箱液位计 | 液位反馈 | 02LT03A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 465 | 02LT03B | 2#计量料箱液位计 | 液位反馈 | 02LT03B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 466 | 02LT04A | 1#餐厨沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT04A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 467 | 02LT04B | 2#餐厨沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT04B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 468 | 02LT05A | 1#老火油沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT05A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 469 | 02LT05B | 2#老火油沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT05B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 470 | 02LT06A | 1#沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT06A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 471 | 02LT06B | 2#沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT06B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 472 | 02LT06C | 3#沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT06C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 473 | 02LT06D | 4#沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT06D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 474 | 02LT06E | 5#沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT06E_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 475 | 02LT06F | 6#沉淀器液位计 | 液位反馈 | 02LT06F_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
| 476 | 02LT07 | 集水井液位计 | 液位开关 | 02LT07_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量
| 小计 |  |  |  |  | 350 | 140 | 78 | 18 | 4
所有的电机驱动为干接点,液位连锁为液位计接入DCS，经过DCS数据转换，输出开关量，为干接点
12 | 小计 |  |  |  |  | 14 | 6 | 4 | 2 | 0
注：浅蓝色单元格区域为公式填充区，无需手动输入，复制到需要填充的单元格即可，橙色区域为数据限定区，只需要手动选择即可，其他区域为自由编辑区；