## 封面
工艺管道专业 自控仪表一览表
V01 | 施工版 |  |  | 陈奎 | 李田平 | 郭江川 | 郭江川 | 袁艺东 | 2026-01-20
版本 | 设计阶段 |  |  | 设计 | 校对 | 审核 | 专业负责人 | 项目负责人 | 日期
[6 empty] | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化 综合处理中心
车间分区 |  | 厨余预处理车间 |  |  |  | 文件名称 | 自控仪表一览表
专业 |  | 工艺管道 | 第 1 页 共 4 页 |  | 2026-01 | 编 号 | TZ-0303-B05

## 厨余-自控仪表
|  |  |  | 工程名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 |  |  | 文件名称 | 工艺仪表提资清单 |  | 版次 | V01
专业 |  | 工艺 |  | 车间分区 | 厨余垃圾预处理车间自控仪表提资清单 |  |  | 表号 | TZ-0303-B05 |  | 日期 | 2026-07-09
序号 | 区域/位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规格要求 | [6 empty] | 单位 | 数量 | 备注
|  |  |  | 介质性质 | 工作环境 | 量程/规格 | 参数要求 | 是否防爆 | 仪表材质 | 配件
一 | 雷达液位计 | [9 empty] | 合计 | 3 |  |  | 实际量程
1 | 03LT01 | 渗滤液缓冲池-液位计 | 雷达液位计 | 垃圾渗滤液，常温，pH=3-6 | 池顶上空，不接触物料测量；室内潮湿、环境腐蚀性强且封闭 | 量程：0-3m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源24VDC，输出4-20mA，2线制；防护等级IP65；带数显；一体式； | 防爆 | 外壳材质:铸铝 天线材质：PTFE 法兰：不锈钢SS304 | 无 | 套 | 1 | 实际0-2m，渗滤液缓冲池-与物料不接触 |  | 0-2m
2 | 03LT05 | 排污井-液位计 | 雷达液位计 | 地面冲洗污水，常温，pH=5-7 | 池顶上空，不接触物料测量；室内潮湿、封闭环境内 | 量程：0-3m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源24VDC，输出4-20mA，2线制；防护等级IP65；带数显；一体式； | 否 | 外壳材质:铸铝 天线材质：PTFE 法兰：不锈钢SS304 | 无 | 套 | 1 | 泵区排污井 |  | 0-1.4m
3 | 03LT07 | 排渣螺旋仓顶料位计 | 雷达液位计 | 餐厨、厨余垃圾堆积成的固态杂物，无流动性 | 仓体上方，不接触物料测量；仓内潮湿、封闭 | 量程：0-3m 精度等级：±0.5% 过程连接：法兰DN100，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源24VDC，输出4-20mA，2线制；防护等级IP65；带数显；一体式； | 否 | 外壳材质:铸铝 天线材质：PTFE 法兰：不锈钢SS304 | 无 | 套 | 1 |  |  | 0-2.34m | 2025.11.10增
二 | 静压式液位计 | [9 empty] | 合计 | 2
1 | 03LT02 | 渗滤液池-液位计 | 静压式液位计 | 垃圾渗滤液，常温，pH=3-6 | 池底外部横向插入液体测量 | 量程：0-5m 精度等级：±0.2% 过程连接：法兰DN50，PN10 电气接口：M20x1.5 | 电源24VDC，输出4-20mA，2线制；防护等级IP65；耐压PN10；带数显；一体式； | 否 | 外壳：铸铝 膜片：316L 法兰：SS304 | 无 | 套 | 1 | 渗滤液池-浸入物料式 |  | 0-5m
2 | 03LT03 | 1#浆料池-液位计 | 静压式液位计 | 厨余垃圾浆液，常温，pH=3-6 | 同上 | 同上 | 同上 | 否 | 同上 | 无 | 套 | 1 | 1#浆料池-浸入物料式 |  | 0-4.5m
三 | 温度传感器 | [9 empty] | 合计 | 4
1 | 03TT01 | 渗滤液池-温度传感器 | 温度传感器 | 垃圾渗滤液，pH=3-6 | 池底外部横向插入液体测量 | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源24VDC，输出4-20mA，2线制；防护等级IP65；耐压PN10；带数显；一体式； 焊接套管安装，H=60mm，L=800mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端:304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 | 无 | 套 | 1 | 渗滤液池-浸入物料式
2 | 03TT02 | 1#浆料池-温度传感器 | 温度传感器 | 厨余垃圾浆液，pH=3-6 | 池底外部横向插入液体测量 | 量程：0-100℃ 精度等级：±0.2% 过程连接：M20*1.5外螺纹 电气接口：M20x1.5 | 电源24VDC，输出4-20mA，2线制；防护等级IP65；耐压PN10；带数显；一体式； 焊接套管安装，H=60mm，L=800mm | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端:304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 |  | 套 | 1 | 1#浆料池-浸入物料式
3 | 03TT03 | 渗滤液缓冲池-温度传感器 | 厂家推荐 | 垃圾渗滤液，pH=3-6 | 池顶上空安装，不接触物料测量；室内潮湿、封闭环境内 | 量程：0-100℃ 规格：由厂家推荐 | 厂家推荐 | 防爆 | 厂家推荐 | 厂家推荐 | 套 | 1 | 池顶安装；池深2m |  | 0-50℃
4 | 03TT04 | 滤液加热-温度传感器 | 温度传感器 | 管道内泵送的垃圾渗滤液，pH=3-6 | 安装：室内管道 条件：管径DN80-带保温 | 量程：0-100℃ 规格：安装于管道上，显示温度和带温度上传 | 厂家推荐 | 否 | 电气外壳:铸铝 测量端:304，外径Φ6mm，固定螺纹安装 |  | 套 | 1 | 垃圾池喷淋加热-管道式-30m³/h
四 | 管道流量计 | [9 empty] | 合计 | 4
1 | 03FT01 | 回用液管道—流量计 | 电磁流量计 | 管道内泵送的回用废水，常温，pH=3-6 | 管径：DN100 | 量程：0-80m³ 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10； 输出：瞬时和累计流量； 带数显；一体式； | 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10；输出：瞬时和累计流量；带数显；一体式 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 实际0-45m³，重液、粪污液、消化液等综合进料管 |  | 实际分别流量：45t/h
2 | 03FT02 | 渗滤液—流量计 | 电磁流量计 | 沟道区内管道内泵送的垃圾渗滤液，常温，pH=3-6 | 管径：DN80 | 量程：0-50m³ 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10； 输出：瞬时和累计流量； 带数显；一体式； | 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10；输出：瞬时和累计流量；带数显；一体式 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 实际0-30m³，渗滤液缓存-潜污泵管道-30方泵
3 | 03FT03 | 喷淋—流量计 | 电磁流量计 | 管道内泵送的垃圾渗滤液，常温，pH=3-6 | 管径：DN100 | 量程：0-80m³ 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10； 输出：瞬时和累计流量； 带数显；一体式； | 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10；输出：瞬时和累计流量；带数显；一体式 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 渗滤液浆泵-管道-50方变频泵
4 | 03FT04 | 出浆—流量计 | 电磁流量计 | 管道内泵送的垃圾渗滤液，常温，pH=3-6 | 管径：DN125 | 量程：0-120m³ 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10； 输出：瞬时和累计流量； 带数显；一体式； | 电源24VDC，输出4-20mA，RS485，4线制；防护等级IP66；耐压PN10；输出：瞬时和累计流量；带数显；一体式 | 否 | 外壳：碳钢烤漆 内衬：PTFE 电极：SS316L | 无 | 套 | 1 | 渗滤液浆泵-管道-80方变频泵
五 | 超声波料位计 | [9 empty] | 合计 | 5
1 | 03LT06A | 压榨机A-料位计 | 超声波-（订购） | 厨余破袋后原生垃圾、大物料，常温、物料潮湿，有腐蚀性。 | 设备料斗上方设置，不与物料接触 | 0-4m | 指定品牌：倍加福；专项采购 | 否 |  | 无 | 套 | 1 | 实际0-1.5m，压榨机A |  | 0-1.5m
2 | 03LT06B | 压榨机B-料位计 | 超声波-（订购） | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 否 |  | 无 | 套 | 1 | 实际0-1.5m，压榨机B |  | 0-1.5m
3 | 03LT06C | 压榨机-料位计 | 超声波-（订购） | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 否 |  | 无 | 套 | 1 | 该套为备用，存库房； | 和出渣间杂物料位计同型号，随出渣间杂物料位计一并采购 | 0-1.5m
4 | 03LT08A | 出渣间杂物料位计 | 超声波-（订购） | 厨余/餐厨车间各工段筛出的杂物垃圾，常温、潮湿、有腐蚀性 | 设备料斗上空设置，不与物料接触 | 0-4m | 指定品牌：倍加福；专项采购 | 否 |  | 无 | 套 | 1 |  | 2026.07.09增
5 | 03LT08B | 出渣间杂物料位计 | 超声波-（订购） | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 否 |  | 无 | 套 | 1 |  | 2026.07.09增
十 | 总计 | [9 empty] | 套 | 18
备注： 1、区域/位号-与PID上的仪表位号保持一致，仪表采购时要求厂家在仪表上悬挂仪表位号； 2、仪表名称-工艺名称。 3、仪表类型-仪表的种类，比如温压流等。 4、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 5、工作环境-室外、室内、温度、腐蚀性环境等。 6、规格/量程-规格为公称直径，过程连接、电气接口等，如果是法兰连接明确法兰的标准，压力等级等；如果是螺纹连接，明确螺纹的规格，法兰默认采用HG/T20592，PL/RF，B系列，特殊要求除外；量程为即为量程、精度信息。 7、参数要求-仪表主要参数描述。 8、是否防爆-按是否安装在防爆区域内。 9、仪表材质-包括接液材质、外壳材质、法兰材质等。 10、配件-包括焊接接头、法兰、螺栓、电箱等。另外，还包括仪表备件。比如PH探头，同种型号的，如果数量少，建议备件1个。如果数量多，备件多个。如果有其他特殊要求，可以在备注中说明。 其他： 1）温度传感器，需注明插入深度。对于安装在管道的温度传感器，默认插入到管中心；对于设备的插入深度请根据实际情况确定。温度传感器默认带套管，在装拆过程中，管道介质不会漏，如果特殊要求，可以注明。 2）对于小管道，要求安装温度传感器的，安装位置通常在管道转弯处，设计三通，传感器探头方向与管道轴线重合。 3）涡街流量计默认带温压补偿，带温压补偿的意思，也就是流量计后端带温度传感器和压力传感器，在积算仪内部，蒸汽流量换算成质量流量时，积算仪会采集实时压力和温度数据，换算会更加准确。如果不带，积算仪可以设置默认压力和默认密度，体积流量换算成质量流量时，按默认参数来换算。 4）流量计默认4线制，输出信号默认4～20mA/RS485，包括电磁流量计、涡街流量计、热式气体质量流量计等。超声波传感器，默认4线制。其余仪表默认2线制。 5）如在填写过程中，发现任何问题，请及时反馈。