## 自控IO点表清单
[5 empty] | 项目名称 |  |  | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
[5 empty] | 项目编号 |  |  | 252E0102-40CC23 | [5 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
审定 |  |  | 校核 |  | 子项名称 |  |  | 综合预处理车间 | [5 empty] | 子项编号 |  | 01
审核 |  |  | 设计 |  | 图名 |  |  | 自控I/O点表清单
项目负责 |  |  | 版次
专业负责 |  |  | 日期 |  | 比例 |  |  | 1:1 | [5 empty] | 图号 |  | TZS01TK01-02
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[5 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
1 | 03J03A | 1#浆料池搅拌机A | 远程/就地 | 03J03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
2 | 03J03A | 1#浆料池搅拌机A | 运行 | 03J03A_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
3 | 03J03A | 1#浆料池搅拌机A | 故障 | 03J03A_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
4 | 03J03B | 1#浆料池搅拌机B | 远程/就地 | 03J03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
5 | 03J03B | 1#浆料池搅拌机B | 运行 | 03J03B_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
6 | 03J03B | 1#浆料池搅拌机B | 故障 | 03J03B_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
7 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS02A-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
8 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 变频运行 | 03SS02A-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
9 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 冷却风扇运行 | 03SS02A-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
10 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS02A-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
11 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 冷却风扇故障 | 03SS02A-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
12 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS02A-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
13 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 变频运行 | 03SS02A-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
14 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 冷却风扇运行 | 03SS02A-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
15 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS02A-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
16 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 冷却风扇故障 | 03SS02A-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
17 | 03SS02B-1 | 2#破碎输送双螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS02B-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
18 | 03SS02B-1 | 2#破碎输送双螺旋A电机 | 变频运行 | 03SS02B-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
19 | 03SS02B-1 | 2#破碎输送双螺旋A电机 | 冷却风扇运行 | 03SS02B-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
20 | 03SS02B-1 | 2#破碎输送双螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS02B-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
21 | 03SS02B-1 | 2#破碎输送双螺旋A电机 | 冷却风扇故障 | 03SS02B-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
22 | 03SS02B-2 | 2#破碎输送双螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS02B-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
23 | 03SS02B-2 | 2#破碎输送双螺旋B电机 | 变频运行 | 03SS02B-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
24 | 03SS02B-2 | 2#破碎输送双螺旋B电机 | 冷却风扇运行 | 03SS02B-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
25 | 03SS02B-2 | 2#破碎输送双螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS02B-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
26 | 03SS02B-2 | 2#破碎输送双螺旋B电机 | 冷却风扇故障 | 03SS02B-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
27 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 远程/就地 | 03SS03A-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
28 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 变频运行 | 03SS03A-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
29 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 冷却风扇运行 | 03SS03A-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
30 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 变频故障 | 03SS03A-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
31 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 冷却风扇故障 | 03SS03A-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
32 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 远程/就地 | 03SS03A-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
33 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 变频运行 | 03SS03A-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
34 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 冷却风扇运行 | 03SS03A-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
35 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 变频故障 | 03SS03A-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
36 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 冷却风扇故障 | 03SS03A-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
37 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 远程/就地 | 03SS03B-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
38 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 变频运行 | 03SS03B-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
39 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 冷却风扇运行 | 03SS03B-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
40 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 变频故障 | 03SS03B-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
41 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 冷却风扇故障 | 03SS03B-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
42 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 远程/就地 | 03SS03B-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
43 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 变频运行 | 03SS03B-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
44 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 冷却风扇运行 | 03SS03B-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
45 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 变频故障 | 03SS03B-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
46 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 冷却风扇故障 | 03SS03B-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
47 | 03SS04A | A线湿基一级螺旋 | 远程/就地 | 03SS04A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
48 | 03SS04A | A线湿基一级螺旋 | 运行 | 03SS04A_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
49 | 03SS04A | A线湿基一级螺旋 | 故障 | 03SS04A_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
50 | 03SS04B | B线湿基一级螺旋 | 远程/就地 | 03SS04B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
51 | 03SS04B | B线湿基一级螺旋 | 运行 | 03SS04B_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
52 | 03SS04B | B线湿基一级螺旋 | 故障 | 03SS04B_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
53 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 远程/就地 | 03SS05A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
54 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 变频运行 | 03SS05A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
55 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS05A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
56 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 变频故障 | 03SS05A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
57 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS05A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
58 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 远程/就地 | 03SS05B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
59 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 变频运行 | 03SS05B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
60 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS05B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
61 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 变频故障 | 03SS05B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
62 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS05B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
63 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 远程/就地 | 03SS06A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
64 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 变频运行 | 03SS06A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
65 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS06A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
66 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 变频故障 | 03SS06A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
67 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS06A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
68 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 远程/就地 | 03SS06B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
69 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 变频运行 | 03SS06B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
70 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS06B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
71 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 变频故障 | 03SS06B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
72 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS06B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
73 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 远程/就地 | 03SS07A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
74 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 变频运行 | 03SS07A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
75 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS07A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
76 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 变频故障 | 03SS07A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
77 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS07A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
78 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 远程/就地 | 03SS07B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
79 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 变频运行 | 03SS07B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
80 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS07B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
81 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 变频故障 | 03SS07B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
82 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS07B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
83 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 远程/就地 | 03SS08A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
84 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 变频运行 | 03SS08A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
85 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS08A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
86 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 变频故障 | 03SS08A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
87 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS08A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
88 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 远程/就地 | 03SS08B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
89 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 变频运行 | 03SS08B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
90 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS08B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
91 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 变频故障 | 03SS08B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
92 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS08B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
93 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 远程/就地 | 03SS09A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
94 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 变频运行 | 03SS09A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
95 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS09A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
96 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 变频故障 | 03SS09A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
97 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS09A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
98 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 远程/就地 | 03SS09B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
99 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 变频运行 | 03SS09B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
100 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS09B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
101 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 变频故障 | 03SS09B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
102 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS09B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
103 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 远程/就地 | 03SS10A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
104 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 变频运行 | 03SS10A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
105 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS10A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
106 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 变频故障 | 03SS10A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
107 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS10A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
108 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 远程/就地 | 03SS10B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
109 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 变频运行 | 03SS10B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
110 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 冷却风扇运行 | 03SS10B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
111 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 变频故障 | 03SS10B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
112 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 冷却风扇故障 | 03SS10B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
113 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS11-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
114 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 变频运行 | 03SS11-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
115 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇运行 | 03SS11-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
116 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS11-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
117 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇故障 | 03SS11-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
118 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS11-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
119 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 变频运行 | 03SS11-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
120 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇运行 | 03SS11-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
121 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS11-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
122 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇故障 | 03SS11-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
123 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS12-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
124 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 变频运行 | 03SS12-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
125 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇运行 | 03SS12-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
126 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS12-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
127 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇故障 | 03SS12-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
128 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS12-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
129 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 变频运行 | 03SS12-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
130 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇运行 | 03SS12-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
131 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS12-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
132 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇故障 | 03SS12-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
133 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS13-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
134 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 变频运行 | 03SS13-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
135 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇运行 | 03SS13-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
136 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS13-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
137 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇故障 | 03SS13-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
138 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS13-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
139 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 变频运行 | 03SS13-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
140 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇运行 | 03SS13-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
141 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS13-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
142 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇故障 | 03SS13-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
143 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS14-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
144 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 变频运行 | 03SS14-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
145 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇运行 | 03SS14-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
146 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS14-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
147 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇故障 | 03SS14-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
148 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS14-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
149 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 变频运行 | 03SS14-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
150 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇运行 | 03SS14-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
151 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS14-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
152 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇故障 | 03SS14-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
153 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 远程/就地 | 03SS15-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
154 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 变频运行 | 03SS15-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
155 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇运行 | 03SS15-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
156 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 变频故障 | 03SS15-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
157 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 冷却风扇故障 | 03SS15-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
158 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 远程/就地 | 03SS15-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
159 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 变频运行 | 03SS15-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
160 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇运行 | 03SS15-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
161 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 变频故障 | 03SS15-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
162 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 冷却风扇故障 | 03SS15-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
163 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 远程/就地 | 03LC02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
164 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 变频运行 | 03LC02A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
165 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 冷却风扇运行 | 03LC02A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
166 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 变频故障 | 03LC02A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
167 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 冷却风扇故障 | 03LC02A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
168 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 远程/就地 | 03LC02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
169 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 变频运行 | 03LC02B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
170 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 冷却风扇运行 | 03LC02B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
171 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 变频故障 | 03LC02B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
172 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 冷却风扇故障 | 03LC02B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
173 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 远程/就地 | 03LC02C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
174 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 变频运行 | 03LC02C_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
175 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 冷却风扇运行 | 03LC02C_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
176 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 变频故障 | 03LC02C_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
177 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 冷却风扇故障 | 03LC02C_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
178 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 远程/就地 | 03LC02D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
179 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 变频运行 | 03LC02D_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
180 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 冷却风扇运行 | 03LC02D_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
181 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 变频故障 | 03LC02D_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
182 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 冷却风扇故障 | 03LC02D_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
183 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 远程/就地 | 03LC05A-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
184 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 变频运行 | 03LC05A-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
185 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 冷却风扇运行 | 03LC05A-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
186 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 变频故障 | 03LC05A-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
187 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 冷却风扇故障 | 03LC05A-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
188 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 远程/就地 | 03LC05A-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
189 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 变频运行 | 03LC05A-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
190 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 冷却风扇运行 | 03LC05A-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
191 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 变频故障 | 03LC05A-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
192 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 冷却风扇故障 | 03LC05A-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
193 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 远程/就地 | 03LC05B-1_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
194 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 变频运行 | 03LC05B-1_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
195 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 冷却风扇运行 | 03LC05B-1_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
196 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 变频故障 | 03LC05B-1_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
197 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 冷却风扇故障 | 03LC05B-1_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
198 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 远程/就地 | 03LC05B-2_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
199 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 变频运行 | 03LC05B-2_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
200 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 冷却风扇运行 | 03LC05B-2_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
201 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 变频故障 | 03LC05B-2_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
202 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 冷却风扇故障 | 03LC05B-2_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
203 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 远程/就地 | 03CZ01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
204 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 变频运行 | 03CZ01A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
205 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 冷却风扇运行 | 03CZ01A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
206 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 变频故障 | 03CZ01A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
207 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 冷却风扇故障 | 03CZ01A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
208 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 远程/就地 | 03CZ01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
209 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 变频运行 | 03CZ01B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
210 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 冷却风扇运行 | 03CZ01B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
211 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 变频故障 | 03CZ01B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
212 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 冷却风扇故障 | 03CZ01B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
213 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 远程/就地 | 03TS01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
214 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 变频运行 | 03TS01A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
215 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 冷却风扇运行 | 03TS01A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
216 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 变频故障 | 03TS01A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
217 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 冷却风扇故障 | 03TS01A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
218 | 03TS_FYM01A | A线螺压脱水机反压门 | 远程/就地 | 03TS_FYM01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
219 | 03TS_FYM01A | A线螺压脱水机反压门 | 开到位信号 | 03TS_FYM01A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
220 | 03TS_FYM01A | A线螺压脱水机反压门 | 关到位信号 | 03TS_FYM01A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
221 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 远程/就地 | 03TS01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
222 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 变频运行 | 03TS01B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
223 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 冷却风扇运行 | 03TS01B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
224 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 变频故障 | 03TS01B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
225 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 冷却风扇故障 | 03TS01B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
226 | 03TS_FYM01B | B线螺压脱水机反压门 | 远程/就地 | 03TS_FYM01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
227 | 03TS_FYM01B | B线螺压脱水机反压门 | 开到位信号 | 03TS_FYM01B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
228 | 03TS_FYM01B | B线螺压脱水机反压门 | 关到位信号 | 03TS_FYM01B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
229 | 03CS01A | A线除砂1#搅拌机 | 远程/就地 | 03CS01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
230 | 03CS01A | A线除砂1#搅拌机 | 运行 | 03CS01A_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
231 | 03CS01A | A线除砂1#搅拌机 | 故障 | 03CS01A_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
232 | 03CS02A | A线除砂2#搅拌机 | 远程/就地 | 03CS02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
233 | 03CS02A | A线除砂2#搅拌机 | 运行 | 03CS02A_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
234 | 03CS02A | A线除砂2#搅拌机 | 故障 | 03CS02A_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
235 | 03CS03A | A线除砂推砂螺旋 | 远程/就地 | 03CS03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
236 | 03CS03A | A线除砂推砂螺旋 | 运行 | 03CS03A_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
237 | 03CS03A | A线除砂推砂螺旋 | 故障 | 03CS03A_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
238 | 03CS04A | A线除砂提砂螺旋 | 远程/就地 | 03CS04A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
239 | 03CS04A | A线除砂提砂螺旋 | 运行 | 03CS04A_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
240 | 03CS04A | A线除砂提砂螺旋 | 故障 | 03CS04A_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
241 | 03CS01B | B线除砂1#搅拌机 | 远程/就地 | 03CS01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
242 | 03CS01B | B线除砂1#搅拌机 | 运行 | 03CS01B_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
243 | 03CS01B | B线除砂1#搅拌机 | 故障 | 03CS01B_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
244 | 03CS02B | B线除砂2#搅拌机 | 远程/就地 | 03CS02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
245 | 03CS02B | B线除砂2#搅拌机 | 运行 | 03CS02B_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
246 | 03CS02B | B线除砂2#搅拌机 | 故障 | 03CS02B_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
247 | 03CS03B | B线除砂推砂螺旋 | 远程/就地 | 03CS03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
248 | 03CS03B | B线除砂推砂螺旋 | 运行 | 03CS03B_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
249 | 03CS03B | B线除砂推砂螺旋 | 故障 | 03CS03B_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
250 | 03CS04B | B线除砂提砂螺旋 | 远程/就地 | 03CS04B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
251 | 03CS04B | B线除砂提砂螺旋 | 运行 | 03CS04B_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
252 | 03CS04B | B线除砂提砂螺旋 | 故障 | 03CS04B_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
253 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 远程/就地 | 03P03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
254 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 变频运行 | 03P03A_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
255 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 冷却风扇运行 | 03P03A_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
256 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 变频故障 | 03P03A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
257 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 冷却风扇故障 | 03P03A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
258 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 远程/就地 | 03P03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
259 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 变频运行 | 03P03B_VFDRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
260 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 冷却风扇运行 | 03P03B_FanRu | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
261 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 变频故障 | 03P03B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
262 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 冷却风扇故障 | 03P03B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
263 | 03P05 | 厨余泵坑排污泵 | 远程/就地 | 03P05_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
264 | 03P05 | 厨余泵坑排污泵 | 运行 | 03P05_Ru | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
265 | 03P05 | 厨余泵坑排污泵 | 故障 | 03P05_Falt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
266 | 03MOV5 | A线喷淋电动阀 | 远程/就地 | 03MOV5_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
267 | 03MOV5 | A线喷淋电动阀 | 开到位信号 | 03MOV5_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
268 | 03MOV5 | A线喷淋电动阀 | 关到位信号 | 03MOV5_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
269 | 03MOV6 | B线喷淋电动阀 | 远程/就地 | 03MOV6_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
270 | 03MOV6 | B线喷淋电动阀 | 开到位信号 | 03MOV6_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
271 | 03MOV6 | B线喷淋电动阀 | 关到位信号 | 03MOV6_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
272 | 03MOV7 | 垃圾池篦子格栅加热蒸汽总进汽阀 | 远程/就地 | 03MOV7_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
273 | 03MOV7 | 垃圾池篦子格栅加热蒸汽总进汽阀 | 开到位信号 | 03MOV7_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
274 | 03MOV7 | 垃圾池篦子格栅加热蒸汽总进汽阀 | 关到位信号 | 03MOV7_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
275 | 03MOV10 | 垃圾池1#喷淋阀 | 远程/就地 | 03MOV10_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
276 | 03MOV10 | 垃圾池1#喷淋阀 | 开到位信号 | 03MOV10_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
277 | 03MOV10 | 垃圾池1#喷淋阀 | 关到位信号 | 03MOV10_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
278 | 03MOV11 | 垃圾池2#喷淋阀 | 远程/就地 | 03MOV11_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
279 | 03MOV11 | 垃圾池2#喷淋阀 | 开到位信号 | 03MOV11_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
280 | 03MOV11 | 垃圾池2#喷淋阀 | 关到位信号 | 03MOV11_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
281 | 03MOV12 | 垃圾池3#喷淋阀 | 远程/就地 | 03MOV12_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
282 | 03MOV12 | 垃圾池3#喷淋阀 | 开到位信号 | 03MOV12_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
283 | 03MOV12 | 垃圾池3#喷淋阀 | 关到位信号 | 03MOV12_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
284 | 03MCV01 | 垃圾池喷淋加热蒸汽进汽阀 | 远程/就地 | 03MCV01_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
285 | 03J03A | 1#浆料池搅拌机A | 驱动 | 03J03A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
286 | 03J03B | 1#浆料池搅拌机B | 驱动 | 03J03B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
287 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 驱动 | 03SS02A-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
288 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 驱动 | 03SS02A-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
289 | 03SS02B-1 | 2#破碎输送双螺旋A电机 | 驱动 | 03SS02B-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
290 | 03SS02B-2 | 2#破碎输送双螺旋B电机 | 驱动 | 03SS02B-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
291 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 驱动 | 03SS03A-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
292 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 驱动 | 03SS03A-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
293 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 驱动 | 03SS03B-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
294 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 驱动 | 03SS03B-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
295 | 03SS04A | A线湿基一级螺旋 | 驱动 | 03SS04A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
296 | 03SS04B | B线湿基一级螺旋 | 驱动 | 03SS04B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
297 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 驱动 | 03SS05A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
298 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 驱动 | 03SS05B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
299 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 驱动 | 03SS06A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
300 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 驱动 | 03SS06B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
301 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 驱动 | 03SS07A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
302 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 驱动 | 03SS07B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
303 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 驱动 | 03SS08A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
304 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 驱动 | 03SS08B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
305 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 驱动 | 03SS09A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
306 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 驱动 | 03SS09B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
307 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 驱动 | 03SS10A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
308 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 驱动 | 03SS10B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
309 | 03SS11-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 驱动 | 03SS11-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
310 | 03SS11-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 驱动 | 03SS11-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
311 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 驱动 | 03SS12-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
312 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 驱动 | 03SS12-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
313 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 驱动 | 03SS13-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
314 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 驱动 | 03SS13-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
315 | 03SS14-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 驱动 | 03SS14-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
316 | 03SS14-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 驱动 | 03SS14-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
317 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 驱动 | 03SS15-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
318 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 驱动 | 03SS15-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
319 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 驱动 | 03LC02A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
320 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 驱动 | 03LC02B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
321 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 驱动 | 03LC02C_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
322 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 驱动 | 03LC02D_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
323 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 驱动 | 03LC05A-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
324 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 驱动 | 03LC05A-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
325 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 驱动 | 03LC05B-1_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
326 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 驱动 | 03LC05B-2_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
327 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 驱动 | 03CZ01A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
328 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 驱动 | 03CZ01B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
329 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 驱动 | 03TS01A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
330 | 03TS_FYM01A | A线螺压脱水机反压门 | 开驱动 | 03TS_FYM01A_OPDri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
331 | 03TS_FYM01A | A线螺压脱水机反压门 | 关驱动 | 03TS_FYM01A_CLDri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
332 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 驱动 | 03TS01B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
333 | 03TS_FYM01B | B线螺压脱水机反压门 | 开驱动 | 03TS_FYM01B_OPDri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
334 | 03TS_FYM01B | B线螺压脱水机反压门 | 关驱动 | 03TS_FYM01B_CLDri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
335 | 03CS01A | A线除砂1#搅拌机 | 驱动 | 03CS01A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
336 | 03CS02A | A线除砂2#搅拌机 | 驱动 | 03CS02A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
337 | 03CS03A | A线除砂推砂螺旋 | 驱动 | 03CS03A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
338 | 03CS04A | A线除砂提砂螺旋 | 驱动 | 03CS04A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
339 | 03CS01B | B线除砂1#搅拌机 | 驱动 | 03CS01B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
340 | 03CS02B | B线除砂2#搅拌机 | 驱动 | 03CS02B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
341 | 03CS03B | B线除砂推砂螺旋 | 驱动 | 03CS03B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
342 | 03CS04B | B线除砂提砂螺旋 | 驱动 | 03CS04B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
343 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 驱动 | 03P03A_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
344 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 驱动 | 03P03B_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
345 | 03P05 | 厨余泵坑排污泵 | 驱动 | 03P05_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
346 | 03MOV5 | A线喷淋电动阀 | 驱动 | 03MOV5_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
347 | 03MOV6 | B线喷淋电动阀 | 驱动 | 03MOV6_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
348 | 03MOV7 | 垃圾池篦子格栅加热蒸汽总进汽阀 | 驱动 | 03MOV7_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
349 | 03MOV10 | 垃圾池1#喷淋阀 | 驱动 | 03MOV10_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
350 | 03MOV11 | 垃圾池2#喷淋阀 | 驱动 | 03MOV11_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
351 | 03MOV12 | 垃圾池3#喷淋阀 | 驱动 | 03MOV12_Dri |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
352 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS02A-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
353 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS02A-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
354 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS02A-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
355 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS02A-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
356 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 频率反馈 | 03SS03A-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
357 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 电流反馈 | 03SS03A-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
358 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 频率反馈 | 03SS03A-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
359 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 电流反馈 | 03SS03A-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
360 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 频率反馈 | 03SS03B-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
361 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 电流反馈 | 03SS03B-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
362 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 频率反馈 | 03SS03B-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
363 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 电流反馈 | 03SS03B-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
364 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 频率反馈 | 03SS05A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
365 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 电流反馈 | 03SS05A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
366 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 频率反馈 | 03SS05B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
367 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 电流反馈 | 03SS05B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
368 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 频率反馈 | 03SS06A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
369 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 电流反馈 | 03SS06A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
370 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 频率反馈 | 03SS06B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
371 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 电流反馈 | 03SS06B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
372 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 频率反馈 | 03SS07A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
373 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 电流反馈 | 03SS07A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
374 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 频率反馈 | 03SS07B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
375 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 电流反馈 | 03SS07B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
376 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 频率反馈 | 03SS08A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
377 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 电流反馈 | 03SS08A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
378 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 频率反馈 | 03SS08B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
379 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 电流反馈 | 03SS08B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
380 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 频率反馈 | 03SS09A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
381 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 电流反馈 | 03SS09A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
382 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 频率反馈 | 03SS09B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
383 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 电流反馈 | 03SS09B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
384 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 频率反馈 | 03SS10A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
385 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 电流反馈 | 03SS10A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
386 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 频率反馈 | 03SS10B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
387 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 电流反馈 | 03SS10B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
388 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS11-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
389 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS11-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
390 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS11-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
391 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS11-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
392 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS12-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
393 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS12-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
394 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS12-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
395 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS12-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
396 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS13-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
397 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS13-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
398 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS13-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
399 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS13-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
400 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS14-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
401 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS14-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
402 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS14-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
403 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS14-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
404 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 频率反馈 | 03SS15-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
405 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 电流反馈 | 03SS15-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
406 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 频率反馈 | 03SS15-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
407 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 电流反馈 | 03SS15-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
408 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 频率反馈 | 03LC02A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
409 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 电流反馈 | 03LC02A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
410 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 频率反馈 | 03LC02B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
411 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 电流反馈 | 03LC02B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
412 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 频率反馈 | 03LC02C_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
413 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 电流反馈 | 03LC02C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
414 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 频率反馈 | 03LC02D_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
415 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 电流反馈 | 03LC02D_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
416 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 频率反馈 | 03LC05A-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
417 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 电流反馈 | 03LC05A-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
418 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 频率反馈 | 03LC05A-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
419 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 电流反馈 | 03LC05A-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
420 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 频率反馈 | 03LC05B-1_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
421 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 电流反馈 | 03LC05B-1_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
422 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 频率反馈 | 03LC05B-2_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
423 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 电流反馈 | 03LC05B-2_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
424 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 频率反馈 | 03CZ01A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
425 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 电流反馈 | 03CZ01A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
426 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 频率反馈 | 03CZ01B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
427 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 电流反馈 | 03CZ01B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
428 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 频率反馈 | 03TS01A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
429 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 电流反馈 | 03TS01A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
430 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 频率反馈 | 03TS01B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
431 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 电流反馈 | 03TS01B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
432 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 频率反馈 | 03P03A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
433 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 电流反馈 | 03P03A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
434 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 频率反馈 | 03P03B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
435 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 电流反馈 | 03P03B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~In | A
436 | 03MCV01 | 垃圾池喷淋加热蒸汽进汽阀 | 开度反馈 | 03MCV01_FV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA | 0~100 | /
437 | 03LT03 | 1#浆料池液位计 | 液位反馈 | 03LT03_FV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(2线制) | 0~5 | m
438 | 03LT05 | 厨余车间泵坑污水池 | 液位反馈 | 03LT05_FV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(2线制) | 0~3 | m
439 | 03LT07 | 排渣仓 | 料位反馈 | 03LT07_FV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(2线制) | 0~3 | m
440 | 03TT02 | 1#浆料池温度计 | 温度反馈 | 03TT02_FV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(2线制) | 0~100 | ℃
441 | 03TT05 | 厨余垃圾池喷淋温度传感器 | 温度反馈 | 03TT05_FV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(2线制) | 0~100 | ℃
442 | 03FT03 | 厨余渗滤液池1#出料流量计 | 出料瞬时流量反馈 | 03FT03_OTInsFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(4线制) | 0~80 | m³/h
443 | 03FT04 | 厨余渗滤液池2#出料流量计 | 出料瞬时流量反馈 | 03FT04_OTInsFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(4线制) | 0~100 | m³/h
444 | 03FT05 | 浆料池流量计 | 出料瞬时流量反馈 | 03FT05_OTInsFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(4线制) | 0~100 | m³/h
445 | 03FT06 | 厨余车间自来水流量计 | 进料瞬时流量反馈 | 03FT06_InsFV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(4线制) | 0~100 | m³/h
446 | 03SS02A-1 | 1#破碎输送双螺旋A电机 | 频率给定 | 03SS02A-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
447 | 03SS02A-2 | 1#破碎输送双螺旋B电机 | 频率给定 | 03SS02A-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
448 | 03SS03A-1 | A线干基螺旋1#电机 | 频率给定 | 03SS03A-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
449 | 03SS03A-2 | A线干基螺旋2#电机 | 频率给定 | 03SS03A-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
450 | 03SS03B-1 | B线干基螺旋1#电机 | 频率给定 | 03SS03B-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
451 | 03SS03B-2 | B线干基螺旋2#电机 | 频率给定 | 03SS03B-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
452 | 03SS05A | A线湿基二级螺旋 | 频率给定 | 03SS05A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
453 | 03SS05B | B线湿基二级螺旋 | 频率给定 | 03SS05B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
454 | 03SS06A | A线除杂一级螺旋 | 频率给定 | 03SS06A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
455 | 03SS06B | B线除杂一级螺旋 | 频率给定 | 03SS06B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
456 | 03SS07A | A线除杂二级螺旋 | 频率给定 | 03SS07A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
457 | 03SS07B | B线除杂二级螺旋 | 频率给定 | 03SS07B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
458 | 03SS08A | A线除杂三级螺旋 | 频率给定 | 03SS08A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
459 | 03SS08B | B线除杂三级螺旋 | 频率给定 | 03SS08B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
460 | 03SS09A | A线除杂四级螺旋 | 频率给定 | 03SS09A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
461 | 03SS09B | B线除杂四级螺旋 | 频率给定 | 03SS09B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
462 | 03SS10A | A线除杂五级螺旋 | 频率给定 | 03SS10A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
463 | 03SS10B | B线除杂五级螺旋 | 频率给定 | 03SS10B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
464 | 03SS11-1 | 1#排渣螺旋A电机 | 频率给定 | 03SS11-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
465 | 03SS11-2 | 1#排渣螺旋B电机 | 频率给定 | 03SS11-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
466 | 03SS12-1 | 2#排渣螺旋A电机 | 频率给定 | 03SS12-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
467 | 03SS12-2 | 2#排渣螺旋B电机 | 频率给定 | 03SS12-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
468 | 03SS13-1 | 3#排渣螺旋A电机 | 频率给定 | 03SS13-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
469 | 03SS13-2 | 3#排渣螺旋B电机 | 频率给定 | 03SS13-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
470 | 03SS14-1 | 4#排渣螺旋A电机 | 频率给定 | 03SS14-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
471 | 03SS14-2 | 4#排渣螺旋B电机 | 频率给定 | 03SS14-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
472 | 03SS15-1 | 5#排渣螺旋A电机 | 频率给定 | 03SS15-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
473 | 03SS15-2 | 5#排渣螺旋B电机 | 频率给定 | 03SS15-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
474 | 03LC02A | 料渣仓1#输送螺旋 | 频率给定 | 03LC02A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
475 | 03LC02B | 料渣仓2#输送螺旋 | 频率给定 | 03LC02B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
476 | 03LC02C | 料渣仓3#输送螺旋 | 频率给定 | 03LC02C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
477 | 03LC02D | 料渣仓4#输送螺旋 | 频率给定 | 03LC02D_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
478 | 03LC05A-1 | A线料仓上料螺旋1#电机 | 频率给定 | 03LC05A-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
479 | 03LC05A-2 | A线料仓上料螺旋2#电机 | 频率给定 | 03LC05A-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
480 | 03LC05B-1 | B线料仓上料螺旋1#电机 | 频率给定 | 03LC05B-1_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
481 | 03LC05B-2 | B线料仓上料螺旋2#电机 | 频率给定 | 03LC05B-2_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
482 | 03CZ01A | A线除杂制浆机 | 频率给定 | 03CZ01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
483 | 03CZ01B | B线除杂制浆机 | 频率给定 | 03CZ01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
484 | 03TS01A | A线螺压脱水机 | 频率给定 | 03TS01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
485 | 03TS01B | B线螺压脱水机 | 频率给定 | 03TS01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
486 | 03P03A | 1#浆料池泵A | 频率给定 | 03P03A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
487 | 03P03B | 1#浆料池泵B | 频率给定 | 03P03B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~50 | Hz
488 | 03MCV01 | 垃圾池喷淋加热蒸汽进汽阀 | 开度给定 | 03MCV01_SV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA | 0~100 | /
489 | 03FT03 | 厨余渗滤液池1#出料流量计 | 出料累积流量反馈 | 03FT03_OTCumFV |  |  |  |  | 1 | 通信 | / | m³
490 | 03FT04 | 厨余渗滤液池2#出料流量计 | 出料累积流量反馈 | 03FT04_OTCumFV |  |  |  |  | 1 | 通信 | / | m³
491 | 03FT05 | 浆料池流量计 | 出料累积流量反馈 | 03FT05_OTCumFV |  |  |  |  | 1 | 通信 | / | m³
492 | 03FT06 | 厨余车间自来水流量计 | 出料累积流量反馈 | 03FT06_OTCumFV |  |  |  |  | 1 | 通信 | / | m³
小计 |  |  |  |  | 284 | 67 | 94 | 43 | 4 | 491
注：浅蓝色单元格区域为公式填充区，无需手动输入，复制到需要填充的单元格即可，橙色区域为数据限定区，只需要手动选择即可，其他区域为自由编辑区；