## 自控IO点表清单
[5 empty] | 项目名称 |  |  | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
[5 empty] | 项目编号 |  |  | 252E0102-40CC23 | [5 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
审定 |  | 沈伟 | 校核 | 王顶 | 子项名称 | [8 empty] | 子项编号 |  | 01
审核 |  | 徐迎春 | 设计 | 冯群星 | 图名 |  |  | 自控I/O点表清单
项目负责 |  | 袁艺东 | 版次
专业负责 |  | 沈伟 | 日期 | 2025.1 | 比例 |  |  | 1:1 | [5 empty] | 图号 |  | TZS01TK03-02
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[5 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
1 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 远程/就地 | 05CS01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  | 1 | 开关量 | 0-1 | A
2 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 变频运行 | 05CS01A_VFD_Run | 1
3 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 风扇运行 | 05CS01A_Fan_Run | 1
4 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 变频故障 | 05CS01A_VFD_Fault | 1
5 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 风扇故障 | 05CS01A_Fan_Fault | 1
6 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 电流反馈 | 05CS01A_CurrPV |  |  | 1
7 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 频率反馈 | 05CS01A_FrePV |  |  | 1
8 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 驱动控制 | 05CS01A_Drive |  | 1
9 | 05CS01A | 转鼓排渣螺旋A | 频率调节 | 05CS01A_FreSV |  |  |  | 1
10 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 远程/就地 | 05CS01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | A
11 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 变频运行 | 05CS01B_VFD_Run | 1
12 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 风扇运行 | 05CS01B_Fan_Run | 1
13 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 变频故障 | 05CS01B_VFD_Fault | 1
14 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 风扇故障 | 05CS01B_Fan_Fault | 1
15 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 电流反馈 | 05CS01B_CurrPV |  |  | 1
16 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 频率反馈 | 05CS01B_FrePV |  |  | 1
17 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 驱动控制 | 05CS01B_Drive |  | 1
18 | 05CS01B | 转鼓排渣螺旋B | 频率调节 | 05CS01B_FreSV |  |  |  | 1
19 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 远程/就地 | 05LC01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | A
20 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 变频运行 | 05LC01A_VFD_Run | 1
21 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 风扇运行 | 05LC01A_Fan_Run | 1
22 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 变频故障 | 05LC01A_VFD_Fault | 1
23 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 风扇故障 | 05LC01A_Fan_Fault | 1
24 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 电流反馈 | 05LC01A_CurrPV |  |  | 1
25 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 频率反馈 | 05LC01A_FrePV |  |  | 1
26 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 驱动控制 | 05LC01A_Drive |  | 1
27 | 05LC01A | 滤液螺旋01A | 频率调节 | 05LC01A_FreSV |  |  |  | 1
28 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 远程/就地 | 05LC01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 4-20mA(4线制) |  | A
29 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 变频运行 | 05LC01B_VFD_Run | 1
30 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 风扇运行 | 05LC01B_Fan_Run | 1
31 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 变频故障 | 05LC01B_VFD_Fault | 1
32 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 风扇故障 | 05LC01B_Fan_Fault | 1
33 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 电流反馈 | 05LC01B_CurrPV |  |  | 1
34 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 频率反馈 | 05LC01B_FrePV |  |  | 1
35 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 驱动控制 | 05LC01B_Drive |  | 1
36 | 05LC01B | 滤液螺旋01B | 频率调节 | 05LC01B_FreSV |  |  |  | 1
37 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 远程/就地 | 05LC02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | A
38 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 变频运行 | 05LC02A_VFD_Run | 1
39 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 风扇运行 | 05LC02A_Fan_Run | 1
40 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 变频故障 | 05LC02A_VFD_Fault | 1
41 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 风扇故障 | 05LC02A_Fan_Fault | 1
42 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 电流反馈 | 05LC02A_CurrPV |  |  | 1
43 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 频率反馈 | 05LC02A_FrePV |  |  | 1
44 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 驱动控制 | 05LC02A_Drive |  | 1
45 | 05LC02A | 滤液螺旋02A | 频率调节 | 05LC02A_FreSV |  |  |  | 1
46 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 远程/就地 | 05LC02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | A
47 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 变频运行 | 05LC02B_VFD_Run | 1
48 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 风扇运行 | 05LC02B_Fan_Run | 1
49 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 变频故障 | 05LC02B_VFD_Fault | 1
50 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 风扇故障 | 05LC02B_Fan_Fault | 1
51 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 电流反馈 | 05LC02B_CurrPV |  |  | 1
52 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 频率反馈 | 05LC02B_FrePV |  |  | 1
53 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 驱动控制 | 05LC02B_Drive |  | 1
54 | 05LC02B | 滤液螺旋02B | 频率调节 | 05LC02B_FreSV |  |  |  | 1
55 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 远程/就地 | 05LC03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | A
56 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 变频运行 | 05LC03A_VFD_Run | 1
57 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 风扇运行 | 05LC03A_Fan_Run | 1
58 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 变频故障 | 05LC03A_VFD_Fault | 1
59 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 风扇故障 | 05LC03A_Fan_Fault | 1
60 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 电流反馈 | 05LC03A_CurrPV |  |  | 1
61 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 频率反馈 | 05LC03A_FrePV |  |  | 1
62 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 驱动控制 | 05LC03A_Drive |  | 1
63 | 05LC03A | 滤液螺旋3A | 频率调节 | 05LC03A_FreSV |  |  |  | 1
64 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 远程/就地 | 05LC03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | A
65 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 变频运行 | 05LC03B_VFD_Run | 1
66 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 风扇运行 | 05LC03B_Fan_Run | 1
67 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 变频故障 | 05LC03B_VFD_Fault | 1
68 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 风扇故障 | 05LC03B_Fan_Fault | 1
69 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 电流反馈 | 05LC03B_CurrPV |  |  | 1
70 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 频率反馈 | 05LC03B_FrePV |  |  | 1
71 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 驱动控制 | 05LC03B_Drive |  | 1
72 | 05LC03B | 滤液螺旋3B | 频率调节 | 05LC03B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA(4线制) |  | A
73 | 05P01A | 粪液外排泵A | 远程/就地 | 05P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
74 | 05P01A | 粪液外排泵A | 变频运行 | 05P01A_VFD_Run | 1
75 | 05P01A | 粪液外排泵A | 风扇运行 | 05P01A_Fan_Run | 1
76 | 05P01A | 粪液外排泵A | 变频故障 | 05P01A_VFD_Fault | 1
77 | 05P01A | 粪液外排泵A | 风扇故障 | 05P01A_Fan_Fault | 1
78 | 05P01A | 粪液外排泵A | 电流反馈 | 05P01A_CurrPV |  |  | 1
79 | 05P01A | 粪液外排泵A | 频率反馈 | 05P01A_FrePV |  |  | 1
80 | 05P01A | 粪液外排泵A | 驱动控制 | 05P01A_Drive |  | 1
81 | 05P01A | 粪液外排泵A | 频率调节 | 05P01A_FreSV |  |  |  | 1
82 | 05P02B | 粪液外排泵B | 远程/就地 | 05P02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
83 | 05P02B | 粪液外排泵B | 变频运行 | 05P02B_VFD_Run | 1
84 | 05P02B | 粪液外排泵B | 风扇运行 | 05P02B_Fan_Run | 1
85 | 05P02B | 粪液外排泵B | 变频故障 | 05P02B_VFD_Fault | 1
86 | 05P02B | 粪液外排泵B | 风扇故障 | 05P02B_Fan_Fault | 1
87 | 05P02B | 粪液外排泵B | 电流反馈 | 05P02B_CurrPV |  |  | 1
88 | 05P02B | 粪液外排泵B | 频率反馈 | 05P02B_FrePV |  |  | 1
89 | 05P02B | 粪液外排泵B | 驱动控制 | 05P02B_Drive |  | 1
90 | 05P02B | 粪液外排泵B | 频率调节 | 05P02B_FreSV |  |  |  | 1
91 | 05J01A | 调节池搅拌机A | 远程/就地 | 05J01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
92 | 05J01A | 调节池搅拌机A | 运行反馈 | 05J01A_Run
93 | 05J01A | 调节池搅拌机A | 故障反馈 | 05J01A_Fault
94 | 05J01A | 调节池搅拌机A | 驱动控制 | 05J01A_Drive
95 | 08P01B | 调节池搅拌机B | 远程/就地 | 08P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
96 | 08P01B | 调节池搅拌机B | 运行反馈 | 08P01B_Run
97 | 08P01B | 调节池搅拌机B | 故障反馈 | 08P01B_Fault
98 | 08P01B | 调节池搅拌机B | 驱动控制 | 08P01B_Drive
99 | 08P01C | 调节池搅拌机C | 远程/就地 | 08P01C_Rem/Loc |  |  | 1 |  |  | 4-20mA(4线制) |  | A
100 | 08P01C | 调节池搅拌机C | 运行反馈 | 08P01C_Run
101 | 08P01C | 调节池搅拌机C | 故障反馈 | 08P01C_Fault
102 | 08P01C | 调节池搅拌机C | 驱动控制 | 08P01C_Drive
103 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 远程/就地 | 05SS01_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
104 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 变频运行 | 05SS01_VFD_Run | 1
105 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 风扇运行 | 05SS01_Fan_Run | 1
106 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 变频故障 | 05SS01_VFD_Fault | 1
107 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 风扇故障 | 05SS01_Fan_Fault | 1
108 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 电流反馈 | 05SS01_CurrPV |  |  | 1
109 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 频率反馈 | 05SS01_FrePV |  |  | 1
110 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 驱动控制 | 05SS01_Drive |  | 1
111 | 05SS01 | 1#螺旋运输机 | 频率调节 | 05SS01_FreSV |  |  |  | 1
112 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 远程/就地 | 05SS02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
113 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 变频运行 | 05SS02_VFD_Run | 1
114 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 风扇运行 | 05SS02_Fan_Run | 1
115 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 变频故障 | 05SS02_VFD_Fault | 1
116 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 风扇故障 | 05SS02_Fan_Fault | 1
117 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 电流反馈 | 05SS02_CurrPV |  |  | 1
118 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 频率反馈 | 05SS02_FrePV |  |  | 1
119 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 驱动控制 | 05SS02_Drive |  | 1
120 | 05SS02 | 2#螺旋运输机 | 频率调节 | 05SS02_FreSV |  |  |  | 1
121 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 远程/就地 | 05SS03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
122 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 变频运行 | 05SS03_VFD_Run | 1
123 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 风扇运行 | 05SS03_Fan_Run | 1
124 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 变频故障 | 05SS03_VFD_Fault | 1
125 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 风扇故障 | 05SS03_Fan_Fault | 1
126 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 电流反馈 | 05SS03_CurrPV |  |  | 1
127 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 频率反馈 | 05SS03_FrePV |  |  | 1
128 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 驱动控制 | 05SS03_Drive |  | 1
129 | 05SS03 | 3#螺旋运输机 | 频率调节 | 05SS03_FreSV |  |  |  | 1
130 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 远程/就地 | 05SS04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
131 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 变频运行 | 05SS04_VFD_Run | 1
132 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 风扇运行 | 05SS04_Fan_Run | 1
133 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 变频故障 | 05SS04_VFD_Fault | 1
134 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 风扇故障 | 05SS04_Fan_Fault | 1
135 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 电流反馈 | 05SS04_CurrPV |  |  | 1
136 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 频率反馈 | 05SS04_FrePV |  |  | 1
137 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 驱动控制 | 05SS04_Drive |  | 1
138 | 05SS04 | 4#螺旋压榨机 | 频率调节 | 05SS04_FreSV |  |  |  | 1
139 | 05CS02A | 水平排砂螺旋A | 远程/就地 | 05CS02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 4-20mA(4线制) |  | A
140 | 05CS02A | 水平排砂螺旋A | 运行反馈 | 05CS02A_Run | 1
141 | 05CS02A | 水平排砂螺旋A | 故障反馈 | 05CS02A_Fault | 1
142 | 05CS02A | 水平排砂螺旋A | 驱动控制 | 05CS02A_Drive |  | 1
143 | 05CS02B | 水平排砂螺旋B | 远程/就地 | 05CS02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | A
144 | 05CS02B | 水平排砂螺旋B | 运行反馈 | 05CS02B_Run | 1
145 | 05CS02B | 水平排砂螺旋B | 故障反馈 | 05CS02B_Fault | 1
146 | 05CS02B | 水平排砂螺旋B | 驱动控制 | 05CS02B_Drive |  | 1
147 | 05CS03A | 倾斜排砂螺旋A | 远程/就地 | 05CS03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | /
148 | 05CS03A | 倾斜排砂螺旋A | 运行反馈 | 05CS03A_Run | 1
149 | 05CS03A | 倾斜排砂螺旋A | 故障反馈 | 05CS03A_Fault | 1
150 | 05CS03A | 倾斜排砂螺旋A | 驱动控制 | 05CS03A_Drive |  | 1
151 | 05CS03B | 倾斜排砂螺旋B | 远程/就地 | 05CS03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 |  | /
152 | 05CS04B | 倾斜排砂螺旋B | 运行反馈 | 05CS04B_Run | 1
153 | 05CS05B | 倾斜排砂螺旋B | 故障反馈 | 05CS05B_Fault | 1
154 | 05CS06B | 倾斜排砂螺旋B | 驱动控制 | 05CS06B_Drive |  | 1
155 | 05TT01 | 调配池温度计 | 温度反馈 | 05TT01_PV |  |  | 1
156 | 05LT01A | 滤液螺旋液位计A | 液位反馈 | 05LT01A_PV |  |  | 1
157 | 05LT01B | 滤液螺旋液位计B | 液位反馈 | 05LT01B_PV |  |  | 1
158 | 05LT02A | 固液分离机液位计A | 液位反馈 | 05LT02A_PV |  |  | 1
159 | 05LT02B | 固液分离机液位计B | 液位反馈 | 05LT02B_PV |  |  | 1
160 | 05LT03 | 调配池液位计 | 液位反馈 | 05LT03_PV |  |  | 1
161 | 05FT01 | 粪污浆料流量计 | 流量反馈 | 05FT01_PV |  |  | 1
162 | 01LT18 | 接种仓料位计 | 液位反馈 | 01LT18_PV |  |  | 1
163 | 01TS03 | 1#螺杆泵温度开关 | 温度开关 | 01TS03_DPV | 1
164 | 01TS04 | 2#螺杆泵温度开关 | 温度开关 | 01TS04_DPV | 1
165 | 05GOV-01A | 浆料回流阀A | 远程/就地 | 05GOV-01A_Rem/Loc | 1
166 | 05GOV-01A | 浆料回流阀A | 驱动控制 | 05GOV-01A_Drive |  | 1
167 | 05GOV-01A | 浆料回流阀A | 开到位反馈 | 05GOV-01A_ZSO | 1
168 | 05GOV-01A | 浆料回流阀A | 关到位反馈 | 05GOV-01A_ZSC | 1
169 | 05GOV-01B | 浆料回流阀B | 远程/就地 | 05GOV-01B_Rem/Loc | 1
170 | 05GOV-01B | 浆料回流阀B | 驱动控制 | 05GOV-01B_Drive |  | 1
171 | 05GOV-01B | 浆料回流阀B | 开到位反馈 | 05GOV-01B_ZSO | 1
172 | 05GOV-01B | 浆料回流阀B | 关到位反馈 | 05GOV-01B_ZSC | 1
173 | 05GOV-02A | 固液分离机冲水阀2A | 远程/就地 | 05GOV-02A_Rem/Loc | 1
174 | 05GOV-02A | 固液分离机冲水阀2A | 驱动控制 | 05GOV-02A_Drive |  | 1
175 | 05GOV-02A | 固液分离机冲水阀2A | 开到位反馈 | 05GOV-02A_ZSO | 1
176 | 05GOV-02A | 固液分离机冲水阀2A | 关到位反馈 | 05GOV-02A_ZSC | 1
177 | 05GOV-02B | 固液分离机冲水阀2B | 远程/就地 | 05GOV-02B_Rem/Loc | 1
178 | 05GOV-02B | 固液分离机冲水阀2B | 驱动控制 | 05GOV-02B_Drive |  | 1
179 | 05GOV-02B | 固液分离机冲水阀2B | 开到位反馈 | 05GOV-02B_ZSO | 1
180 | 05GOV-02B | 固液分离机冲水阀2B | 关到位反馈 | 05GOV-02B_ZSC | 1
181 | 05GOV-03 | 浆料出料阀 | 远程/就地 | 05GOV-03_Rem/Loc | 1
182 | 05GOV-03 | 浆料出料阀 | 驱动控制 | 05GOV-03_Drive |  | 1
183 | 05GOV-03 | 浆料出料阀 | 开到位反馈 | 05GOV-03_ZSO | 1
184 | 05GOV-03 | 浆料出料阀 | 关到位反馈 | 05GOV-03_ZSC | 1
185 | 05GOV-04 | 滤液池给水阀 | 远程/就地 | 05GOV-04_Rem/Loc | 1
186 | 05GOV-04 | 滤液池给水阀 | 驱动控制 | 05GOV-04_Drive |  | 1
187 | 05GOV-04 | 滤液池给水阀 | 开到位反馈 | 05GOV-04_ZSO | 1
188 | 05GOV-04 | 滤液池给水阀 | 关到位反馈 | 05GOV-04_ZSC | 1
小计 |  |  |  |  | 104 | 24 | 37 | 14 | 1
注：浅蓝色单元格区域为公式填充区，无需手动输入，复制到需要填充的单元格即可，橙色区域为数据限定区，只需要手动选择即可，其他区域为自由编辑区；