## 自控IO点表清单
[6 empty] | 项目名称 |  |  | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
[6 empty] | 项目编号 |  |  | 252E0102-40CC23 | [5 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
| 审定 |  |  | 校核 |  | 子项名称 |  |  | 厌氧发酵系统 | [5 empty] | 子项编号 |  | 03
| 审核 |  |  | 设计 |  | 图名 |  |  | 自控I/O点表清单
| 项目负责 |  |  | 版次
| 专业负责 |  |  | 日期 |  | 比例 |  |  | 1:1 | [5 empty] | 图号 |  | TZS03TK02-02
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[6 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
| 1 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 远程/就地 | 07J01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 2 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 变频运行 | 07J01A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 3 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 风扇运行 | 07J01A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 4 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 变频故障 | 07J01A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 5 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 风扇故障 | 07J01A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 6 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 远程/就地 | 07J01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 7 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 变频运行 | 07J01B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 8 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 风扇运行 | 07J01B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 9 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 变频故障 | 07J01B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 10 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 风扇故障 | 07J01B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 11 | 07J04 | 废液池搅拌机 | 远程/就地 | 07J04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 12 | 07J04 | 废液池搅拌机 | 运行反馈 | 07J04_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 13 | 07J04 | 废液池搅拌机 | 故障反馈 | 07J04_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 14 | 07P03 | 废液池转料泵 | 远程/就地 | 07P03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 15 | 07P03 | 废液池转料泵 | 运行反馈 | 07P03_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 16 | 07P03 | 废液池转料泵 | 故障反馈 | 07P03_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 17 | 07P01A | 浆料提升泵A | 远程/就地 | 07P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 18 | 07P01A | 浆料提升泵A | 变频运行 | 07P01A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 19 | 07P01A | 浆料提升泵A | 风扇运行 | 07P01A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 20 | 07P01A | 浆料提升泵A | 变频故障 | 07P01A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 21 | 07P01A | 浆料提升泵A | 风扇故障 | 07P01A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 22 | 07P01A | 浆料提升泵A超压报警 | 压力开关 | 07P01A_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 23 | 07P01B | 浆料提升泵B | 远程/就地 | 07P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 24 | 07P01B | 浆料提升泵B | 变频运行 | 07P01B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 25 | 07P01B | 浆料提升泵B | 风扇运行 | 07P01B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 26 | 07P01B | 浆料提升泵B | 变频故障 | 07P01B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 27 | 07P01B | 浆料提升泵B | 风扇故障 | 07P01B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 28 | 07PS02 | 浆料提升泵B超压报警 | 压力开关 | 07PS02_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 29 | 07P01C | 浆料提升泵C | 远程/就地 | 07P01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 30 | 07P01C | 浆料提升泵C | 变频运行 | 07P01C_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 31 | 07P01C | 浆料提升泵C | 风扇运行 | 07P01C_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 32 | 07P01C | 浆料提升泵C | 变频故障 | 07P01C_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 33 | 07P01C | 浆料提升泵C | 风扇故障 | 07P01C_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 34 | 07PS03 | 浆料提升泵C超压报警 | 压力开关 | 07PS03_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 35 | 07P01D | 浆料提升泵D | 远程/就地 | 07P01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 36 | 07P01D | 浆料提升泵D | 变频运行 | 07P01D_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 37 | 07P01D | 浆料提升泵D | 风扇运行 | 07P01D_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 38 | 07P01D | 浆料提升泵D | 变频故障 | 07P01D_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 39 | 07P01D | 浆料提升泵D | 风扇故障 | 07P01D_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 40 | 07PS04 | 浆料提升泵D超压报警 | 压力开关 | 07PS04_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 41 | 07P01E | 浆料提升泵E | 远程/就地 | 07P01E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 42 | 07P01E | 浆料提升泵E | 变频运行 | 07P01E_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 43 | 07P01E | 浆料提升泵E | 风扇运行 | 07P01E_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 44 | 07P01E | 浆料提升泵E | 变频故障 | 07P01E_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 45 | 07P01E | 浆料提升泵E | 风扇故障 | 07P01E_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 46 | 07PS05 | 浆料提升泵E超压报警 | 压力开关 | 07PS05_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 47 | 07P01F | 浆料提升泵F | 远程/就地 | 07P01F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 48 | 07P01F | 浆料提升泵F | 变频运行 | 07P01F_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 49 | 07P01F | 浆料提升泵F | 风扇运行 | 07P01F_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 50 | 07P01F | 浆料提升泵F | 变频故障 | 07P01F_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 51 | 07P01F | 浆料提升泵F | 风扇故障 | 07P01F_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 52 | 07PS06 | 浆料提升泵F超压报警 | 压力开关 | 07PS06_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 53 | 07P13 | 泵坑废液泵 | 远程/就地 | 07P13_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 54 | 07P13 | 泵坑废液泵 | 运行反馈 | 07P13_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 55 | 07P13 | 泵坑废液泵 | 故障反馈 | 07P13_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 56 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 远程/就地 | 07J02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 57 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 变频运行 | 07J02A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 58 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 风扇运行 | 07J02A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 59 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 变频故障 | 07J02A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 60 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 风扇故障 | 07J02A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 61 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 远程/就地 | 07J02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 62 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 变频运行 | 07J02B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 63 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 风扇运行 | 07J02B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 64 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 变频故障 | 07J02B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 65 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 风扇故障 | 07J02B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 66 | 07P04A | 消化液循环泵A | 远程/就地 | 07P04A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 67 | 07P04A | 消化液循环泵A | 运行反馈 | 07P04A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 68 | 07P04A | 消化液循环泵A | 故障反馈 | 07P04A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 69 | 07P04B | 消化液循环泵B | 远程/就地 | 07P04B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 70 | 07P04B | 消化液循环泵B | 运行反馈 | 07P04B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 71 | 07P04B | 消化液循环泵B | 故障反馈 | 07P04B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 72 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 变频运行 | 07J02C_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 73 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 风扇运行 | 07J02C_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 74 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 变频故障 | 07J02C_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 75 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 风扇故障 | 07J02C_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 76 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 远程/就地 | 07J02C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 77 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 运行反馈 | 07J02D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 78 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 故障反馈 | 07J02D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 79 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 远程/就地 | 07J02D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 80 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 运行反馈 | 07J02D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 81 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 故障反馈 | 07J02D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 82 | 07P04C | 消化液循环泵C | 远程/就地 | 07P04C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 83 | 07P04C | 消化液循环泵C | 变频运行 | 07P04C_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 84 | 07P04C | 消化液循环泵C | 风扇运行 | 07P04C_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 85 | 07P04D | 消化液循环泵D | 变频故障 | 07P04D_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 86 | 07P04D | 消化液循环泵D | 风扇故障 | 07P04D_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 87 | 07P04D | 消化液循环泵D | 远程/就地 | 07P04D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 88 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 远程/就地 | 07J02E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 89 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 变频运行 | 07J02E_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 90 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 风扇运行 | 07J02E_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 91 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 变频故障 | 07J02E_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 92 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 风扇故障 | 07J02E_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 93 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 远程/就地 | 07J02F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 94 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 变频运行 | 07J02F_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 95 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 风扇运行 | 07J02F_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 96 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 变频故障 | 07J02F_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 97 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 风扇故障 | 07J02F_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 98 | 07P04E | 消化液循环泵E | 远程/就地 | 07P04E_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 99 | 07P04E | 消化液循环泵E | 运行反馈 | 07P04E_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 100 | 07P04E | 消化液循环泵E | 故障反馈 | 07P04E_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 101 | 07P04F | 消化液循环泵F | 远程/就地 | 07P04F_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 102 | 07P04F | 消化液循环泵F | 运行反馈 | 07P04F_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 103 | 07P04F | 消化液循环泵F | 故障反馈 | 07P04F_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 104 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 远程/就地 | 07J02G_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 105 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 变频运行 | 07J02G_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 106 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 风扇运行 | 07J02G_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 107 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 变频故障 | 07J02G_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 108 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 风扇故障 | 07J02G_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 109 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 远程/就地 | 07J02H_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 110 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 变频运行 | 07J02H_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 111 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 风扇运行 | 07J02H_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 112 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 变频故障 | 07J02H_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 113 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 风扇故障 | 07J02H_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 114 | 07P06 | 沼液池转料泵 | 远程/就地 | 07P06_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 115 | 07P06 | 沼液池转料泵 | 运行反馈 | 07P06_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 116 | 07P06 | 沼液池转料泵 | 故障反馈 | 07P06_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 117 | 07J05 | 沼液池搅拌机 | 远程/就地 | 07J05_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 118 | 07J05 | 沼液池搅拌机 | 运行反馈 | 07J05_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 119 | 07J05 | 沼液池搅拌机 | 故障反馈 | 07J05_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 120 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 远程/就地 | 07J02J_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 121 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 变频运行 | 07J02J_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 122 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 风扇运行 | 07J02J_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 123 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 变频故障 | 07J02J_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 124 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 风扇故障 | 07J02J_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 125 | 07P05A | 厌氧罐除砂泵A | 远程/就地 | 07P05A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 126 | 07P05A | 厌氧罐除砂泵A | 运行反馈 | 07P05A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 127 | 07P05A | 厌氧罐除砂泵A | 故障反馈 | 07P05A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 128 | 07P05B | 厌氧罐除砂泵B | 远程/就地 | 07P05B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 129 | 07P05B | 厌氧罐除砂泵B | 运行反馈 | 07P05B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 130 | 07P05B | 厌氧罐除砂泵B | 故障反馈 | 07P05B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 131 | 07P05C | 厌氧罐除砂泵C | 远程/就地 | 07P05C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 132 | 07P05C | 厌氧罐除砂泵C | 运行反馈 | 07P05C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 133 | 07P05C | 厌氧罐除砂泵C | 故障反馈 | 07P05C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 134 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 远程/就地 | 07J03A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 135 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 变频运行 | 07J03A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 136 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 风扇运行 | 07J03A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 137 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 变频故障 | 07J03A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 138 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 风扇故障 | 07J03A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 139 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 远程/就地 | 07J03B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 140 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 变频运行 | 07J03B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 141 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 风扇运行 | 07J03B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 142 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 变频故障 | 07J03B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 143 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 风扇故障 | 07J03B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 144 | 07J06 | 清洗罐搅拌机 | 远程/就地 | 07J06_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 145 | 07J06 | 清洗罐搅拌机 | 运行反馈 | 07J06_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 146 | 07J06 | 清洗罐搅拌机 | 故障反馈 | 07J06_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 147 | 07P07A | 消化液出料泵A | 远程/就地 | 07P07A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 148 | 07P07A | 消化液出料泵A | 运行反馈 | 07P07A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 149 | 07P07A | 消化液出料泵A | 故障反馈 | 07P07A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 150 | 07P07B | 消化液出料泵B | 远程/就地 | 07P07B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 151 | 07P07B | 消化液出料泵B | 运行反馈 | 07P07B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 152 | 07P07B | 消化液出料泵B | 故障反馈 | 07P07B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 153 | 07P07C | 消化液出料泵C | 远程/就地 | 07P07C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 154 | 07P07C | 消化液出料泵C | 运行反馈 | 07P07C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 155 | 07P07C | 消化液出料泵C | 故障反馈 | 07P07C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 156 | 07P23 | 清洗泵 | 远程/就地 | 07P23_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 157 | 07P23 | 清洗泵 | 运行反馈 | 07P23_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 158 | 07P23 | 清洗泵 | 故障反馈 | 07P23_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 159 | 07P20A | 生化进水泵A | 远程/就地 | 07P20A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 160 | 07P20A | 生化进水泵A | 变频运行 | 07P20A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 161 | 07P20A | 生化进水泵A | 风扇运行 | 07P20A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 162 | 07P20A | 生化进水泵A | 变频故障 | 07P20A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 163 | 07P20A | 生化进水泵A | 风扇故障 | 07P20A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 164 | 07P20B | 生化进水泵B | 远程/就地 | 07P20B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 165 | 07P20B | 生化进水泵B | 变频运行 | 07P20B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 166 | 07P20B | 生化进水泵B | 风扇运行 | 07P20B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 167 | 07P20B | 生化进水泵B | 变频故障 | 07P20B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 168 | 07P20B | 生化进水泵B | 风扇故障 | 07P20B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 169 | 07P20C | 生化进水泵C | 远程/就地 | 07P20C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 170 | 07P20C | 生化进水泵C | 变频运行 | 07P20C_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 171 | 07P20C | 生化进水泵C | 风扇运行 | 07P20C_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 172 | 07P20C | 生化进水泵C | 变频故障 | 07P20C_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 173 | 07P20C | 生化进水泵C | 风扇故障 | 07P20C_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 174 | 07P20D | 生化进水泵D | 远程/就地 | 07P20D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 175 | 07P20D | 生化进水泵D | 变频运行 | 07P20D_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 176 | 07P20D | 生化进水泵D | 风扇运行 | 07P20D_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 177 | 07P20D | 生化进水泵D | 变频故障 | 07P20D_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 178 | 07P20D | 生化进水泵D | 风扇故障 | 07P20D_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 179 | 07P22A | 重液池投加泵A | 远程/就地 | 07P22A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 180 | 07P22A | 重液池投加泵A | 变频运行 | 07P22A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 181 | 07P22A | 重液池投加泵A | 风扇运行 | 07P22A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 182 | 07P22A | 重液池投加泵A | 变频故障 | 07P22A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 183 | 07P22A | 重液池投加泵A | 风扇故障 | 07P22A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 184 | 07P22A | 重液池投加泵A超压报警 | 压力开关 | 07P22A_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 185 | 07P22B | 重液池投加泵B | 远程/就地 | 07P22B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 186 | 07P22B | 重液池投加泵B | 变频运行 | 07P22B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 187 | 07P22B | 重液池投加泵B | 风扇运行 | 07P22B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 188 | 07P22B | 重液池投加泵B | 变频故障 | 07P22B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 189 | 07P22B | 重液池投加泵B | 风扇故障 | 07P22B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 190 | 07P22B | 重液池投加泵B超压报警 | 压力开关 | 07P22B_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 191 | 07P22C | 重液池投加泵C | 远程/就地 | 07P22C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 192 | 07P22C | 重液池投加泵C | 变频运行 | 07P22C_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 193 | 07P22C | 重液池投加泵C | 风扇运行 | 07P22C_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 194 | 07P22C | 重液池投加泵C | 变频故障 | 07P22C_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 195 | 07P22C | 重液池投加泵C | 风扇故障 | 07P22C_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 196 | 07P22C | 重液池投加泵C超压报警 | 压力开关 | 07P22C_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 197 | 07P21 | 重液罐进沼液泵 | 远程/就地 | 07P21_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 198 | 07P21 | 重液罐进沼液泵 | 运行反馈 | 07P21_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 199 | 07P21 | 重液罐进沼液泵 | 故障反馈 | 07P21_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 200 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 远程/就地 | 07P24A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 201 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 变频运行 | 07P24A_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 202 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 风扇运行 | 07P24A_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 203 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 变频故障 | 07P24A_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 204 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 风扇故障 | 07P24A_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 205 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 远程/就地 | 07P24B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 206 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 变频运行 | 07P24B_VFD_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 207 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 风扇运行 | 07P24B_Fan_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 208 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 变频故障 | 07P24B_VFD_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 209 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 风扇故障 | 07P24B_Fan_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 210 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 驱动控制 | 07J01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 211 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 驱动控制 | 07J01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 212 | 07J04 | 废液池搅拌机 | 驱动控制 | 07J04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 213 | 07P03 | 废液池转料泵 | 驱动控制 | 07P03_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 214 | 07P01A | 浆料提升泵A | 驱动控制 | 07P01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 215 | 07P01B | 浆料提升泵B | 驱动控制 | 07P01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 216 | 07P01C | 浆料提升泵C | 驱动控制 | 07P01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 217 | 07P01D | 浆料提升泵D | 驱动控制 | 07P01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 218 | 07P01E | 浆料提升泵E | 驱动控制 | 07P01E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 219 | 07P01F | 浆料提升泵F | 驱动控制 | 07P01F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 220 | 07P13 | 泵坑废液泵 | 驱动控制 | 07P13_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 221 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 驱动控制 | 07J02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 222 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 驱动控制 | 07J02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 223 | 07P04A | 消化液循环泵A | 驱动控制 | 07P04A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 224 | 07P04B | 消化液循环泵B | 驱动控制 | 07P04B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 225 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 驱动控制 | 07J02C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 226 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 驱动控制 | 07J02D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 227 | 07P04C | 消化液循环泵C | 驱动控制 | 07P04C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 228 | 07P04D | 消化液循环泵D | 驱动控制 | 07P04D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 229 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 驱动控制 | 07J02E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 230 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 驱动控制 | 07J02F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 231 | 07P04E | 消化液循环泵E | 驱动控制 | 07P04E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 232 | 07P04F | 消化液循环泵F | 驱动控制 | 07P04F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 233 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 驱动控制 | 07J02G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 234 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 驱动控制 | 07J02H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 235 | 07P06 | 沼液池转料泵 | 驱动控制 | 07P06_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 236 | 07J05 | 沼液池搅拌机 | 驱动控制 | 07J05_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 237 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 驱动控制 | 07J02J_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 238 | 07P05A | 厌氧罐除砂泵A | 驱动控制 | 07P05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 239 | 07P05B | 厌氧罐除砂泵B | 驱动控制 | 07P05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 240 | 07P05C | 厌氧罐除砂泵C | 驱动控制 | 07P05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 241 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 驱动控制 | 07J03A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 242 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 驱动控制 | 07J03B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 243 | 07J06 | 清洗罐搅拌机 | 驱动控制 | 07J06_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 244 | 07P07A | 消化液出料泵A | 驱动控制 | 07P07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 245 | 07P07A | 消化液出料泵A | 故障复位 | 07P07A_FaultRst |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 246 | 07P07B | 消化液出料泵B | 驱动控制 | 07P07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 247 | 07P07B | 消化液出料泵B | 故障复位 | 07P07B_FaultRst |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 248 | 07P07C | 消化液出料泵C | 驱动控制 | 07P07C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 249 | 07P07C | 消化液出料泵C | 故障复位 | 07P07C_FaultRst |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 250 | 07P23 | 清洗泵 | 故障复位 | 07P23_FaultRst |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 251 | 07P20A | 生化进水泵A | 驱动控制 | 07P20A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 252 | 07P20B | 生化进水泵B | 驱动控制 | 07P20B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 253 | 07P20C | 生化进水泵C | 驱动控制 | 07P20C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 254 | 07P20D | 生化进水泵D | 驱动控制 | 07P20D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 255 | 07P22A | 重液池投加泵A | 驱动控制 | 07P22A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 256 | 07P22B | 重液池投加泵B | 驱动控制 | 07P22B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 257 | 07P22C | 重液池投加泵C | 驱动控制 | 07P22C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 258 | 07P21 | 重液罐进沼液泵 | 故障复位 | 07P21_FaultRst |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 259 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 驱动控制 | 07P24A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 260 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 驱动控制 | 07P24B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 261 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 频率反馈 | 07J01A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 262 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 电流反馈 | 07J01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 263 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 频率反馈 | 07J01B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 264 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 电流反馈 | 07J01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 265 | 07P01A | 浆料提升泵A | 频率反馈 | 07P01A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 266 | 07P01A | 浆料提升泵A | 电流反馈 | 07P01A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 267 | 07P01B | 浆料提升泵B | 频率反馈 | 07P01B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 268 | 07P01B | 浆料提升泵B | 电流反馈 | 07P01B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 269 | 07P01C | 浆料提升泵C | 频率反馈 | 07P01C_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 270 | 07P01C | 浆料提升泵C | 电流反馈 | 07P01C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 271 | 07P01D | 浆料提升泵D | 频率反馈 | 07P01D_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 272 | 07P01D | 浆料提升泵D | 电流反馈 | 07P01D_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 273 | 07P01E | 浆料提升泵E | 频率反馈 | 07P01E_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 274 | 07P01E | 浆料提升泵E | 电流反馈 | 07P01E_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 275 | 07P01F | 浆料提升泵F | 频率反馈 | 07P01F_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 276 | 07P01F | 浆料提升泵F | 电流反馈 | 07P01F_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 277 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 频率反馈 | 07J02A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 278 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 电流反馈 | 07J02A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 279 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 频率反馈 | 07J02B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 280 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 电流反馈 | 07J02B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 281 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 频率反馈 | 07J02C_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 282 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 电流反馈 | 07J02C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 283 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 频率反馈 | 07J02D_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 284 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 电流反馈 | 07J02D_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 285 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 频率反馈 | 07J02E_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 286 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 电流反馈 | 07J02E_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 287 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 频率反馈 | 07J02F_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 288 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 电流反馈 | 07J02F_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 289 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 频率反馈 | 07J02G_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 290 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 电流反馈 | 07J02G_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 291 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 频率反馈 | 07J02H_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 292 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 电流反馈 | 07J02H_CurrPV | [5 empty] | 4～20mA | 0~XX | A
| 293 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 频率反馈 | 07J02J_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 294 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 电流反馈 | 07J02J_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 295 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 频率反馈 | 07J03A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 296 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 电流反馈 | 07J03A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 297 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 频率反馈 | 07J03B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 298 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 电流反馈 | 07J03B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 299 | 07P07A | 消化液出料泵A | 电流反馈 | 07P07A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 300 | 07P07B | 消化液出料泵B | 电流反馈 | 07P07B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 301 | 07P07C | 消化液出料泵C | 电流反馈 | 07P07C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 302 | 07P20A | 生化进水泵A | 频率反馈 | 07P20A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 303 | 07P20A | 生化进水泵A | 电流反馈 | 07P20A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 304 | 07P20B | 生化进水泵B | 频率反馈 | 07P20B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 305 | 07P20B | 生化进水泵B | 电流反馈 | 07P20B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 306 | 07P20C | 生化进水泵C | 频率反馈 | 07P20C_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 307 | 07P20C | 生化进水泵C | 电流反馈 | 07P20C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 308 | 07P20D | 生化进水泵D | 频率反馈 | 07P20D_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 309 | 07P20D | 生化进水泵D | 电流反馈 | 07P20D_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 310 | 07P22A | 重液池投加泵A | 频率反馈 | 07P22A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 311 | 07P22A | 重液池投加泵A | 电流反馈 | 07P22A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 312 | 07P22B | 重液池投加泵B | 频率反馈 | 07P22B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 313 | 07P22B | 重液池投加泵B | 电流反馈 | 07P22B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 314 | 07P22C | 重液池投加泵C | 频率反馈 | 07P22C_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 315 | 07P22C | 重液池投加泵C | 电流反馈 | 07P22C_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 316 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 频率反馈 | 07P24A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 317 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 电流反馈 | 07P24A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 318 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 频率反馈 | 07P24B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 319 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 电流反馈 | 07P24B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~XX | A
| 320 | 07J01A | 水解罐搅拌机A | 频率调节 | 07J01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 321 | 07J01B | 水解罐搅拌机B | 频率调节 | 07J01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 322 | 07P01A | 浆料提升泵A | 频率调节 | 07P01A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 323 | 07P01B | 浆料提升泵B | 频率调节 | 07P01B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 324 | 07P01C | 浆料提升泵C | 频率调节 | 07P01C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 325 | 07P01D | 浆料提升泵D | 频率调节 | 07P01D_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 326 | 07P01E | 浆料提升泵E | 频率调节 | 07P01E_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 327 | 07P01F | 浆料提升泵F | 频率调节 | 07P01F_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 328 | 07J02A | 厌氧罐搅拌机A | 频率调节 | 07J02A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 329 | 07J02B | 厌氧罐搅拌机B | 频率调节 | 07J02B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 330 | 07J02C | 厌氧罐搅拌机C | 频率调节 | 07J02C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 331 | 07J02D | 厌氧罐搅拌机D | 频率调节 | 07J02D_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 332 | 07J02E | 厌氧罐搅拌机E | 频率调节 | 07J02E_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 333 | 07J02F | 厌氧罐搅拌机F | 频率调节 | 07J02F_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 334 | 07J02G | 厌氧罐搅拌机G | 频率调节 | 07J02G_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 335 | 07J02H | 厌氧罐搅拌机H | 频率调节 | 07J02H_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 336 | 07J02J | 厌氧罐搅拌机J | 频率调节 | 07J02J_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 337 | 07J03A | 消化液罐搅拌机A | 频率调节 | 07J03A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 338 | 07J03B | 消化液罐搅拌机B | 频率调节 | 07J03B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 339 | 07P20A | 生化进水泵A | 频率调节 | 07P20A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 340 | 07P20B | 生化进水泵B | 频率调节 | 07P20B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 341 | 07P20C | 生化进水泵C | 频率调节 | 07P20C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 342 | 07P20D | 生化进水泵D | 频率调节 | 07P20D_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 343 | 07P22A | 重液池投加泵A | 频率调节 | 07P22A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 344 | 07P22B | 重液池投加泵B | 频率调节 | 07P22B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 345 | 07P22C | 重液池投加泵C | 频率调节 | 07P22C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 346 | 07P24A | 厌氧污泥出料泵A | 频率调节 | 07P24A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 347 | 07P24B | 厌氧污泥出料泵B | 频率调节 | 07P24B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0-50 | Hz
| 348 | 07GOV01A | 餐厨浆料进1#水解罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV01A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 349 | 07GOV01A | 餐厨浆料进1#水解罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV01A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 350 | 07GOV01B | 餐厨浆料进2#水解罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV01B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 351 | 07GOV01B | 餐厨浆料进2#水解罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV01B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 352 | 07GOV02 | 餐厨重液进1#水解罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV02_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 353 | 07GOV02 | 餐厨重液进1#水解罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV02_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 354 | 07GOV03A | 沼液进1#水解罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV03A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 355 | 07GOV03A | 沼液进1#水解罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV03A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 356 | 07GOV03B | 沼液进2#水解罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV03B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 357 | 07GOV03B | 沼液进2#水解罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV03B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 358 | 07GOV04 | 废液池废液进2#水解罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV04_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 359 | 07GOV04 | 废液池废液进2#水解罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV04_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 360 | 07GOV05A | 1#水解罐出料气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV05A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 361 | 07GOV05A | 1#水解罐出料气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV05A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 362 | 07GOV05B | 2#水解罐出料气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV05B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 363 | 07GOV05B | 2#水解罐出料气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV05B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 364 | 07GOV06A | 1#水解罐除砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV06A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 365 | 07GOV06A | 1#水解罐除砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV06A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 366 | 07GOV06B | 1#水解罐除砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV06B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 367 | 07GOV06B | 1#水解罐除砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV06B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 368 | 07GOV06C | 1#水解罐除砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV06C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 369 | 07GOV06C | 1#水解罐除砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV06C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 370 | 07GOV06D | 1#水解罐除砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV06D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 371 | 07GOV06D | 1#水解罐除砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV06D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 372 | 07GOV07A | 2#水解罐除砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV07A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 373 | 07GOV07A | 2#水解罐除砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV07A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 374 | 07GOV07B | 2#水解罐除砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV07B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 375 | 07GOV07B | 2#水解罐除砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV07B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 376 | 07GOV07C | 2#水解罐除砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV07C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 377 | 07GOV07C | 2#水解罐除砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV07C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 378 | 07GOV07D | 2#水解罐除砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV07D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 379 | 07GOV07D | 2#水解罐除砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV07D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 380 | 07GOV08A | 重液碳源去废水站气动阀1# | 开到位反馈 | 07GOV08A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 381 | 07GOV08A | 重液碳源去废水站气动阀1# | 关到位反馈 | 07GOV08A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 382 | 07GOV08B | 重液碳源去废水站气动阀2# | 开到位反馈 | 07GOV08B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 383 | 07GOV08B | 重液碳源去废水站气动阀2# | 关到位反馈 | 07GOV08B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 384 | 07GOV09A | 1#水解罐换热开关阀 | 开到位反馈 | 07GOV09A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 385 | 07GOV09A | 1#水解罐换热开关阀 | 关到位反馈 | 07GOV09A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 386 | 07GOV09B | 2#水解罐换热开关阀 | 开到位反馈 | 07GOV09B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 387 | 07GOV09B | 2#水解罐换热开关阀 | 关到位反馈 | 07GOV09B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 388 | 07GOV10A | 浆料进2#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 389 | 07GOV10A | 浆料进2#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 390 | 07GOV10B | 浆料进3#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 391 | 07GOV10B | 浆料进3#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 392 | 07GOV10C | 浆料进4#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 393 | 07GOV10C | 浆料进4#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 394 | 07GOV10D | 浆料进5#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 395 | 07GOV10D | 浆料进5#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 396 | 07GOV10E | 浆料进6#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 397 | 07GOV10E | 浆料进6#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 398 | 07GOV10F | 浆料进7#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 399 | 07GOV10F | 浆料进7#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 400 | 07GOV10G | 浆料进8#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 401 | 07GOV10G | 浆料进8#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
. | 402 | 07GOV10H | 浆料进9#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV10H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 403 | 07GOV10H | 浆料进9#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV10H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 404 | 07GOV11 | 粪污进3#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV11_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 405 | 07GOV11 | 粪污进3#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV11_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 406 | 07GOV12A | 减量化浓液进4#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV12A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 407 | 07GOV12A | 减量化浓液进4#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV12A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 408 | 07GOV12B | 减量化浓液进5#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV12B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 409 | 07GOV12B | 减量化浓液进5#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV12B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 410 | 07GOV13A | 污泥进6#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV13A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 411 | 07GOV13A | 污泥进6#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV13A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 412 | 07GOV13B | 污泥进7#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV13B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 413 | 07GOV13B | 污泥进7#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV13B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 414 | 07GOV14 | HPRO浓液进9#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV14_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 415 | 07GOV14 | HPRO浓液进9#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV14_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 416 | 07GOV15A | 污泥进2/3#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV15A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 417 | 07GOV15A | 污泥进2/3#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV15A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 418 | 07GOV15B | 污泥进4/5#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV15B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 419 | 07GOV15B | 污泥进4/5#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV15B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 420 | 07GOV15C | 污泥进6/7#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV15C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 421 | 07GOV15C | 污泥进6/7#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV15C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 422 | 07GOV15D | 污泥进8/9#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV15D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 423 | 07GOV15D | 污泥进8/9#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV15D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 424 | 07GOV16 | 沼液进1#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV16_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 425 | 07GOV16 | 沼液进1#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV16_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 426 | 07GOV17 | 脱水粪污进1#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV17_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 427 | 07GOV17 | 脱水粪污进1#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV17_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 428 | 07GOV18 | 脱水粪污进1#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV18_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 429 | 07GOV18 | 脱水粪污进1#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV18_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 430 | 07GOV19A | 沼液去废水站气动阀1# | 开到位反馈 | 07GOV19A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 431 | 07GOV19A | 沼液去废水站气动阀1# | 关到位反馈 | 07GOV19A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 432 | 07GOV19B | 沼液去废水站气动阀2# | 开到位反馈 | 07GOV19B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 433 | 07GOV19B | 沼液去废水站气动阀2# | 关到位反馈 | 07GOV19B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 434 | 07GOV20A | 2#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 435 | 07GOV20A | 2#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 436 | 07GOV20B | 3#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 437 | 07GOV20B | 3#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 438 | 07GOV20C | 4#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 439 | 07GOV20C | 4#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 440 | 07GOV20D | 5#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 441 | 07GOV20D | 5#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 442 | 07GOV20E | 6#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 443 | 07GOV20E | 6#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 444 | 07GOV20F | 7#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 445 | 07GOV20F | 7#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 446 | 07GOV20G | 8#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 447 | 07GOV20G | 8#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 448 | 07GOV20H | 9#厌氧罐浮渣排放阀 | 开到位反馈 | 07GOV20H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 449 | 07GOV20H | 9#厌氧罐浮渣排放阀 | 关到位反馈 | 07GOV20H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 450 | 07GOV21A | 2#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV21A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 451 | 07GOV21A | 2#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV21A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 452 | 07GOV21B | 2#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV21B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 453 | 07GOV21B | 2#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV21B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 454 | 07GOV21C | 2#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV21C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 455 | 07GOV21C | 2#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV21C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 456 | 07GOV21D | 2#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV21D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 457 | 07GOV21D | 2#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV21D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 458 | 07GOV21E | 2#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV21E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 459 | 07GOV21E | 2#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV21E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 460 | 07GOV21F | 2#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV21F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 461 | 07GOV21F | 2#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV21F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 462 | 07GOV21G | 2#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV21G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 463 | 07GOV21G | 2#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV21G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 464 | 07GOV21H | 2#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV21H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 465 | 07GOV21H | 2#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV21H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 466 | 07GOV22A | 3#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV22A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 467 | 07GOV22A | 3#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV22A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 468 | 07GOV22B | 3#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV22B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 469 | 07GOV22B | 3#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV22B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 470 | 07GOV22C | 3#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV22C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 471 | 07GOV22C | 3#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV22C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 472 | 07GOV22D | 3#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV22D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 473 | 07GOV22D | 3#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV22D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 474 | 07GOV22E | 3#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV22E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 475 | 07GOV22E | 3#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV22E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 476 | 07GOV22F | 3#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV22F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 477 | 07GOV22F | 3#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV22F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 478 | 07GOV22G | 3#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV22G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 479 | 07GOV22G | 3#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV22G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 480 | 07GOV22H | 3#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV22H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 481 | 07GOV22H | 3#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV22H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 482 | 07GOV23A | 4#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV23A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 483 | 07GOV23A | 4#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV23A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 484 | 07GOV23B | 4#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV23B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 485 | 07GOV23B | 4#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV23B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 486 | 07GOV23C | 4#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV23C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 487 | 07GOV23C | 4#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV23C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 488 | 07GOV23D | 4#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV23D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 489 | 07GOV23D | 4#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV23D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 490 | 07GOV23E | 4#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV23E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 491 | 07GOV23E | 4#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV23E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 492 | 07GOV23F | 4#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV23F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 493 | 07GOV23F | 4#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV23F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 494 | 07GOV23G | 4#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV23G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 495 | 07GOV23G | 4#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV23G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 496 | 07GOV23H | 4#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV23H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 497 | 07GOV23H | 4#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV23H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 498 | 07GOV24A | 5#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV24A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 499 | 07GOV24A | 5#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV24A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 500 | 07GOV24B | 5#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV24B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 501 | 07GOV24B | 5#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV24B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 502 | 07GOV24C | 5#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV24C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 503 | 07GOV24C | 5#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV24C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 504 | 07GOV24D | 5#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV24D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 505 | 07GOV24D | 5#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV24D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 506 | 07GOV24E | 5#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV24E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 507 | 07GOV24E | 5#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV24E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 508 | 07GOV24F | 5#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV24F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 509 | 07GOV24F | 5#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV24F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 510 | 07GOV24G | 5#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV24G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 511 | 07GOV24G | 5#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV24G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 512 | 07GOV24H | 5#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV24H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 513 | 07GOV24H | 5#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV24H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 514 | 07GOV25A | 6#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV25A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 515 | 07GOV25A | 6#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV25A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 516 | 07GOV25B | 6#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV25B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 517 | 07GOV25B | 6#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV25B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 518 | 07GOV25C | 6#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV25C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 519 | 07GOV25C | 6#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV25C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 520 | 07GOV25D | 6#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV25D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 521 | 07GOV25D | 6#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV25D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 522 | 07GOV25E | 6#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV25E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 523 | 07GOV25E | 6#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV25E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 524 | 07GOV25F | 6#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV25F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 525 | 07GOV25F | 6#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV25F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 526 | 07GOV25G | 6#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV25G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 527 | 07GOV25G | 6#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV25G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 528 | 07GOV25H | 6#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV25H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 529 | 07GOV25H | 6#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV25H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 530 | 07GOV26A | 7#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV26A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 531 | 07GOV26A | 7#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV26A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 532 | 07GOV26B | 7#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV26B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 533 | 07GOV26B | 7#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV26B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 534 | 07GOV26C | 7#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV26C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 535 | 07GOV26C | 7#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV26C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 536 | 07GOV26D | 7#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV26D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 537 | 07GOV26D | 7#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV26D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 538 | 07GOV26E | 7#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV26E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 539 | 07GOV26E | 7#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV26E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 540 | 07GOV26F | 7#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV26F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 541 | 07GOV26F | 7#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV26F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 542 | 07GOV26G | 7#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV26G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 543 | 07GOV26G | 7#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV26G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 544 | 07GOV26H | 7#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV26H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 545 | 07GOV26H | 7#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV26H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 546 | 07GOV27A | 8#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV27A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 547 | 07GOV27A | 8#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV27A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 548 | 07GOV27B | 8#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV27B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 549 | 07GOV27B | 8#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV27B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 550 | 07GOV27C | 8#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV27C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 551 | 07GOV27C | 8#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV27C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 552 | 07GOV27D | 8#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV27D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 553 | 07GOV27D | 8#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV27D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 554 | 07GOV27E | 8#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV27E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 555 | 07GOV27E | 8#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV27E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 556 | 07GOV27F | 8#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV27F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 557 | 07GOV27F | 8#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV27F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 558 | 07GOV27G | 8#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV27G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 559 | 07GOV27G | 8#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV27G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 560 | 07GOV27H | 8#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV27H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 561 | 07GOV27H | 8#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV27H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 562 | 07GOV28A | 9#厌氧罐排砂气动阀A | 开到位反馈 | 07GOV28A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 563 | 07GOV28A | 9#厌氧罐排砂气动阀A | 关到位反馈 | 07GOV28A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 564 | 07GOV28B | 9#厌氧罐排砂气动阀B | 开到位反馈 | 07GOV28B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 565 | 07GOV28B | 9#厌氧罐排砂气动阀B | 关到位反馈 | 07GOV28B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 566 | 07GOV28C | 9#厌氧罐排砂气动阀C | 开到位反馈 | 07GOV28C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 567 | 07GOV28C | 9#厌氧罐排砂气动阀C | 关到位反馈 | 07GOV28C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 568 | 07GOV28D | 9#厌氧罐排砂气动阀D | 开到位反馈 | 07GOV28D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 569 | 07GOV28D | 9#厌氧罐排砂气动阀D | 关到位反馈 | 07GOV28D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 570 | 07GOV28E | 9#厌氧罐排砂气动阀E | 开到位反馈 | 07GOV28E_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 571 | 07GOV28E | 9#厌氧罐排砂气动阀E | 关到位反馈 | 07GOV28E_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 572 | 07GOV28F | 9#厌氧罐排砂气动阀F | 开到位反馈 | 07GOV28F_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 573 | 07GOV28F | 9#厌氧罐排砂气动阀F | 关到位反馈 | 07GOV28F_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 574 | 07GOV28G | 9#厌氧罐排砂气动阀G | 开到位反馈 | 07GOV28G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 575 | 07GOV28G | 9#厌氧罐排砂气动阀G | 关到位反馈 | 07GOV28G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 576 | 07GOV28H | 9#厌氧罐排砂气动阀H | 开到位反馈 | 07GOV28H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 577 | 07GOV28H | 9#厌氧罐排砂气动阀H | 关到位反馈 | 07GOV28H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 578 | 07GOV29 | 2#厌氧罐二级厌氧气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV29_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 579 | 07GOV29 | 2#厌氧罐二级厌氧气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV29_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 580 | 07GOV30A | 2#厌氧罐换热出气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV30A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 581 | 07GOV30A | 2#厌氧罐换热出气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV30A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 582 | 07GOV30B | 3#厌氧罐换热出气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV30B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 583 | 07GOV30B | 3#厌氧罐换热出气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV30B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 584 | 07GOV30C | 4#厌氧罐换热出气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV30C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 585 | 07GOV30C | 4#厌氧罐换热出气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV30C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 586 | 07GOV30D | 5#厌氧罐换热出气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV30D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 587 | 07GOV30D | 5#厌氧罐换热出气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV30D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 588 | 07GOV30G | 8#厌氧罐换热出气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV30G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 589 | 07GOV30G | 8#厌氧罐换热出气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV30G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 590 | 07GOV30H | 9#厌氧罐换热出气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV30H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 591 | 07GOV30H | 9#厌氧罐换热出气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV30H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 592 | 07GOV31A | 2#厌氧罐换热进气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV31A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 593 | 07GOV31A | 2#厌氧罐换热进气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV31A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 594 | 07GOV31B | 3#厌氧罐换热进气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV31B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 595 | 07GOV31B | 3#厌氧罐换热进气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV31B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 596 | 07GOV31C | 4#厌氧罐换热进气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV31C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 597 | 07GOV31C | 4#厌氧罐换热进气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV31C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 598 | 07GOV31D | 5#厌氧罐换热进气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV31D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 599 | 07GOV31D | 5#厌氧罐换热进气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV31D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 600 | 07GOV31G | 8#厌氧罐换热进气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV31G_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 601 | 07GOV31G | 8#厌氧罐换热进气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV31G_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 602 | 07GOV31H | 9#厌氧罐换热进气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV31H_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 603 | 07GOV31H | 9#厌氧罐换热进气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV31H_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 604 | 07GOV32A | 消化液溢流进1#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV32A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 605 | 07GOV32A | 消化液溢流进1#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV32A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 606 | 07GOV32B | 消化液溢流进2#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV32B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 607 | 07GOV32B | 消化液溢流进2#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV32B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 608 | 07GOV33A | 厌氧浮渣进1#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV33A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 609 | 07GOV33A | 厌氧浮渣进1#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV33A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 610 | 07GOV33B | 厌氧浮渣进2#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV33B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 611 | 07GOV33B | 厌氧浮渣进2#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV33B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 612 | 07GOV34 | 厌氧前粪污进2#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV34_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 613 | 07GOV34 | 厌氧前粪污进2#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV34_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 614 | 07GOV35 | 生化污泥进2#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV35_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 615 | 07GOV35 | 生化污泥进2#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV35_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 616 | 07GOV36 | 沼液池沼液进2#消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV36_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 617 | 07GOV36 | 沼液池沼液进2#消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV36_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 618 | 07GOV37 | 厌氧除砂进消化液罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV37_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 619 | 07GOV37 | 厌氧除砂进消化液罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV37_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 620 | 07GOV38A | 2#消化液罐除砂气动阀1# | 开到位反馈 | 07GOV38A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 621 | 07GOV38A | 2#消化液罐除砂气动阀1# | 关到位反馈 | 07GOV38A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 622 | 07GOV38B | 2#消化液罐除砂气动阀2# | 开到位反馈 | 07GOV38B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 623 | 07GOV38B | 2#消化液罐除砂气动阀2# | 关到位反馈 | 07GOV38B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 624 | 07GOV38C | 2#消化液罐除砂气动阀3# | 开到位反馈 | 07GOV38C_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 625 | 07GOV38C | 2#消化液罐除砂气动阀3# | 关到位反馈 | 07GOV38C_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 626 | 07GOV38D | 2#消化液罐除砂气动阀4# | 开到位反馈 | 07GOV38D_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 627 | 07GOV38D | 2#消化液罐除砂气动阀4# | 关到位反馈 | 07GOV38D_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 628 | 07GOV39 | 厌氧除砂去沼渣车间气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV39_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 629 | 07GOV39 | 厌氧除砂去沼渣车间气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV39_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 630 | 07GOV40A | 6#厌氧罐换热开关阀 | 开到位反馈 | 07GOV40A_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 631 | 07GOV40A | 6#厌氧罐换热开关阀 | 关到位反馈 | 07GOV40A_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 632 | 07GOV40B | 7#厌氧罐换热开关阀 | 开到位反馈 | 07GOV40B_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 633 | 07GOV40B | 7#厌氧罐换热开关阀 | 关到位反馈 | 07GOV40B_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 634 | 07GOV41 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV41_ZSO | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 635 | 07GOV41 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV41_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 636 | 07GOV42 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 开到位反馈 | 07GOV41_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 637 | 07GOV42 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 关到位反馈 | 07GOV41_ZSC | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 638 | 07GOV01A | 餐厨浆料进1#水解罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 639 | 07GOV01B | 餐厨浆料进2#水解罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 640 | 07GOV02 | 餐厨重液进1#水解罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 641 | 07GOV03A | 沼液进1#水解罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV03A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 642 | 07GOV03B | 沼液进2#水解罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV03B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 643 | 07GOV04 | 废液池废液进2#水解罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV04_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 644 | 07GOV05A | 1#水解罐出料气动阀 | 驱动控制 | 07GOV05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 645 | 07GOV05B | 2#水解罐出料气动阀 | 驱动控制 | 07GOV05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 646 | 07GOV06A | 1#水解罐除砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 647 | 07GOV06B | 1#水解罐除砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 648 | 07GOV06C | 1#水解罐除砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV06C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 649 | 07GOV06D | 1#水解罐除砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV06D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 650 | 07GOV07A | 2#水解罐除砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 651 | 07GOV07B | 2#水解罐除砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 652 | 07GOV07C | 2#水解罐除砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV07C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 653 | 07GOV07D | 2#水解罐除砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV07D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 654 | 07GOV08A | 重液碳源去废水站气动阀1# | 驱动控制 | 07GOV08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 655 | 07GOV08B | 重液碳源去废水站气动阀2# | 驱动控制 | 07GOV08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 656 | 07GOV09A | 1#水解罐换热开关阀 | 驱动控制 | 07GOV09A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 657 | 07GOV09B | 2#水解罐换热开关阀 | 驱动控制 | 07GOV09B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 658 | 07GOV10A | 浆料进2#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 659 | 07GOV10B | 浆料进3#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 660 | 07GOV10C | 浆料进4#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 661 | 07GOV10D | 浆料进5#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 662 | 07GOV10E | 浆料进6#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 663 | 07GOV10F | 浆料进7#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 664 | 07GOV10G | 浆料进8#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 665 | 07GOV10H | 浆料进9#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV10H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 666 | 07GOV11 | 粪污进3#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV11_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 667 | 07GOV12A | 减量化浓液进4#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV12A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 668 | 07GOV12B | 减量化浓液进5#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV12B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 669 | 07GOV13A | 污泥进6#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV13A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 670 | 07GOV13B | 污泥进7#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV13B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 671 | 07GOV14 | HPRO浓液进9#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV14_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 672 | 07GOV15A | 污泥进2/3#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV15A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 673 | 07GOV15B | 污泥进4/5#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV15B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 674 | 07GOV15C | 污泥进6/7#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV15C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 675 | 07GOV15D | 污泥进8/9#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV15D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 676 | 07GOV16 | 沼液进1#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV16_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 677 | 07GOV17 | 脱水粪污进1#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV17_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 678 | 07GOV18 | 脱水粪污进1#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV18_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 679 | 07GOV19A | 沼液去废水站气动阀1# | 驱动控制 | 07GOV19A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 680 | 07GOV19B | 沼液去废水站气动阀2# | 驱动控制 | 07GOV19B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 681 | 07GOV20A | 2#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 682 | 07GOV20B | 3#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 683 | 07GOV20C | 4#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 684 | 07GOV20D | 5#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 685 | 07GOV20E | 6#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 686 | 07GOV20F | 7#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 687 | 07GOV20G | 8#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 688 | 07GOV20H | 9#厌氧罐浮渣排放阀 | 驱动控制 | 07GOV20H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 689 | 07GOV21A | 2#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV21A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 690 | 07GOV21B | 2#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV21B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 691 | 07GOV21C | 2#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV21C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 692 | 07GOV21D | 2#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV21D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 693 | 07GOV21E | 2#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV21E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 694 | 07GOV21F | 2#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV21F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 695 | 07GOV21G | 2#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV21G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 696 | 07GOV21H | 2#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV21H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 697 | 07GOV22A | 3#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV22A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 698 | 07GOV22B | 3#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV22B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 699 | 07GOV22C | 3#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV22C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 700 | 07GOV22D | 3#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV22D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 701 | 07GOV22E | 3#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV22E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 702 | 07GOV22F | 3#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV22F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 703 | 07GOV22G | 3#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV22G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 704 | 07GOV22H | 3#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV22H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 705 | 07GOV23A | 4#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV23A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 706 | 07GOV23B | 4#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV23B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 707 | 07GOV23C | 4#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV23C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 708 | 07GOV23D | 4#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV23D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 709 | 07GOV23E | 4#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV23E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 710 | 07GOV23F | 4#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV23F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 711 | 07GOV23G | 4#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV23G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 712 | 07GOV23H | 4#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV23H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 713 | 07GOV24A | 5#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV24A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 714 | 07GOV24B | 5#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV24B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 715 | 07GOV24C | 5#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV24C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 716 | 07GOV24D | 5#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV24D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 717 | 07GOV24E | 5#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV24E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 718 | 07GOV24F | 5#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV24F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 719 | 07GOV24G | 5#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV24G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 720 | 07GOV24H | 5#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV24H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 721 | 07GOV25A | 6#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV25A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 722 | 07GOV25B | 6#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV25B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 723 | 07GOV25C | 6#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV25C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 724 | 07GOV25D | 6#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV25D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 725 | 07GOV25E | 6#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV25E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 726 | 07GOV25F | 6#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV25F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 727 | 07GOV25G | 6#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV25G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 728 | 07GOV25H | 6#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV25H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 729 | 07GOV26A | 7#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV26A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 730 | 07GOV26B | 7#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV26B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 731 | 07GOV26C | 7#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV26C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 732 | 07GOV26D | 7#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV26D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 733 | 07GOV26E | 7#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV26E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 734 | 07GOV26F | 7#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV26F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 735 | 07GOV26G | 7#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV26G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 736 | 07GOV26H | 7#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV26H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 737 | 07GOV27A | 8#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV27A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 738 | 07GOV27B | 8#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV27B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 739 | 07GOV27C | 8#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV27C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 740 | 07GOV27D | 8#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV27D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 741 | 07GOV27E | 8#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV27E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 742 | 07GOV27F | 8#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV27F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 743 | 07GOV27G | 8#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV27G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 744 | 07GOV27H | 8#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV27H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 745 | 07GOV28A | 9#厌氧罐排砂气动阀A | 驱动控制 | 07GOV28A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 746 | 07GOV28B | 9#厌氧罐排砂气动阀B | 驱动控制 | 07GOV28B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 747 | 07GOV28C | 9#厌氧罐排砂气动阀C | 驱动控制 | 07GOV28C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 748 | 07GOV28D | 9#厌氧罐排砂气动阀D | 驱动控制 | 07GOV28D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 749 | 07GOV28E | 9#厌氧罐排砂气动阀E | 驱动控制 | 07GOV28E_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 750 | 07GOV28F | 9#厌氧罐排砂气动阀F | 驱动控制 | 07GOV28F_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 751 | 07GOV28G | 9#厌氧罐排砂气动阀G | 驱动控制 | 07GOV28G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 752 | 07GOV28H | 9#厌氧罐排砂气动阀H | 驱动控制 | 07GOV28H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 753 | 07GOV29 | 2#厌氧罐二级厌氧气动阀 | 驱动控制 | 07GOV29_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 754 | 07GOV30A | 2#厌氧罐换热出气动阀 | 驱动控制 | 07GOV30A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 755 | 07GOV30B | 3#厌氧罐换热出气动阀 | 驱动控制 | 07GOV30B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 756 | 07GOV30C | 4#厌氧罐换热出气动阀 | 驱动控制 | 07GOV30C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 757 | 07GOV30D | 5#厌氧罐换热出气动阀 | 驱动控制 | 07GOV30D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 758 | 07GOV30G | 8#厌氧罐换热出气动阀 | 驱动控制 | 07GOV30G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 759 | 07GOV30H | 9#厌氧罐换热出气动阀 | 驱动控制 | 07GOV30H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 760 | 07GOV31A | 2#厌氧罐换热进气动阀 | 驱动控制 | 07GOV31A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 761 | 07GOV31B | 3#厌氧罐换热进气动阀 | 驱动控制 | 07GOV31B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 762 | 07GOV31C | 4#厌氧罐换热进气动阀 | 驱动控制 | 07GOV31C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 763 | 07GOV31D | 5#厌氧罐换热进气动阀 | 驱动控制 | 07GOV31D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 764 | 07GOV31G | 8#厌氧罐换热进气动阀 | 驱动控制 | 07GOV31G_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 765 | 07GOV31H | 9#厌氧罐换热进气动阀 | 驱动控制 | 07GOV31H_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 766 | 07GOV32A | 消化液溢流进1#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV32A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 767 | 07GOV32B | 消化液溢流进2#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV32B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 768 | 07GOV33A | 厌氧浮渣进1#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV33A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 769 | 07GOV33B | 厌氧浮渣进2#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV33B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 770 | 07GOV34 | 厌氧前粪污进2#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV34_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 771 | 07GOV35 | 生化污泥进2#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV35_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 772 | 07GOV36 | 沼液池沼液进2#消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV36_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 773 | 07GOV37 | 厌氧除砂进消化液罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV37_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 774 | 07GOV38A | 2#消化液罐除砂气动阀1# | 驱动控制 | 07GOV38A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 775 | 07GOV38B | 2#消化液罐除砂气动阀2# | 驱动控制 | 07GOV38B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 776 | 07GOV38C | 2#消化液罐除砂气动阀3# | 驱动控制 | 07GOV38C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 777 | 07GOV38D | 2#消化液罐除砂气动阀4# | 驱动控制 | 07GOV38D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 778 | 07GOV39 | 厌氧除砂去沼渣车间气动阀 | 驱动控制 | 07GOV39_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 779 | 07GOV40A | 6#厌氧罐换热开关阀 | 驱动控制 | 07GOV40A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 780 | 07GOV40B | 7#厌氧罐换热开关阀 | 驱动控制 | 07GOV40B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 781 | 07GOV41 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV41_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 782 | 07GOV42 | 碳源进1#厌氧罐气动阀 | 驱动控制 | 07GOV41_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | / | [8 empty] | 2026.6.18新增
| 783 | 07LS12 | 1#水解罐液位开关 | 液位开关 | 07LS12_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 784 | 07LS13 | 2#水解罐液位开关 | 液位开关 | 07LS13_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 785 | 07LS14 | 1#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS14_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 786 | 07LS15 | 2#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS15_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 787 | 07LS16 | 3#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS16_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 788 | 07LS17 | 4#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS17_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 789 | 07LS18 | 5#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS18_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 790 | 07LS19 | 6#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS19_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 791 | 07LS20 | 7#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS20_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 792 | 07LS21 | 8#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS21_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 793 | 07LS22 | 9#厌氧罐液位开关 | 液位开关 | 07LS22_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 794 | 07LS23 | 1#消化液罐液位开关 | 液位开关 | 07LS23_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 795 | 07LS24 | 2#消化液罐液位开关 | 液位开关 | 07LS24_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 796 | 07LS25 | 潜污泵液位开关（泵坑） | 液位开关 | 07LS25_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 797 | 07LS26 | 沼气粗过滤器液位开关 | 液位开关 | 07LS26_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 798 | 07LS03 | 1#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS03_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 799 | 07LS04 | 2#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS04_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 800 | 07LS05 | 3#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS05_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 801 | 07LS06 | 4#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS06_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 802 | 07LS07 | 5#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS07_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 803 | 07LS08 | 6#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS08_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 804 | 07LS09 | 7#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS09_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 805 | 07LS10 | 8#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS10_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 806 | 07LS11 | 9#厌氧罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS11_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 807 | 07LS01 | 1#消化液罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS01_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 808 | 07LS02 | 2#消化液罐搅拌机液位开关 | 液位开关 | 07LS02_DPV | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 809 | 07TT01 | 1#水解罐温度计 | 温度反馈 | 07TT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 810 | 07TT02 | 2#水解罐温度计 | 温度反馈 | 07TT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 811 | 07TT03A | 1#厌氧罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT03A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 812 | 07TT03B | 1#厌氧罐中温度计 | 温度反馈 | 07TT03B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 813 | 07TT04A | 2#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT04A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 814 | 07TT04B | 2#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT04B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 815 | 07TT05A | 3#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT05A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 816 | 07TT05B | 3#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT05B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 817 | 07TT06A | 4#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT06A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 818 | 07TT06B | 4#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT06B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 819 | 07TT07A | 5#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT07A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 820 | 07TT07B | 5#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT07B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 821 | 07TT08A | 6#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT08A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 822 | 07TT08B | 6#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT08B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 823 | 07TT09A | 7#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT09A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 824 | 07TT09B | 7#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT09B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 825 | 07TT10A | 8#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT10A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 826 | 07TT10B | 8#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT10B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 827 | 07TT11A | 9#厌氧发酵罐下温度计 | 温度反馈 | 07TT11A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 828 | 07TT11B | 9#厌氧发酵罐中温度计 | 温度反馈 | 07TT11B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 829 | 07TT11C | 9#厌氧发酵罐上温度计 | 温度反馈 | 07TT11C_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 830 | 07TT12 | 1#消化液罐温度计 | 温度反馈 | 07TT12_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 831 | 07TT13 | 2#消化液罐温度计 | 温度反馈 | 07TT13_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 832 | 07TT14A | 1#厌氧罐消化液换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT14A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 833 | 07TT14B | 2/3#厌氧罐消化液换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT14B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 834 | 07TT14C | 4/5#厌氧罐消化液换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT14C_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 835 | 07TT14E | 8/9#厌氧罐消化液换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT14E_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 836 | 07TT15A | 1#水解罐换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT15A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 837 | 07TT15B | 2#水解罐换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT15B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 838 | 07TT16A | 6#厌氧罐换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT16A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 839 | 07TT16B | 7#厌氧罐换热回水温度计 | 温度反馈 | 07TT16B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-100 | ℃
| 840 | 07LT01 | 1#水解罐液位计 | 液位反馈 | 07LT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-13 | m
| 841 | 07LT02 | 2#水解罐液位计 | 液位反馈 | 07LT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-13 | m
| 842 | 07LT03 | 1#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT03_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 843 | 07LT04 | 2#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT04_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 844 | 07LT05 | 3#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT05_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 845 | 07LT06 | 4#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT06_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 846 | 07LT07 | 5#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT07_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 847 | 07LT08 | 6#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT08_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 848 | 07LT09 | 7#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT09_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 849 | 07LT10 | 8#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT10_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 850 | 07LT11 | 9#厌氧发酵罐液位计 | 液位反馈 | 07LT11_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-24 | m
| 851 | 07LT12 | 1#消化液罐液位计 | 液位反馈 | 07LT12_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-13 | m
| 852 | 07LT13 | 2#消化液罐液位计 | 液位反馈 | 07LT13_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-13 | m
| 853 | 07LT14 | 废液池液位计 | 液位反馈 | 07LT14_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-4 | m
| 854 | 07LT15 | 沼液池液位计 | 液位反馈 | 07LT15_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-4 | m
| 855 | 07LT16 | 清洗罐液位计 | 液位反馈 | 07LT16_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-4 | m
| 856 | 07PT01 | 1#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 857 | 07PT02 | 2#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT02_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 858 | 07PT03 | 3#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT03_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 859 | 07PT04 | 4#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT04_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 860 | 07PT05 | 5#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT05_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 861 | 07PT06 | 6#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT06_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 862 | 07PT07 | 7#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT07_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 863 | 07PT08 | 8#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT08_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 864 | 07PT09 | 9#厌氧罐内压力 | 压力反馈 | 07PT09_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | kPa
| 865 | 07PT10 | 仪表气压力 | 压力反馈 | 07PT10_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-1.5 | MPa
| 866 | 07PT11A | 1#水解罐内压力 | 压力反馈 | 07PT11A _PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | MPa
| 867 | 07PT11B | 2#水解罐内压力 | 压力反馈 | 07PT11B _PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | MPa
| 868 | 07PT12A | 1#消化液罐内压力 | 压力反馈 | 07PT12A_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | MPa
| 869 | 07PT12B | 2#消化液罐内压力 | 压力反馈 | 07PT12B_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | -5-10 | MPa
| 870 | 07FT01 | 2#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT01_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 871 | 07FT02 | 3#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT02_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 872 | 07FT03 | 4#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT03_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 873 | 07FT04 | 5#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT04_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 874 | 07FT05 | 6#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT05_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 875 | 07FT06 | 7#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT06_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 876 | 07FT07 | 8#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT07_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 877 | 07FT08 | 9#水解浆料进料流量计 | 流量反馈 | 07FT08_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 878 | 07FT09 | 3#厌氧罐粪污进料流量计 | 流量反馈 | 07FT09_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 879 | 07FT10 | 4#厌氧罐减量化浓液进料流量计 | 流量反馈 | 07FT10_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-12 | m³/h
| 880 | 07FT11 | 5#厌氧罐减量化浓液进料流量计 | 流量反馈 | 07FT11_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-12 | m³/h
| 881 | 07FT12 | 9#厌氧罐HPRO浓液进料流量计 | 流量反馈 | 07FT12_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-60 | m³/h
| 882 | 07FT13 | 6#厌氧罐污泥进料流量计 | 流量反馈 | 07FT13_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 883 | 07FT14 | 7#厌氧罐污泥进料流量计 | 流量反馈 | 07FT14_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 884 | 07FT15 | 1#水解罐进沼液流量计 | 流量反馈 | 07FT15_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-80 | m³/h
| 885 | 07FT16 | 1#生化进水流量计 | 流量反馈 | 07FT16_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-80 | m³/h
| 886 | 07FT17 | 2#生化进水流量计 | 流量反馈 | 07FT17_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-80 | m³/h
| 887 | 07FT18 | 2#A池进重液流量计 | 流量反馈 | 07FT18_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 888 | 07FT19 | 3#A池进重液流量计 | 流量反馈 | 07FT19_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 889 | 07FT20 | 2#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT20_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 890 | 07FT21 | 3#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT21_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 891 | 07FT22 | 4#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT22_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 892 | 07FT23 | 5#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT23_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 893 | 07FT24 | 6#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT24_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 894 | 07FT25 | 7#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT25_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 895 | 07FT26 | 8#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT26_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 896 | 07FT27 | 9#厌氧罐沼气流量计 | 流量反馈 | 07FT27_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-1200 | Nm³/h
| 897 | 07FT28 | 2#厌氧罐二级厌氧进料流量计 | 流量反馈 | 07FT28_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-100 | m³/h
| 898 | 07FT29 | 清洗剂流量计 | 流量反馈 | 07FT29_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-20 | m³/h
| 899 | 07FT30 | 3#厌氧罐生物柴油废水进料流量计 | 流量反馈 | 07FT30_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-60 | m³/h
| 900 | 07FT31 | 再生水流量计 | 流量反馈 | 07FT31_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 901 | 07FTxx | 备用 | 流量反馈 | 07FTxx_PV |  |  | 1 |  | ModBus | 4～20mA | 0-30 | m³/h
| 902 | 07PH01 | PH计 | PH反馈 | 07PH01_PV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0-14 | PH
| 903 | 07ZQ01 | 沼气分析仪 | - | 07ZQ01_AS |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | /
| 904 | 07AMC1 | 厌氧车间1#低压控制柜 | - | 07AMC1_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 905 | 07AMC2 | 厌氧车间2#低压控制柜 | - | 07AMC2_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 906 | 07AMC3 | 厌氧车间3#低压控制柜 | - | 07AMC3_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 907 | 07AMC4 | 厌氧车间4#低压控制柜 | - | 07AMC4_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 908 | 07AMC5 | 厌氧车间5#低压控制柜 | - | 07AMC5_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 909 | 07AMC6 | 厌氧车间6#低压控制柜 | - | 07AMC6_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 910 | 07AMC7 | 厌氧车间7#低压控制柜 | - | 07AMC7_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 911 | 07AMC8 | 厌氧车间8#低压控制柜 | - | 07AMC8_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 912 | 07AMC9 | 厌氧车间9#低压控制柜 | - | 07AMC9_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 913 | 07AMC10 | 厌氧车间10#低压控制柜 | - | 07AMC10_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
| 914 | 07AMC11 | 厌氧车间11#低压控制柜 | - | 07AMC11_Q |  |  |  |  | ModBus | 通信 | - | / | [7 empty] | 读取电能、三相电压、三相电流
915
| 小计 |  |  |  |  | 525 | 196 | 152 | 28 | 44
注：浅蓝色单元格区域为公式填充区，无需手动输入，复制到需要填充的单元格即可，橙色区域为数据限定区，只需要手动选择即可，其他区域为自由编辑区；