## 厌氧车间仪表清单
=DISPIMG("ID_AD3726D52ABC44BCB0D8DC2BD98F84C3",1) |  |  | 工程名称 |  | 北京通州生物质处理项目 |  |  |  | 专业 | 电气 |  |  |  |  | 07 | 版次 | V01
|  |  | 车间分区 |  | 厌氧发酵车间 |  |  |  | 文件名 | 阀门仪表电缆清册 |  |  |  |  | 车间代号 | 日期 | 2026-07-11
仪表功能 | 序号 | 仪表位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 电源 | 电缆规格 |  | 电缆敷设（SC20热浸锌钢管,配G1/2格兰头、SC25热浸锌钢管,配G3/4格兰头） |  | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 仪表信号 |  |  | 备注
[6 empty] | 编号 | 型号 | 起点 | 终点 | LL (低低位) | L (低位) | H (高位) | HH (高高位) | 配电类型 | 信号类型 | 信号参数
流量仪表 | 101 | 07FT01 | 2#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI101 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 101 | 07FT01 | 2#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB101 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/2#站
| 102 | 07FT02 | 3#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI102 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 102 | 07FT02 | 3#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB102 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/6#站
| 103 | 07FT03 | 4#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI103 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 103 | 07FT03 | 4#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB103 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/11#站
| 104 | 07FT04 | 5#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI104 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 104 | 07FT04 | 5#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB104 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/14#站
| 105 | 07FT05 | 6#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI105 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 105 | 07FT05 | 6#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB105 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/10#站
| 106 | 07FT06 | 7#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI106 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 106 | 07FT06 | 7#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB106 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/7#站
| 107 | 07FT07 | 8#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI107 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 8#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 107 | 07FT07 | 8#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB107 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 8#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/17#站
| 108 | 07FT08 | 9#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI108 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-45m³/h
| 108 | 07FT08 | 9#厌氧罐浆料进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB108 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐浆料进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/15#站
| 109 | 07FT09 | 3#厌氧罐粪污进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI109 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐粪污进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-150m³/h
| 109 | 07FT09 | 3#厌氧罐粪污进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB109 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐粪污进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/5#站
| 110 | 07FT10 | 4#厌氧罐减量化浓液进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI110 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐减量化浓液进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-20m³/h
| 110 | 07FT10 | 4#厌氧罐减量化浓液进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB110 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐减量化浓液进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/12#站
| 111 | 07FT11 | 5#厌氧罐减量化浓液进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI111 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐减量化浓液进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-20m³/h
| 111 | 07FT11 | 5#厌氧罐减量化浓液进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB111 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐减量化浓液进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/13#站
| 112 | 07FT12 | 9#厌氧罐HPRO浓液进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI112 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐HPRO浓液进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-90m³/h
| 112 | 07FT12 | 9#厌氧罐HPRO浓液进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB112 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐HPRO浓液进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/16#站
| 113 | 07FT13 | 6#厌氧罐污泥进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI113 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐污泥进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-150m³/h
| 113 | 07FT13 | 6#厌氧罐污泥进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB113 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐污泥进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/9#站
| 114 | 07FT14 | 7#厌氧罐污泥进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI114 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐污泥进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-150m³/h
| 114 | 07FT14 | 7#厌氧罐污泥进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB114 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐污泥进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/8#站
| 115 | 07FT15 | 1#水解罐进沼液流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI115 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 1#水解罐进沼液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-80m³/h
| 115 | 07FT15 | 1#水解罐进沼液流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB115 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 1#水解罐进沼液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1/1#站
| 116 | 07FT16 | 1#生化进水流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI116 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 1#生化进水流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-80m³/h
| 116 | 07FT16 | 1#生化进水流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB116 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 1#生化进水流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1/2#站
| 117 | 07FT17 | 2#生化进水流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI117 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#生化进水流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-80m³/h
| 117 | 07FT17 | 2#生化进水流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB117 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 2#生化进水流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1/3#站
| 118 | 07FT18 | 2#A池进重液流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI118 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#A池进重液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-20m³/h
| 118 | 07FT18 | 2#A池进重液流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB118 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 2#A池进重液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1/5#站
| 119 | 07FT19 | 3#A池进重液流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI119 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 3#A池进重液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-20m³/h
| 119 | 07FT19 | 3#A池进重液流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB119 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 3#A池进重液流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH1/4#站
| 120 | 07FT20 | 2#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI120 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 120 | 07FT20 | 2#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB120 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/8#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 121 | 07FT21 | 3#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI121 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 121 | 07FT21 | 3#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB121 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/7#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 122 | 07FT22 | 4#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI122 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 122 | 07FT22 | 4#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB122 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/6#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 123 | 07FT23 | 5#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI123 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 123 | 07FT23 | 5#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB123 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/5#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 124 | 07FT24 | 6#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI124 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 124 | 07FT24 | 6#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB124 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/1#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 125 | 07FT25 | 7#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI125 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 125 | 07FT25 | 7#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB125 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/2#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 126 | 07FT26 | 8#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI126 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 8#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 126 | 07FT26 | 8#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB126 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 8#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/3#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 127 | 07FT27 | 9#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI127 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-1000Nm³/h
| 127 | 07FT27 | 9#厌氧罐沼气流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB127 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐沼气流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/4#站 | 注意，此仪表还配有温压补偿，需要接至积算箱
| 128 | 07FT28 | 2#厌氧罐二级厌氧进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI128 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐二级厌氧进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-150m³/h
| 128 | 07FT28 | 2#厌氧罐二级厌氧进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB128 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐二级厌氧进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/3#站
| 129 | 07FT29 | 清洗剂流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI129 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 清洗剂流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-20m³/h
| 129 | 07FT29 | 清洗剂流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB129 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 清洗剂流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/1#站
| 130 | 07FT30 | 3#厌氧罐生物柴油废水进料流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI130 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐生物柴油废水进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-60m³/h
| 130 | 07FT30 | 3#厌氧罐生物柴油废水进料流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB130 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐生物柴油废水进料流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH2/4#站
| 131 | 07FT31 | 再生水流量计 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI131 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 再生水流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-30m³/h
| 131 | 07FT31 | 再生水流量计 | 电磁流量计 | - | 07WMB131 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 再生水流量计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485
| 132 | 07FTxx | 备用 | 电磁流量计 | DC24V | 07WI132 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 备用 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA | 0-30m³/h
| 132 | 07FTxx | 备用 | 电磁流量计 | - | 07WMB132 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 备用 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485
测温仪表 | 201 | 07TT01 | 1#水解罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI201 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#水解罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 202 | 07TT02 | 2#水解罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI202 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#水解罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 203 | 07TT03A | 1#厌氧罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI203 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#厌氧罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 204 | 07TT03B | 1#厌氧罐中温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI204 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#厌氧罐中温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 205 | 07TT04A | 2#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI205 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 206 | 07TT04B | 2#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI206 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 207 | 07TT05A | 3#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI207 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 208 | 07TT05B | 3#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI208 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 209 | 07TT06A | 4#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI209 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 4#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 210 | 07TT06B | 4#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI210 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 4#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 211 | 07TT07A | 5#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI211 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 5#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 212 | 07TT07B | 5#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI212 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 5#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 213 | 07TT08A | 6#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI213 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 214 | 07TT08B | 6#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI214 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 215 | 07TT09A | 7#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI215 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 216 | 07TT09B | 7#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI216 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 217 | 07TT10A | 8#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI217 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 8#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 218 | 07TT10B | 8#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI218 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 8#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 219 | 07TT11A | 9#厌氧发酵罐下温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI219 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧发酵罐下温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 220 | 07TT11B | 9#厌氧发酵罐中温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI220 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧发酵罐中温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 221 | 07TT11C | 9#厌氧发酵罐上温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI221 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧发酵罐上温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 222 | 07TT12 | 1#消化液罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI222 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#消化液罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 223 | 07TT13 | 2#消化液罐温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI223 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#消化液罐温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 224 | 07TT14A | 1#厌氧罐消化液换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI224 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#厌氧罐消化液换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 225 | 07TT14B | 2/3#厌氧罐消化液换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI225 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2/3#厌氧罐消化液换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 226 | 07TT14C | 4/5#厌氧罐消化液换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI226 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 4/5#厌氧罐消化液换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 227 | 07TT14E | 8/9#厌氧罐消化液换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI227 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 8/9#厌氧罐消化液换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 228 | 07TT15A | 1#水解罐换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI228 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#水解罐换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 229 | 07TT15B | 2#水解罐换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI229 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#水解罐换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 230 | 07TT16A | 6#厌氧罐换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI230 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
| 231 | 07TT16B | 7#厌氧罐换热回水温度计 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI231 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐换热回水温度计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-100℃
液位计 | 301 | 07LT01 | 1#水解罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI301 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#水解罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-15m
| 302 | 07LT02 | 2#水解罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI302 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#水解罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-15m
| 303 | 07LT03 | 1#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI303 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 304 | 07LT04 | 2#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI304 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 305 | 07LT05 | 3#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI305 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 306 | 07LT06 | 4#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI306 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 4#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 307 | 07LT07 | 5#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI307 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 5#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 308 | 07LT08 | 6#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI308 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 309 | 07LT09 | 7#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI309 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 310 | 07LT10 | 8#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI310 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 8#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 311 | 07LT11 | 9#厌氧发酵罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI311 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧发酵罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-24m
| 312 | 07LT12 | 1#消化液罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI312 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#消化液罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-15m
| 313 | 07LT13 | 2#消化液罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI313 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#消化液罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-15m
| 314 | 07LT14 | 废液池液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI314 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 废液池液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-4m
| 315 | 07LT15 | 沼液池液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI315 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 沼液池液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-4m
| 316 | 07LT16 | 清洗罐液位计 | 静压式液位计 | DC24V | 07WI316 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 清洗罐液位计 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-4m
压力变送器 | 401 | 07PT01 | 1#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI401 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 402 | 07PT02 | 2#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI402 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 403 | 07PT03 | 3#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI403 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 404 | 07PT04 | 4#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI404 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 405 | 07PT05 | 5#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI405 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 406 | 07PT06 | 6#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI406 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 407 | 07PT07 | 7#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI407 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 408 | 07PT08 | 8#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI408 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 8#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 409 | 07PT09 | 9#厌氧罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI409 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 410 | 07PT10 | 仪表气压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI410 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 仪表气压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-1.6MPa
| 411 | 07PT11A | 1#水解罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI411 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#水解罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 412 | 07PT11B | 2#水解罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI412 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#水解罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 413 | 07PT12A | 1#消化液罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI413 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 1#消化液罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
| 414 | 07PT12B | 2#消化液罐内压力 | 压力传感器 | DC24V | 07WI414 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | 2#消化液罐内压力 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | -5-10kPa
开关仪表 | 501 | 07LS12 | 1#水解罐液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS501 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 1#水解罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 502 | 07LS13 | 2#水解罐液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS502 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#水解罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 503 | 07LS14 | 1#厌氧罐液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS503 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 1#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 504 | 07LS15 | 2#厌氧罐液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS504 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 505 | 07LS16 | 3#厌氧罐液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS505 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 506 | 07LS17 | 4#厌氧罐液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS506 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 507 | 07LS18 | 5#厌氧罐液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS507 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 508 | 07LS19 | 6#厌氧罐液位开关 | 静压式液位开关 | DC24V | 07WIS508 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 509 | 07LS20 | 7#厌氧罐液位开关 | 静压式液位开关 | DC24V | 07WIS509 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 510 | 07LS21 | 8#厌氧罐液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS510 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 8#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 511 | 07LS22 | 9#厌氧罐液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS511 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 512 | 07LS23 | 1#消化液罐液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS512 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 1#消化液罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 513 | 07LS24 | 2#消化液罐液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS513 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#消化液罐液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 514 | 07LS25 | 潜污泵液位开关（泵坑） | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS514 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 潜污泵液位开关（泵坑） |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 515 | 07LS26 | 沼气粗过滤器液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS515 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 沼气粗过滤器液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 516 | 07LS03 | 1#厌氧罐搅拌机液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS516 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 1#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 517 | 07LS04 | 2#厌氧罐搅拌机液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS517 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 518 | 07LS05 | 3#厌氧罐搅拌机液位开关 | 电容式液位开关 | DC24V | 07WIS518 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 3#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 519 | 07LS06 | 4#厌氧罐搅拌机液位开关 | 静压式液位开关 | DC24V | 07WIS519 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 4#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 520 | 07LS07 | 5#厌氧罐搅拌机液位开关 | 静压式液位开关 | DC24V | 07WIS520 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 5#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 521 | 07LS08 | 6#厌氧罐搅拌机液位开关 | 投入式浮球液位开关 | DC24V | 07WIS521 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 6#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 522 | 07LS09 | 7#厌氧罐搅拌机液位开关 | 静压式液位开关 | DC24V | 07WIS522 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 7#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 523 | 07LS10 | 8#厌氧罐搅拌机液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS523 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 8#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 524 | 07LS11 | 9#厌氧罐搅拌机液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS524 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 9#厌氧罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 525 | 07LS01 | 1#消化液罐搅拌机液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS525 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 1#消化液罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
| 526 | 07LS02 | 2#消化液罐搅拌机液位开关 | 电接点压力表 | DC24V | 07WIS526 | RVVP-4*1.0 | DCS4 | 2#消化液罐搅拌机液位开关 |  |  |  |  | - | 开关量 | 0-1
PH计 | 601 | 07PH01 | PH计 | PH计电源 | AC220V | 07WPZ601 | RVV-3*1.5 | DCS4 | PH计 |  |  |  |  | - | - | 0-14
| 601 | 07PH01 | PH计 | PH反馈 | DC24V | 07WI601 | RVVP-2*1.0 | DCS4 | PH计 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | 4～20mA
沼气分析仪 | 701 | 07ZQ01 | 沼气分析仪 | 沼气分析仪电源 | AC220V | 07WPZ701 | RVV-3*1.5 | DCS4 | 沼气分析仪 |  |  |  |  | - | - | -
| 701 | 07ZQ01 | 沼气分析仪 | 沼气分析反馈 | - | 07WMB701 | RVSP-2*1.0 | DCS4 | 沼气分析仪 |  |  |  |  | 不配电(4线制) | RS485 | CH3/9#站
沼气净化区仪表 | 1301 | 13LS02 | 气液分离器液位开关 | 静压式液位开关 | DC24V | 07WYS1301 | RVVP-4*1.0 | 生物脱硫系统 | 气液分离器液位开关 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 开关量 | 0-13m
| 1302 | 13TT01 | 沼气出气柜温度 | PT100温度传感器 | DC24V | 07WI1302 | RVVP-2*1.0 | 沼气预处理系统 | 沼气出气柜温度 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-13m
| 1303 | 13PT01A | 1#干法脱硫进出口压差 | 压力传感器 | DC24V | 07WI1303 | RVVP-2*1.0 | 沼气预处理系统 | 1#干法脱硫进出口压差 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-13m
| 1304 | 13PT01B | 2#干法脱硫进出口压差 | 压力传感器 | DC24V | 07WI1304 | RVVP-2*1.0 | 沼气预处理系统 | 2#干法脱硫进出口压差 |  |  |  |  | 配电(2线制) | 4～20mA | 0-13m
| 1305 | 13ZQ01 | 四组分沼气分析仪 | 沼气分析仪电源 | AC220V | 13WPZ1305 | RVV-3*1.5 | 生物脱硫系统 | 四组分沼气分析仪 |  |  |  |  | - | - | -
|  |  |  | 沼气分析反馈 | - | 13WMB1305 | RVSP-2*1.0 | 生物脱硫系统

## 厌氧车间阀门清单
|  |  |  | 工程名称 | 北京通州生物质处理项目 | TZ-0703-B04
|  |  |  | 车间分区 | 厌氧车间 | V01 | 日期 | 2026-01-01
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型
一 | 气动阀
1 | 07GOV01A 07GOV01B | 浆料进1#水解罐气动阀 浆料进2#水解罐气动阀 | 餐厨浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
2 | 07GOV02 | 重液进1#水解罐气动阀 | 餐厨重液 | 气动球阀 Q641F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
3 | 07GOV03A | 沼液进1#水解罐气动阀 | 沼液(脱水后) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
3 | 07GOV03B | 沼液进2#水解罐气动阀 | 沼液(脱水后) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内立管安装，介质流向从上往下。
4 | 07GOV04 | 废液池进2#水解罐气动阀 | 废液池废液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内立管安装，介质流向从上往下。
5 | 07GOV05A 07GOV05B | 1#水解罐出料气动阀 2#水解罐出料气动阀 | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
6 | 07GOV06A 07GOV06B 07GOV06C 07GOV06D | 1#水解罐除砂气动阀1# 1#水解罐除砂气动阀2# 1#水解罐除砂气动阀3# 1#水解罐除砂气动阀4# | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室外安装
7 | 07GOV07A 07GOV07B 07GOV07C 07GOV07D | 2#水解罐除砂气动阀1# 2#水解罐除砂气动阀2# 2#水解罐除砂气动阀3# 2#水解罐除砂气动阀4# | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室外安装
8 | 07GOV08A | 重液碳源去废水站气动阀1# | 餐厨重液碳源 | 气动球阀PQ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
| 07GOV08B | 重液碳源去废水站气动阀2# | 餐厨重液碳源 | 气动球阀PQ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
9 | 07GOV09A 07GOV09B | 1#水解罐换热开关阀 2#水解罐换热开关阀 | 冷却水/热水 | 气动对夹蝶阀 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
10 | 07GOV10A 07GOV10B 07GOV10C 07GOV10D 07GOV10E 07GOV10F 07GOV10G 07GOV10H | 浆料进2#厌氧罐气动阀 浆料进3#厌氧罐气动阀 浆料进4#厌氧罐气动阀 浆料进5#厌氧罐气动阀 浆料进6#厌氧罐气动阀 浆料进7#厌氧罐气动阀 浆料进8#厌氧罐气动阀 浆料进9#厌氧罐气动阀 | 水解浆料 | 气动球阀 Q641F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室内安装
11 | 07GOV11 | 粪污进3#厌氧罐气动阀 | 粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
12 | 07GOV12A 07GOV12B | 减量化浓液进4#厌氧罐气动阀 减量化浓液进5#厌氧罐气动阀 | 减量化浓液/芬顿出水 | 气动球阀 Q641F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
13 | 07GOV13A 07GOV13B | 污泥进6#厌氧罐气动阀 污泥进7#厌氧罐气动阀 | 稀释污泥 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内安装
14 | 07GOV14 | HPRO浓液进9#厌氧罐气动阀 | HPRO浓液 | 气动球阀 Q641F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
15 | 07GOV15A 07GOV15B 07GOV15C 07GOV15D | 污泥进2/3#厌氧罐气动阀 污泥进4/5#厌氧罐气动阀 污泥进6/7#厌氧罐气动阀 污泥进8/9#厌氧罐气动阀 | 水解浆料 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
16 | 07GOV16 | 沼液进1#厌氧罐气动阀 | 沼液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20x1.5 | 个 | 1 | 室外安装
17 | 07GOV17 | 脱水粪污进1#厌氧罐气动阀 | 粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
18 | 07GOV18 | 脱水粪污进1#消化液罐气动阀 | 粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
19 | 07GOV19A 07GOV19B | 沼液去废水站气动阀1# 沼液去废水站气动阀2# | 沼液(脱水后) | 气动对夹蝶阀 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室内立管安装，介质流向从下往上。
20 | 07GOV20A 07GOV20B 07GOV20C 07GOV20D 07GOV20E 07GOV20F 07GOV20G 07GOV20H | 2#厌氧罐浮渣排放阀 3#厌氧罐浮渣排放阀 4#厌氧罐浮渣排放阀 5#厌氧罐浮渣排放阀 6#厌氧罐浮渣排放阀 7#厌氧罐浮渣排放阀 8#厌氧罐浮渣排放阀 9#厌氧罐浮渣排放阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20x1.5 | 个 | 8 | 室外安装
21 | 07GOV21A 07GOV21B 07GOV21C 07GOV21D 07GOV21E 07GOV21F 07GOV21G 07GOV21H | 2#厌氧罐排砂气动阀1# 2#厌氧罐排砂气动阀2# 2#厌氧罐排砂气动阀3# 2#厌氧罐排砂气动阀4# 2#厌氧罐排砂气动阀5# 2#厌氧罐排砂气动阀6# 2#厌氧罐排砂气动阀7# 2#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
22 | 07GOV22A 07GOV22B 07GOV22C 07GOV22D 07GOV22E 07GOV22F 07GOV22G 07GOV22H | 3#厌氧罐排砂气动阀1# 3#厌氧罐排砂气动阀2# 3#厌氧罐排砂气动阀3# 3#厌氧罐排砂气动阀4# 3#厌氧罐排砂气动阀5# 3#厌氧罐排砂气动阀6# 3#厌氧罐排砂气动阀7# 3#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
23 | 07GOV23A 07GOV23B 07GOV23C 07GOV23D 07GOV23E 07GOV23F 07GOV23G 07GOV23H | 4#厌氧罐排砂气动阀1# 4#厌氧罐排砂气动阀2# 4#厌氧罐排砂气动阀3# 4#厌氧罐排砂气动阀4# 4#厌氧罐排砂气动阀5# 4#厌氧罐排砂气动阀6# 4#厌氧罐排砂气动阀7# 4#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
24 | 07GOV24A 07GOV24B 07GOV24C 07GOV24D 07GOV24E 07GOV24F 07GOV24G 07GOV24H | 5#厌氧罐排砂气动阀1# 5#厌氧罐排砂气动阀2# 5#厌氧罐排砂气动阀3# 5#厌氧罐排砂气动阀4# 5#厌氧罐排砂气动阀5# 5#厌氧罐排砂气动阀6# 5#厌氧罐排砂气动阀7# 5#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
25 | 07GOV25A 07GOV25B 07GOV25C 07GOV25D 07GOV25E 07GOV25F 07GOV25G 07GOV25H | 6#厌氧罐排砂气动阀1# 6#厌氧罐排砂气动阀2# 6#厌氧罐排砂气动阀3# 6#厌氧罐排砂气动阀4# 6#厌氧罐排砂气动阀5# 6#厌氧罐排砂气动阀6# 6#厌氧罐排砂气动阀7# 6#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
26 | 07GOV26A 07GOV26B 07GOV26C 07GOV26D 07GOV26E 07GOV26F 07GOV26G 07GOV26H | 7#厌氧罐排砂气动阀1# 7#厌氧罐排砂气动阀2# 7#厌氧罐排砂气动阀3# 7#厌氧罐排砂气动阀4# 7#厌氧罐排砂气动阀5# 7#厌氧罐排砂气动阀6# 7#厌氧罐排砂气动阀7# 7#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
27 | 07GOV27A 07GOV27B 07GOV27C 07GOV27D 07GOV27E 07GOV27F 07GOV27G 07GOV27H | 8#厌氧罐排砂气动阀1# 8#厌氧罐排砂气动阀2# 8#厌氧罐排砂气动阀3# 8#厌氧罐排砂气动阀4# 8#厌氧罐排砂气动阀5# 8#厌氧罐排砂气动阀6# 8#厌氧罐排砂气动阀7# 8#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
28 | 07GOV28A 07GOV28B 07GOV28C 07GOV28D 07GOV28E 07GOV28F 07GOV28G 07GOV28H | 9#厌氧罐排砂气动阀1# 9#厌氧罐排砂气动阀2# 9#厌氧罐排砂气动阀3# 9#厌氧罐排砂气动阀4# 9#厌氧罐排砂气动阀5# 9#厌氧罐排砂气动阀6# 9#厌氧罐排砂气动阀7# 9#厌氧罐排砂气动阀8# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 8 | 室外安装
29 | 07GOV29 | 2#厌氧罐二级厌氧气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室外安装
30 | 07GOV30A 07GOV30B 07GOV30C 07GOV30D 07GOV30G 07GOV30H | 2#厌氧罐换热出气动阀 3#厌氧罐换热出气动阀 4#厌氧罐换热出气动阀 5#厌氧罐换热出气动阀 8#厌氧罐换热出气动阀 9#厌氧罐换热出气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 6 | 室内安装
31 | 07GOV31A 07GOV31B 07GOV31C 07GOV31D 07GOV31G 07GOV31H | 2#厌氧罐换热进气动阀 3#厌氧罐换热进气动阀 4#厌氧罐换热进气动阀 5#厌氧罐换热进气动阀 8#厌氧罐换热进气动阀 9#厌氧罐换热进气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 6 | 室内安装
32 | 07GOV32A 07GOV32B | 消化液溢流进1#消化液罐气动阀 消化液溢流进2#消化液罐气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室外安装
33 | 07GOV33A 07GOV33B | 厌氧浮渣进1#消化液罐气动阀 厌氧浮渣进2#消化液罐气动阀 | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室外安装
34 | 07GOV34 | 厌氧前粪污进2#消化液罐气动阀 | 厌氧前粪污 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
35 | 07GOV35 | 生化污泥进2#消化液罐气动阀 | 生化污泥 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
36 | 07GOV36 | 沼液池沼液进2#消化液罐气动阀 | 沼液池沼液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
37 | 07GOV37 | 厌氧除砂进消化液罐气动阀 | 厌氧消化液(底部除砂) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
38 | 07GOV38A 07GOV38B 07GOV38C 07GOV38D | 2#消化液罐除砂气动阀1# 2#消化液罐除砂气动阀2# 2#消化液罐除砂气动阀3# 2#消化液罐除砂气动阀4# | 厌氧消化液 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 4 | 室内安装
39 | 07GOV39 | 厌氧除砂去沼渣车间气动阀 | 厌氧消化液(底部除砂) | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室外立管安装，介质流向从下往上
40 | 07GOV40A 07GOV40B | 6#厌氧罐换热开关阀 7#厌氧罐换热开关阀 | 循环水 | 气动对夹蝶阀 | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 2 | 室外立管安装，介质流向从下往上。
41 | 07GOV41 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 含油废水 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5 | 个 | 1 | 室内安装
42 | 07GOV42 | 碳源进1#厌氧罐气动阀 | 碳源 | 防爆气动球阀 Q641F-16P | 开关型，气开型，双作用执行器，供电24VDC，单电磁阀，带开关信号反馈。电气接口：M20×1.5，防爆等级ExdIIBT4 | 个 | 1 | 室外安装 | 2026.6.18新增
总计 | [5 empty] | 个 | 144
备注： 1、阀门位号-阀门位号要和流程图保持一致； 2、阀门名称-阀门的工艺名称。 3、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 4、阀门类型-主要体现阀门种类，例如球阀、蝶阀、刀闸阀等； 5、公称直径-需要注意金属和非金属管道的差异，这里统一为公称直径。 6、密封方式-主要有PTFE，橡胶，金属密封等方式，根据介质不同选择。 7、连接方式-主要有法兰，螺纹等连接方式，应明确连接方式的规格、标准和压力等级等。 8、主体材质-阀芯、阀杆、阀体等的材质要求 9、阀门电气要求-明确阀门控制类型，供电电压，反馈信号等。 10、未特殊说明的安装方向的阀门为水平安装。 11、此表格中的阀门直接接入DCS阀门柜(1个)；