## 自控IO点表清单
[6 empty] | 项目名称 |  |  | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
[6 empty] | 项目编号 |  |  | 252E0102-40CC23 | [5 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
| 审定 |  |  | 校核 |  | 子项名称 |  |  | 综合预处理车间 | [5 empty] | 子项编号 |  | 01
| 审核 |  |  | 设计 |  | 图名 |  |  | 自控I/O点表清单
| 项目负责 |  |  | 版次
| 专业负责 |  |  | 日期 |  | 比例 |  |  | 1:1 | [5 empty] | 图号 |  | TZS01TK04-02
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[6 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
| 1 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 远程/就地 | 15K01_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 2 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 变频运行 | 15K01_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 3 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 变频故障 | 15K01_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 4 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 冷却风扇运行 | 15K01_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 5 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 冷却风扇故障 | 15K01_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 6 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 远程/就地 | 15K02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 7 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 变频运行 | 15K02_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 8 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 变频故障 | 15K02_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 9 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 冷却风扇运行 | 15K02_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 10 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 冷却风扇故障 | 15K02_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 11 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 远程/就地 | 15K05_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 12 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 变频运行 | 15K05_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 13 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 变频故障 | 15K05_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 14 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 冷却风扇运行 | 15K05_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 15 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 冷却风扇故障 | 15K05_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 16 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 远程/就地 | 15K06_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 17 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 变频运行 | 15K06_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 18 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 变频故障 | 15K06_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 19 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 冷却风扇运行 | 15K06_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 20 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 冷却风扇故障 | 15K06_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 21 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 远程/就地 | 15K07_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 22 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 变频运行 | 15K07_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 23 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 变频故障 | 15K07_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 24 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 冷却风扇运行 | 15K07_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 25 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 冷却风扇故障 | 15K07_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 26 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 远程/就地 | 15K08A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 27 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 变频运行 | 15K08A_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 28 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 变频故障 | 15K08A_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 29 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 冷却风扇运行 | 15K08A_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 30 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 冷却风扇故障 | 15K08A_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 31 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 远程/就地 | 15K08B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 32 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 变频运行 | 15K08B_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 33 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 变频故障 | 15K08B_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 34 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 冷却风扇运行 | 15K08B_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 35 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 冷却风扇故障 | 15K08B_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 36 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 远程/就地 | 15K08C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 37 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 变频运行 | 15K08C_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 38 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 变频故障 | 15K08C_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 39 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 冷却风扇运行 | 15K08C_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 40 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 冷却风扇故障 | 15K08C_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 41 | 15P01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋泵 | 远程/就地 | 15P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 42 | 15P01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋泵 | 运行 | 15P01A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 43 | 15P01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋泵 | 故障 | 15P01A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 44 | 15P01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋泵 | 远程/就地 | 15P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 45 | 15P01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋泵 | 运行 | 15P01B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 46 | 15P01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋泵 | 故障 | 15P01B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 47 | 15P01C | 厨余垃圾池高浓除臭碱喷淋泵 | 远程/就地 | 15P01C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 48 | 15P01C | 厨余垃圾池高浓除臭碱喷淋泵 | 运行 | 15P01C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 49 | 15P01C | 厨余垃圾池高浓除臭碱喷淋泵 | 故障 | 15P01C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 50 | 15P01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋泵 | 远程/就地 | 15P01D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 51 | 15P01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋泵 | 运行 | 15P01D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 52 | 15P01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋泵 | 故障 | 15P01D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 53 | 15P02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋泵 | 远程/就地 | 15P02A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 54 | 15P02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋泵 | 运行 | 15P02A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 55 | 15P02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋泵 | 故障 | 15P02A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 56 | 15P02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋泵 | 远程/就地 | 15P02B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 57 | 15P02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋泵 | 运行 | 15P02B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 58 | 15P02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋泵 | 故障 | 15P02B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 59 | 15P02C | 综合车间设备高浓除臭碱喷淋泵 | 远程/就地 | 15P02C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 60 | 15P02C | 综合车间设备高浓除臭碱喷淋泵 | 运行 | 15P02C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 61 | 15P02C | 综合车间设备高浓除臭碱喷淋泵 | 故障 | 15P02C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 62 | 15P02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋泵 | 远程/就地 | 15P02D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 63 | 15P02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋泵 | 运行 | 15P02D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 64 | 15P02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋泵 | 故障 | 15P02D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 65 | 15P05A | 沼渣车间除臭水喷淋泵 | 远程/就地 | 15P05A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 66 | 15P05A | 沼渣车间除臭水喷淋泵 | 运行 | 15P05A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 67 | 15P05A | 沼渣车间除臭水喷淋泵 | 故障 | 15P05A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 68 | 15P05B | 沼渣车间除臭酸喷淋泵 | 远程/就地 | 15P05B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 69 | 15P05B | 沼渣车间除臭酸喷淋泵 | 运行 | 15P05B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 70 | 15P05B | 沼渣车间除臭酸喷淋泵 | 故障 | 15P05B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 71 | 15P05C | 沼渣车间除臭碱喷淋泵 | 远程/就地 | 15P05C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 72 | 15P05C | 沼渣车间除臭碱喷淋泵 | 运行 | 15P05C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 73 | 15P05C | 沼渣车间除臭碱喷淋泵 | 故障 | 15P05C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 74 | 15P05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋泵 | 远程/就地 | 15P05D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 75 | 15P05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋泵 | 运行 | 15P05D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 76 | 15P05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋泵 | 故障 | 15P05D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 77 | 15P06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋泵 | 远程/就地 | 15P06A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 78 | 15P06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋泵 | 运行 | 15P06A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 79 | 15P06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋泵 | 故障 | 15P06A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 80 | 15P06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋泵 | 远程/就地 | 15P06B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 81 | 15P06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋泵 | 运行 | 15P06B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 82 | 15P06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋泵 | 故障 | 15P06B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 83 | 15P06C | 厨余车间低浓除臭碱喷淋泵 | 远程/就地 | 15P06C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 84 | 15P06C | 厨余车间低浓除臭碱喷淋泵 | 运行 | 15P06C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 85 | 15P06C | 厨余车间低浓除臭碱喷淋泵 | 故障 | 15P06C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 86 | 15P06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋泵 | 远程/就地 | 15P06D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 87 | 15P06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋泵 | 运行 | 15P06D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 88 | 15P06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋泵 | 故障 | 15P06D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 89 | 15P07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋泵 | 远程/就地 | 15P07A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 90 | 15P07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋泵 | 运行 | 15P07A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 91 | 15P07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋泵 | 故障 | 15P07A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 92 | 15P07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋泵 | 远程/就地 | 15P07B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 93 | 15P07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋泵 | 运行 | 15P07B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 94 | 15P07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋泵 | 故障 | 15P07B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 95 | 15P07C | 预处理高温高浓除臭碱喷淋泵 | 远程/就地 | 15P07C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 96 | 15P07C | 预处理高温高浓除臭碱喷淋泵 | 运行 | 15P07C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 97 | 15P07C | 预处理高温高浓除臭碱喷淋泵 | 故障 | 15P07C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 98 | 15P07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋泵 | 远程/就地 | 15P07D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 99 | 15P07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋泵 | 运行 | 15P07D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 100 | 15P07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋泵 | 故障 | 15P07D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 101 | 15P08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋泵 | 远程/就地 | 15P08A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 102 | 15P08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋泵 | 运行 | 15P08A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 103 | 15P08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋泵 | 故障 | 15P08A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 104 | 15P08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋泵 | 远程/就地 | 15P08B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 105 | 15P08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋泵 | 运行 | 15P08B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 106 | 15P08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋泵 | 故障 | 15P08B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 107 | 15P08C | 厌氧区高浓除臭碱喷淋泵 | 远程/就地 | 15P08C_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 108 | 15P08C | 厌氧区高浓除臭碱喷淋泵 | 运行 | 15P08C_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 109 | 15P08C | 厌氧区高浓除臭碱喷淋泵 | 故障 | 15P08C_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 110 | 15P08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋泵 | 远程/就地 | 15P08D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 111 | 15P08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋泵 | 运行 | 15P08D_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 112 | 15P08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋泵 | 故障 | 15P08D_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 113 | 15P11 | 碱液上料泵 | 远程/就地 | 15P11_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 114 | 15P11 | 碱液上料泵 | 运行 | 15P11_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 115 | 15P11 | 碱液上料泵 | 故障 | 15P11_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 116 | 15P12 | 次氯酸钠上料泵 | 远程/就地 | 15P12_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 117 | 15P12 | 次氯酸钠上料泵 | 运行 | 15P12_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 118 | 15P12 | 次氯酸钠上料泵 | 故障 | 15P12_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 119 | 15P13 | 生物液上料泵 | 远程/就地 | 15P13_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 120 | 15P13 | 生物液上料泵 | 运行 | 15P13_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 121 | 15P13 | 生物液上料泵 | 故障 | 15P13_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 122 | 15P14A | 碱液投加泵A | 远程/就地 | 15P14A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 123 | 15P14A | 碱液投加泵A | 运行 | 15P14A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 124 | 15P14A | 碱液投加泵A | 故障 | 15P14A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 125 | 15P14B | 碱液投加泵B | 远程/就地 | 15P14B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 126 | 15P14B | 碱液投加泵B | 运行 | 15P14B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 127 | 15P14B | 碱液投加泵B | 故障 | 15P14B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 128 | 15P15A | 次氯酸钠投加泵A | 远程/就地 | 15P15A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 129 | 15P15A | 次氯酸钠投加泵A | 运行 | 15P15A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 130 | 15P15A | 次氯酸钠投加泵A | 故障 | 15P15A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 131 | 15P15B | 次氯酸钠投加泵B | 远程/就地 | 15P15B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 132 | 15P15B | 次氯酸钠投加泵B | 运行 | 15P15B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 133 | 15P15B | 次氯酸钠投加泵B | 故障 | 15P15B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 134 | 15P16A | 生物液投加泵A | 远程/就地 | 15P16A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 135 | 15P16A | 生物液投加泵A | 运行 | 15P16A_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 136 | 15P16A | 生物液投加泵A | 故障 | 15P16A_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 137 | 15P16B | 生物液投加泵B | 远程/就地 | 15P16B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 138 | 15P16B | 生物液投加泵B | 运行 | 15P16B_Run | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 139 | 15P16B | 生物液投加泵B | 故障 | 15P16B_Fault | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 140 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 远程/就地 | 15X01_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 141 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 变频运行 | 15X01_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 142 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 变频故障 | 15X01_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 143 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 冷却风扇运行 | 15X01_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 144 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 冷却风扇故障 | 15X01_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 145 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 远程/就地 | 15X02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 146 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 变频运行 | 15X02_VFDRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 147 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 变频故障 | 15X02_VFDFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 148 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 冷却风扇运行 | 15X02_FanRun | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 149 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 冷却风扇故障 | 15X02_FanFalt | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 150 | 15MOV-J01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J01A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 151 | 15MOV-J01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J01A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 152 | 15MOV-J01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J01B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 153 | 15MOV-J01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J01B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 154 | 15MOV-J01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J01C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 155 | 15MOV-J01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J01C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 156 | 15MOV-J01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J01D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 157 | 15MOV-J01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J01D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 158 | 15MOV-C01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C01A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 159 | 15MOV-C01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C01A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 160 | 15MOV-C01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C01B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 161 | 15MOV-C01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C01B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 162 | 15MOV-C01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C01C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 163 | 15MOV-C01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C01C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 164 | 15MOV-C01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C01D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 165 | 15MOV-C01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C01D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 166 | 15MOV-Y01A | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y01A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 167 | 15MOV-Y01A | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y01A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 168 | 15MOV-Y01B | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y01B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 169 | 15MOV-Y01B | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y01B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 170 | 15MOV-W01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W01A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 171 | 15MOV-W01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W01A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 172 | 15MOV-W01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W01B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 173 | 15MOV-W01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W01B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 174 | 15MOV-W01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W01C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 175 | 15MOV-W01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W01C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 176 | 15MOV-W01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W01D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 177 | 15MOV-W01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W01D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 178 | 15MOV-Z01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z01A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 179 | 15MOV-Z01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z01A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 180 | 15MOV-Z01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z01B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 181 | 15MOV-Z01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z01B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 182 | 15MOV-Z01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z01C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 183 | 15MOV-Z01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z01C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 184 | 15MOV-Z01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z01D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 185 | 15MOV-Z01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z01D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 186 | 15MOV-X01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X01A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 187 | 15MOV-X01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X01A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 188 | 15MOV-X01B | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X01B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 189 | 15MOV-X01B | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X01B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 190 | 15MOV-J02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J02A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 191 | 15MOV-J02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J02A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 192 | 15MOV-J02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J02B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 193 | 15MOV-J02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J02B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 194 | 15MOV-J02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J02C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 195 | 15MOV-J02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J02C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 196 | 15MOV-J02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J02D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 197 | 15MOV-J02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J02D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 198 | 15MOV-C02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C02A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 199 | 15MOV-C02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C02A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 200 | 15MOV-C02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C02B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 201 | 15MOV-C02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C02B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 202 | 15MOV-C02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C02C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 203 | 15MOV-C02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C02C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 204 | 15MOV-C02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C02D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 205 | 15MOV-C02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C02D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 206 | 15MOV-Y02A | 综合车间设备高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y02A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 207 | 15MOV-Y02A | 综合车间设备高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y02A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 208 | 15MOV-Y02B | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y02B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 209 | 15MOV-Y02B | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y02B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 210 | 15MOV-W02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W02A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 211 | 15MOV-W02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W02A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 212 | 15MOV-W02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W02B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 213 | 15MOV-W02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W02B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 214 | 15MOV-W02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W02C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 215 | 15MOV-W02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W02C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 216 | 15MOV-W02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W02D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 217 | 15MOV-W02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W02D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 218 | 15MOV-Z02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z02A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 219 | 15MOV-Z02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z02A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 220 | 15MOV-Z02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z02B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 221 | 15MOV-Z02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z02B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 222 | 15MOV-Z02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z02C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 223 | 15MOV-Z02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z02C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 224 | 15MOV-Z02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z02D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 225 | 15MOV-Z02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z02D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 226 | 15MOV-X02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X02A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 227 | 15MOV-X02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X02A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 228 | 15MOV-X02B | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X02B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 229 | 15MOV-X02B | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X02B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 230 | 15MOV-J05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J05A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 231 | 15MOV-J05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J05A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 232 | 15MOV-J05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J05B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 233 | 15MOV-J05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J05B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 234 | 15MOV-J05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J05C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 235 | 15MOV-J05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J05C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 236 | 15MOV-J05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J05D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 237 | 15MOV-J05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J05D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 238 | 15MOV-C05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C05A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 239 | 15MOV-C05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C05A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 240 | 15MOV-C05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C05B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 241 | 15MOV-C05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C05B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 242 | 15MOV-C05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C05C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 243 | 15MOV-C05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C05C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 244 | 15MOV-C05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C05D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 245 | 15MOV-C05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C05D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 246 | 15MOV-Y05A | 沼渣车间除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y05A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 247 | 15MOV-Y05A | 沼渣车间除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y05A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 248 | 15MOV-Y05B | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y05B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 249 | 15MOV-Y05B | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y05B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 250 | 15MOV-W05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W05A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 251 | 15MOV-W05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W05A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 252 | 15MOV-W05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W05B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 253 | 15MOV-W05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W05B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 254 | 15MOV-W05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W05C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 255 | 15MOV-W05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W05C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 256 | 15MOV-W05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W05D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 257 | 15MOV-W05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W05D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 258 | 15MOV-Z05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z05A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 259 | 15MOV-Z05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z05A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 260 | 15MOV-Z05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z05B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 261 | 15MOV-Z05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z05B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 262 | 15MOV-Z05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z05C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 263 | 15MOV-Z05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z05C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 264 | 15MOV-Z05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z05D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 265 | 15MOV-Z05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z05D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 266 | 15MOV-X05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X05A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 267 | 15MOV-X05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X05A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 268 | 15MOV-X05B | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X05B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 269 | 15MOV-X05B | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X05B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 270 | 15MOV-J06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J06A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 271 | 15MOV-J06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J06A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 272 | 15MOV-J06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J06B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 273 | 15MOV-J06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J06B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 274 | 15MOV-J06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J06C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 275 | 15MOV-J06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J06C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 276 | 15MOV-J06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J06D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 277 | 15MOV-J06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J06D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 278 | 15MOV-C06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C06A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 279 | 15MOV-C06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C06A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 280 | 15MOV-C06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C06B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 281 | 15MOV-C06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C06B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 282 | 15MOV-C06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C06C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 283 | 15MOV-C06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C06C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 284 | 15MOV-C06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C06D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 285 | 15MOV-C06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C06D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 286 | 15MOV-Y06A | 厨余车间低浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y06A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 287 | 15MOV-Y06A | 厨余车间低浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y06A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 288 | 15MOV-Y06B | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y06B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 289 | 15MOV-Y06B | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y06B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 290 | 15MOV-W06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W06A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 291 | 15MOV-W06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W06A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 292 | 15MOV-W06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W06B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 293 | 15MOV-W06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W06B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 294 | 15MOV-W06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W06C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 295 | 15MOV-W06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W06C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 296 | 15MOV-W06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W06D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 297 | 15MOV-W06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W06D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 298 | 15MOV-Z06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z06A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 299 | 15MOV-Z06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z06A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 300 | 15MOV-Z06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z06B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 301 | 15MOV-Z06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z06B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 302 | 15MOV-Z06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z06C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 303 | 15MOV-Z06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z06C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 304 | 15MOV-Z06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z06D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 305 | 15MOV-Z06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z06D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 306 | 15MOV-X06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X06A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 307 | 15MOV-X06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X06A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 308 | 15MOV-X06B | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X06B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 309 | 15MOV-X06B | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X06B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 310 | 15MOV-J07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J07A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 311 | 15MOV-J07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J07A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 312 | 15MOV-J07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J07B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 313 | 15MOV-J07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J07B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 314 | 15MOV-J07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J07C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 315 | 15MOV-J07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J07C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 316 | 15MOV-J07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J07D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 317 | 15MOV-J07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J07D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 318 | 15MOV-C07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C07A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 319 | 15MOV-C07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C07A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 320 | 15MOV-C07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C07B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 321 | 15MOV-C07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C07B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 322 | 15MOV-C07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C07C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 323 | 15MOV-C07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C07C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 324 | 15MOV-C07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C07D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 325 | 15MOV-C07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C07D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 326 | 15MOV-Y07A | 预处理高温高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y07A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 327 | 15MOV-Y07A | 预处理高温高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y07A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 328 | 15MOV-Y07B | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y07B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 329 | 15MOV-Y07B | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y07B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 330 | 15MOV-W07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W07A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 331 | 15MOV-W07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W07A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 332 | 15MOV-W07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W07B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 333 | 15MOV-W07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W07B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 334 | 15MOV-W07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W07C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 335 | 15MOV-W07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W07C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 336 | 15MOV-W07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W07D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 337 | 15MOV-W07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W07D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 338 | 15MOV-Z07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z07A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 339 | 15MOV-Z07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z07A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 340 | 15MOV-Z07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z07B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 341 | 15MOV-Z07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z07B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 342 | 15MOV-Z07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z07C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 343 | 15MOV-Z07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z07C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 344 | 15MOV-Z07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z07D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 345 | 15MOV-Z07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z07D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 346 | 15MOV-X07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X07A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 347 | 15MOV-X07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X07A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 348 | 15MOV-X07B | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X07B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 349 | 15MOV-X07B | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X07B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 350 | 15MOV-J08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J08A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 351 | 15MOV-J08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J08A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 352 | 15MOV-J08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J08B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 353 | 15MOV-J08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J08B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 354 | 15MOV-J08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J08C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 355 | 15MOV-J08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J08C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 356 | 15MOV-J08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 开到位信号 | 15MOV-J08D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 357 | 15MOV-J08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 关到位信号 | 15MOV-J08D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 358 | 15MOV-C08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C08A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 359 | 15MOV-C08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C08A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 360 | 15MOV-C08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C08B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 361 | 15MOV-C08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C08B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 362 | 15MOV-C08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C08C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 363 | 15MOV-C08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C08C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 364 | 15MOV-C08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 开到位信号 | 15MOV-C08D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 365 | 15MOV-C08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 关到位信号 | 15MOV-C08D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 366 | 15MOV-Y08A | 厌氧区高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y08A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 367 | 15MOV-Y08A | 厌氧区高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y08A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 368 | 15MOV-Y08B | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 开到位信号 | 15MOV-Y08B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 369 | 15MOV-Y08B | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 关到位信号 | 15MOV-Y08B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 370 | 15MOV-W08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W08A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 371 | 15MOV-W08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W08A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 372 | 15MOV-W08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W08B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 373 | 15MOV-W08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W08B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 374 | 15MOV-W08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W08C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 375 | 15MOV-W08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W08C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 376 | 15MOV-W08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 开到位信号 | 15MOV-W08D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 377 | 15MOV-W08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 关到位信号 | 15MOV-W08D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 378 | 15MOV-Z08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z08A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 379 | 15MOV-Z08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z08A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 380 | 15MOV-Z08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z08B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 381 | 15MOV-Z08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z08B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 382 | 15MOV-Z08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z08C_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 383 | 15MOV-Z08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z08C_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 384 | 15MOV-Z08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z08D_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 385 | 15MOV-Z08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z08D_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 386 | 15MOV-X08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X08A_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 387 | 15MOV-X08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X08A_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 388 | 15MOV-X08B | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 开到位信号 | 15MOV-X08B_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 389 | 15MOV-X08B | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 关到位信号 | 15MOV-X08B_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 390 | 15MOV-J00 | 雾炮机液碱投加阀 | 开到位信号 | 15MOV-J00_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 391 | 15MOV-J00 | 雾炮机液碱投加阀 | 关到位信号 | 15MOV-J00_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 392 | 15MOV-C00 | 雾炮机次氯酸投加阀 | 开到位信号 | 15MOV-C00_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 393 | 15MOV-C00 | 雾炮机次氯酸投加阀 | 关到位信号 | 15MOV-C00_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 394 | 15MOV-Z00 | 雾炮机水投加阀 | 开到位信号 | 15MOV-Z00_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 395 | 15MOV-Z00 | 雾炮机水投加阀 | 关到位信号 | 15MOV-Z00_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
|  | 15V-H01 | 除臭1#防火阀 | 开到位信号 | 15V-H01_OPLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
|  | 15V-H01 | 除臭1#防火阀 | 关到位信号 | 15V-H01_CLLsig | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 398 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 驱动 | 15K01_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 399 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 驱动 | 15K02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 400 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 驱动 | 15K05_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 401 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 驱动 | 15K06_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 402 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 驱动 | 15K07_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 403 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 驱动 | 15K08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 404 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 驱动 | 15K08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 405 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 驱动 | 15K08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 406 | 15P01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋泵 | 驱动 | 15P01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 407 | 15P01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋泵 | 驱动 | 15P01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 408 | 15P01C | 厨余垃圾池高浓除臭碱喷淋泵 | 驱动 | 15P01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 409 | 15P01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋泵 | 驱动 | 15P01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 410 | 15P02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋泵 | 驱动 | 15P02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 411 | 15P02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋泵 | 驱动 | 15P02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 412 | 15P02C | 综合车间设备高浓除臭碱喷淋泵 | 驱动 | 15P02C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 413 | 15P02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋泵 | 驱动 | 15P02D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 414 | 15P05A | 沼渣车间除臭水喷淋泵 | 驱动 | 15P05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 415 | 15P05B | 沼渣车间除臭酸喷淋泵 | 驱动 | 15P05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 416 | 15P05C | 沼渣车间除臭碱喷淋泵 | 驱动 | 15P05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
| 417 | 15P05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋泵 | 驱动 | 15P05D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
. | 418 | 15P06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋泵 | 驱动 | 15P06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 419 | 15P06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋泵 | 驱动 | 15P06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 420 | 15P06C | 厨余车间低浓除臭碱喷淋泵 | 驱动 | 15P06C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 421 | 15P06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋泵 | 驱动 | 15P06D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 422 | 15P07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋泵 | 驱动 | 15P07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 423 | 15P07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋泵 | 驱动 | 15P07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 424 | 15P07C | 预处理高温高浓除臭碱喷淋泵 | 驱动 | 15P07C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 425 | 15P07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋泵 | 驱动 | 15P07D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 426 | 15P08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋泵 | 驱动 | 15P08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 427 | 15P08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋泵 | 驱动 | 15P08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 428 | 15P08C | 厌氧区高浓除臭碱喷淋泵 | 驱动 | 15P08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 429 | 15P08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋泵 | 驱动 | 15P08D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 430 | 15P11 | 碱液上料泵 | 驱动 | 15P11_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 431 | 15P12 | 次氯酸钠上料泵 | 驱动 | 15P12_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 432 | 15P13 | 生物液上料泵 | 驱动 | 15P13_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 433 | 15P14A | 碱液投加泵A | 驱动 | 15P14A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 434 | 15P14B | 碱液投加泵B | 驱动 | 15P14B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 435 | 15P15A | 次氯酸钠投加泵A | 驱动 | 15P15A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 436 | 15P15B | 次氯酸钠投加泵B | 驱动 | 15P15B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 437 | 15P16A | 生物液投加泵A | 驱动 | 15P16A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 438 | 15P16B | 生物液投加泵B | 驱动 | 15P16B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 439 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 驱动 | 15X01_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 440 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 驱动 | 15X02_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 441 | 15MOV-J01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 442 | 15MOV-J01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 443 | 15MOV-J01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 444 | 15MOV-J01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 445 | 15MOV-C01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 446 | 15MOV-C01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 447 | 15MOV-C01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 448 | 15MOV-C01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 449 | 15MOV-Y01A | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 450 | 15MOV-Y01B | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 451 | 15MOV-W01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 452 | 15MOV-W01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 453 | 15MOV-W01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 454 | 15MOV-W01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 455 | 15MOV-Z01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 456 | 15MOV-Z01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 457 | 15MOV-Z01C | 厨余垃圾池高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z01C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 458 | 15MOV-Z01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z01D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 459 | 15MOV-X01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X01A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 460 | 15MOV-X01B | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X01B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 461 | 15MOV-J02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 462 | 15MOV-J02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 463 | 15MOV-J02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J02C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 464 | 15MOV-J02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J02D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 465 | 15MOV-C02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 466 | 15MOV-C02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 467 | 15MOV-C02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C02C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 468 | 15MOV-C02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C02D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 469 | 15MOV-Y02A | 综合车间设备高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 470 | 15MOV-Y02B | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 471 | 15MOV-W02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 472 | 15MOV-W02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 473 | 15MOV-W02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W02C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 474 | 15MOV-W02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W02D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 475 | 15MOV-Z02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 476 | 15MOV-Z02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 477 | 15MOV-Z02C | 综合车间设备高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z02C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 478 | 15MOV-Z02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z02D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 479 | 15MOV-X02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X02A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 480 | 15MOV-X02B | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X02B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 481 | 15MOV-J05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 482 | 15MOV-J05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 483 | 15MOV-J05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 484 | 15MOV-J05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J05D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 485 | 15MOV-C05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 486 | 15MOV-C05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 487 | 15MOV-C05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 488 | 15MOV-C05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C05D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 489 | 15MOV-Y05A | 沼渣车间除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 490 | 15MOV-Y05B | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 491 | 15MOV-W05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 492 | 15MOV-W05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 493 | 15MOV-W05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 494 | 15MOV-W05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W05D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 495 | 15MOV-Z05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 496 | 15MOV-Z05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 497 | 15MOV-Z05C | 沼渣车间除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z05C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 498 | 15MOV-Z05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z05D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 499 | 15MOV-X05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X05A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 500 | 15MOV-X05B | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X05B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 501 | 15MOV-J06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 502 | 15MOV-J06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 503 | 15MOV-J06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J06C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 504 | 15MOV-J06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J06D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 505 | 15MOV-C06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 506 | 15MOV-C06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 507 | 15MOV-C06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C06C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 508 | 15MOV-C06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C06D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 509 | 15MOV-Y06A | 厨余车间低浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 510 | 15MOV-Y06B | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 511 | 15MOV-W06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 512 | 15MOV-W06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 513 | 15MOV-W06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W06C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 514 | 15MOV-W06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W06D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 515 | 15MOV-Z06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 516 | 15MOV-Z06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 517 | 15MOV-Z06C | 厨余车间低浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z06C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 518 | 15MOV-Z06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z06D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 519 | 15MOV-X06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X06A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 520 | 15MOV-X06B | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X06B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 521 | 15MOV-J07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 522 | 15MOV-J07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 523 | 15MOV-J07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J07C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 524 | 15MOV-J07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J07D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 525 | 15MOV-C07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 526 | 15MOV-C07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 527 | 15MOV-C07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C07C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 528 | 15MOV-C07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C07D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 529 | 15MOV-Y07A | 预处理高温高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 530 | 15MOV-Y07B | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 531 | 15MOV-W07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 532 | 15MOV-W07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 533 | 15MOV-W07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W07C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 534 | 15MOV-W07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W07D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 535 | 15MOV-Z07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 536 | 15MOV-Z07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 537 | 15MOV-Z07C | 预处理高温高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z07C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 538 | 15MOV-Z07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z07D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 539 | 15MOV-X07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X07A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 540 | 15MOV-X07B | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X07B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 541 | 15MOV-J08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 542 | 15MOV-J08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 543 | 15MOV-J08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 544 | 15MOV-J08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔碱液阀 | 驱动 | 15MOV-J08D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 545 | 15MOV-C08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 546 | 15MOV-C08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 547 | 15MOV-C08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 548 | 15MOV-C08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔次氯酸阀 | 驱动 | 15MOV-C08D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 549 | 15MOV-Y08A | 厌氧区高浓除臭次氯酸喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 550 | 15MOV-Y08B | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔生物液阀 | 驱动 | 15MOV-Y08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 551 | 15MOV-W08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 552 | 15MOV-W08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 553 | 15MOV-W08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 554 | 15MOV-W08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔排水阀 | 驱动 | 15MOV-W08D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 555 | 15MOV-Z08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 556 | 15MOV-Z08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 557 | 15MOV-Z08C | 厌氧区高浓除臭次氯酸钠喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z08C_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 558 | 15MOV-Z08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔中水补水阀 | 驱动 | 15MOV-Z08D_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 559 | 15MOV-X08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X08A_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 560 | 15MOV-X08B | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔循环鲜水阀 | 驱动 | 15MOV-X08B_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 561 | 15MOV-J00 | 雾炮机液碱投加阀 | 驱动 | 15MOV-J00_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 562 | 15MOV-C00 | 雾炮机次氯酸投加阀 | 驱动 | 15MOV-C00_Drive |  | 1 |  |  |  | 开关量 | 0~1 | /
| 563 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 频率反馈 | 15K01_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 564 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 电流反馈 | 15K01_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 565 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 频率反馈 | 15K02_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 566 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 电流反馈 | 15K02_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 567 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 频率反馈 | 15K05_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 568 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 电流反馈 | 15K05_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 569 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 频率反馈 | 15K06_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 570 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 电流反馈 | 15K06_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 571 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 频率反馈 | 15K07_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 572 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 电流反馈 | 15K07_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 573 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 频率反馈 | 15K08A_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 574 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 电流反馈 | 15K08A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 575 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 频率反馈 | 15K08B_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 576 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 电流反馈 | 15K08B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 577 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 频率反馈 | 15K08C_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 578 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 电流反馈 | 15K08C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 579 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 频率反馈 | 15X01_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 580 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 电流反馈 | 15X01_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 581 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 频率反馈 | 15X02_FreFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 582 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 电流反馈 | 15X02_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 583 | 15P01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋泵 | 电流反馈 | 15P01A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 584 | 15P01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋泵 | 电流反馈 | 15P01B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 585 | 15P01C | 厨余垃圾池高浓除臭碱喷淋泵 | 电流反馈 | 15P01C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 586 | 15P01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋泵 | 电流反馈 | 15P01D_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 587 | 15P02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋泵 | 电流反馈 | 15P02A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 588 | 15P02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋泵 | 电流反馈 | 15P02B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 589 | 15P02C | 综合车间设备高浓除臭碱喷淋泵 | 电流反馈 | 15P02C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 590 | 15P02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋泵 | 电流反馈 | 15P02D_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 591 | 15P05A | 沼渣车间除臭水喷淋泵 | 电流反馈 | 15P05A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 592 | 15P05B | 沼渣车间除臭酸喷淋泵 | 电流反馈 | 15P05B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 593 | 15P05C | 沼渣车间除臭碱喷淋泵 | 电流反馈 | 15P05C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 594 | 15P05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋泵 | 电流反馈 | 15P05D_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 595 | 15P06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋泵 | 电流反馈 | 15P06A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 596 | 15P06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋泵 | 电流反馈 | 15P06B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 597 | 15P06C | 厨余车间低浓除臭碱喷淋泵 | 电流反馈 | 15P06C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 598 | 15P06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋泵 | 电流反馈 | 15P06D_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 599 | 15P08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋泵 | 电流反馈 | 15P08A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 600 | 15P08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋泵 | 电流反馈 | 15P08B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 601 | 15P08C | 厌氧区高浓除臭碱喷淋泵 | 电流反馈 | 15P08C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 602 | 15P08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋泵 | 电流反馈 | 15P08D_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 603 | 15P07A | 预处理高温高浓除臭水喷淋泵 | 电流反馈 | 15P07A_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 664 | 15P07B | 预处理高温高浓除臭酸喷淋泵 | 电流反馈 | 15P07B_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 665 | 15P07C | 预处理高温高浓除臭碱喷淋泵 | 电流反馈 | 15P07C_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 666 | 15P07D | 预处理高温高浓除臭生物液喷淋泵 | 电流反馈 | 15P07D_CurrFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~In | A
| 667 | 15PT01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT01A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 668 | 15PT01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT01B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 669 | 15PT01C | 厨余垃圾池高浓除臭碱喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT01C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 670 | 15PT01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT01D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 671 | 15PT02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT02A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 672 | 15PT02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT02B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 673 | 15PT02C | 综合车间设备高浓除臭碱喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT02C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 674 | 15PT02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT02D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 675 | 15PT05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT05A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 676 | 15PT05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT05B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 677 | 15PT05C | 沼渣车间除臭碱喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT05C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 678 | 15PT05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT05D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 679 | 15PT06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT06A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 680 | 15PT06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT06B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 681 | 15PT06C | 厨余车间低浓除臭碱喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT06C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 682 | 15PT06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT06D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 683 | 15PT07A | 预处理车高温高浓除臭水喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT07A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 684 | 15PT07B | 预处理车高温高浓除臭酸喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT07B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 685 | 15PT07C | 预处理车高温高浓除臭碱喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT07C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 686 | 15PT07D | 预处理车高温高浓除臭生物液喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT07D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 687 | 15PT08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT08A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 688 | 15PT08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT08B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 689 | 15PT08C | 厌氧区高浓除臭碱喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT08C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 690 | 15PT08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔风差压变送器 | 压力反馈 | 15PT08D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~4500 | Pa
| 691 | 15LT01A | 厨余垃圾池高浓除臭水喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT01A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 692 | 15LT01B | 厨余垃圾池高浓除臭酸喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT01B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 693 | 15LT01C | 厨余垃圾池高浓除臭碱喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT01C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 694 | 15LT01D | 厨余垃圾池高浓除臭生物液喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT01D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 695 | 15LT02A | 综合车间设备高浓除臭水喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT02A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 696 | 15LT02B | 综合车间设备高浓除臭酸喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT02B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 697 | 15LT02C | 综合车间设备高浓除臭碱喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT02C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 698 | 15LT02D | 综合车间设备高浓除臭生物液喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT02D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 699 | 15LT05A | 沼渣车间除臭水喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT05A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 700 | 15LT05B | 沼渣车间除臭酸喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT05B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 701 | 15LT05C | 沼渣车间除臭碱喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT05C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 702 | 15LT05D | 沼渣车间除臭生物液喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT05D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 703 | 15LT06A | 厨余车间低浓除臭水喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT06A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 704 | 15LT06B | 厨余车间低浓除臭酸喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT06B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 705 | 15LT06C | 厨余车间低浓除臭碱喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT06C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 706 | 15LT06D | 厨余车间低浓除臭生物液喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT06D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 707 | 15LT07A | 预处理车高温高浓除臭水喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT07A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 708 | 15LT07B | 预处理车高温高浓除臭酸喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT07B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 709 | 15LT07C | 预处理车高温高浓除臭碱喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT07C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 710 | 15LT07D | 预处理车高温高浓除臭生物液喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT07D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 711 | 15LT08A | 厌氧区高浓除臭水喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT08A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 712 | 15LT08B | 厌氧区高浓除臭酸喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT08B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 713 | 15LT08C | 厌氧区高浓除臭碱喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT08C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 714 | 15LT08D | 厌氧区高浓除臭生物液喷淋塔液位计 | 液位反馈 | 15LT08D_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1 | m
| 715 | 15LT10A | 除臭碱液罐液位计 | 液位反馈 | 15LT10A_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~5 | m
| 716 | 15LT10B | 除臭次氯酸钠罐液位计 | 液位反馈 | 15LT10B_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~5 | m
| 717 | 15LT10C | 除臭生物液罐液位计 | 液位反馈 | 15LT10C_FV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~5 | m
| 718 | 15FT01A | 除臭碱液投加流量计 | 出料瞬时流量反馈 | 15FT01A_OTInsFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1200 | m³/h
| 719 | 15FT01B | 除臭次氯酸钠投加流量计 | 出料瞬时流量反馈 | 15FT01B_OTInsFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1200 | m³/h
| 720 | 15FT01C | 除臭生物液投加流量计 | 出料瞬时流量反馈 | 15FT01C_OTInsFV |  |  | 1 |  |  | 4～20mA | 0~1200 | m³/h
| 721 | 15K01 | 厨余垃圾池高浓除臭离心风机 | 频率给定 | 15K01_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 722 | 15K02 | 综合车间设备高浓除臭离心风机 | 频率给定 | 15K02_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 723 | 15K05 | 沼渣车间除臭离心风机 | 频率给定 | 15K05_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 724 | 15K06 | 厨余车间低浓除臭离心风机 | 频率给定 | 15K06_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 725 | 15K07 | 预处理高温高浓除臭离心风机 | 频率给定 | 15K07_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 726 | 15K08A | 厌氧区高浓除臭离心风机A | 频率给定 | 15K08A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 727 | 15K08B | 厌氧区高浓除臭离心风机B | 频率给定 | 15K08B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 728 | 15K08C | 厌氧区高浓除臭离心风机C | 频率给定 | 15K08C_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 729 | 15X01 | 餐厨车间新风风机 | 频率给定 | 15X01_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 730 | 15X02 | 厨余车间新风风机 | 频率给定 | 15X02_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4～20mA | 0~50 | Hz
| 731 | 15FT01A | 除臭碱液投加流量计 | 出料累积流量反馈 | 15FT01A_OTCumFV |  |  |  |  | 1 | 4~20mA/通信 | / | m³
| 732 | 15FT01B | 除臭次氯酸钠投加流量计 | 出料累积流量反馈 | 15FT01B_OTCumFV |  |  |  |  | 1 | 4~20mA/通信 | / | m³
| 733 | 15FT01C | 除臭生物液投加流量计 | 出料累积流量反馈 | 15FT01C_OTCumFV |  |  |  |  | 1 | 4~20mA/通信 | / | m³
| 小计 |  |  |  |  | 397 | 165 | 98 | 10 | 3 | 673
注：浅蓝色单元格区域为公式填充区，无需手动输入，复制到需要填充的单元格即可，橙色区域为数据限定区，只需要手动选择即可，其他区域为自由编辑区；