## 自控阀门提资
|  |  |  | 工程名称 | 通州项目 |  |  | 文件名称 | 自控阀门提资清单 |  | 版次 | V01
专业 |  | 工艺 |  | 车间分区 | 除臭系统 |  |  | 表号 | TZS07P05-B02 |  | 日期 | 2026-04-19
序号 | 阀门位号 | 工艺参数 |  | 阀门本体要求 |  |  |  |  | 阀门电气要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
|  | 阀门名称 | 介质性质 | 阀门类型 | 公称通径 | 密封方式 | 连接方式 | 主体材质
一 | 废水站低浓除臭系统
1 | 15MOV-J09A/B/C/D | 废水站塔碱液加药阀A/B/C/D | 碱液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
2 | 15MOV-C09A/B/C/D | 废水站塔次氯酸钠加药阀A/B/C/D | 次氯酸钠 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
3 | 15MOV-Y09A/B | 废水站塔生物液加药阀A/B | 生物液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
4 | 15MOV-W09A/B/C/D | 废水站塔排水阀A/B/C/D | 含腐蚀性污水 | 电动球阀 | DN100 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
5 | 15MOV-Z09A/B/C/D | 废水站塔中水补水阀A/B/C/D | 中水 | 电动球阀 | DN40 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
二 | 卸车间低浓除臭系统
1 | 15MOV-J10A/B/C/D | 卸车间塔碱液加药阀A/B/C/D | 碱液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
2 | 15MOV-C10A/B/C/D | 卸车间塔次氯酸钠加药阀A/B/C/D | 次氯酸钠 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
3 | 15MOV-Y10A/B | 卸车间塔生物液加药阀A/B | 生物液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
4 | 15MOV-W10A/B/C/D | 卸车间塔排水阀A/B/C/D | 含腐蚀性污水 | 电动球阀 | DN100 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
5 | 15MOV-Z10A/B/C/D | 卸车间塔中水补水阀A/B/C/D | 中水 | 电动球阀 | DN40 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
三 | 预处理车间低浓除臭系统
1 | 15MOV-J11A/B/C/D | 预处理塔碱液加药阀A/B/C/D | 碱液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
2 | 15MOV-C11A/B/C/D | 预处理塔次氯酸钠加药阀A/B/C/D | 次氯酸钠 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
3 | 15MOV-Y11A/B | 预处理塔生物液加药阀A/B | 生物液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
4 | 15MOV-W11A/B/C/D | 预处理塔排水阀A/B/C/D | 含腐蚀性污水 | 电动球阀 | DN100 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
5 | 15MOV-Z11A/B/C/D | 预处理塔中水补水阀A/B/C/D | 中水 | 电动球阀 | DN40 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
四 | 设备高浓除臭系统
1 | 15MOV-J12A/B/C/D | 设备高浓塔碱液加药阀A/B/C/D | 碱液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
2 | 15MOV-C12A/B/C/D | 设备高浓塔次氯酸钠加药阀A/B/C/D | 次氯酸钠 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
3 | 15MOV-Y12A/B | 设备高浓塔生物液加药阀A/B | 生物液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
4 | 15MOV-W12A/B/C/D | 设备高浓塔排水阀A/B/C/D | 含腐蚀性污水 | 电动球阀 | DN100 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
5 | 15MOV-Z12A/B/C/D | 设备高浓塔中水补水阀A/B/C/D | 中水 | 电动球阀 | DN40 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 4 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
五 | 真空尾气除臭系统
1 | 15MOV-J13A/B | 真空尾气塔碱液加药阀A/B | 碱液 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
2 | 15MOV-C13A/B | 真空尾气塔次氯酸钠加药阀A/B | 次氯酸钠 | 电动球阀 | DN20 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
3 | 15MOV-W13A/B | 真空尾气塔排水阀A/B | 含腐蚀性污水 | 电动球阀 | DN65 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
4 | 15MOV-Z13A/B | 真空尾气塔中水补水阀A/B | 中水 | 电动球阀 | DN40 | 氟橡胶密封 | 双由令，PN10 | 阀体、阀盖、球体：PVC | 开关型，供电电源220V AC，带开关信号反馈。 | 个 | 2 | 阀体品牌：协羽、环琪、三厘， 执行器品牌：东莞鸿阀、浙江澳翔。
六 | 防火阀
1 | 15MOV-H11 | 防火阀 |  |  | φ1350 |  | 法兰连接 | 材质不锈钢304，壳体和叶片厚度2mm，法兰厚度5mm | ①常开，动作温度为70℃，自动关闭。 ②无源触点，开关状态信号反馈 | 个 | 1 | 连锁风机：15K10 | 新增
2 | 15MOV-H12 | 防火阀 |  |  | φ800 |  | 法兰连接 | 材质不锈钢304，壳体和叶片厚度2mm，法兰厚度5mm | ①常开，动作温度为70℃，自动关闭。 ②无源触点，开关状态信号反馈 | 个 | 1 | 连锁风机：15K06 | 新增
·· | 合计 | [8 empty] | 个 | 80
备注： 1、阀门位号-阀门位号要和流程图保持一致； 2、阀门名称-阀门的工艺名称。 3、介质性质-表征介质性质的关键信息，包括介质类型、温度、压力、PH值、磨损性等。 4、阀门类型-主要体现阀门种类，例如球阀、蝶阀、刀闸阀等； 5、公称直径-需要注意金属和非金属管道的差异，这里统一为公称直径。 6、密封方式-主要有PTFE，橡胶，金属密封等方式，根据介质不同选择。 7、连接方式-主要有法兰，螺纹等连接方式，应明确连接方式的规格、标准和压力等级等。 8、主体材质-阀芯、阀杆、阀体等的材质要求 9、阀门电气要求-明确阀门控制类型，供电电压，反馈信号等。