## 自控IO点表清单
[5 empty] | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 | [6 empty] | 审查 |  |  |  | 图号 |  | 04S20240091-STZ2-C-3
审核
[5 empty] | 反应车间 | [6 empty] | 校对 |  |  |  | 阶段 |  | 施工图
[5 empty] | 自控IO点表 | [6 empty] | 设计 |  |  |  | 版别
[12 empty] | 专业 |  | 自控 |  | 日期 |  | 2026-07-08
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[5 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
1 | 16P01A | 液酶计量泵A | 远程/就地 | 16P01A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
2 | 16P01A | 液酶计量泵A | 运行反馈 | 16P01A_Run | 1
3 | 16P01A | 液酶计量泵A | 故障反馈 | 16P01A_Fault | 1
4 | 16P01B | 液酶计量泵B | 远程/就地 | 16P01B_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
5 | 16P01B | 液酶计量泵B | 运行反馈 | 16P01B_Run | 1
6 | 16P01B | 液酶计量泵B | 故障反馈 | 16P01B_Fault | 1
7 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 远程/就地 | 16P03_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 4-20mA(4线制) | 0-50 | Hz | L:10 | A:15 | A:40 | L:45
8 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 变频运行 | 16P03_VFD_Run | 1
9 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 风扇运行 | 16P03_Fan_Run | 1
10 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 变频故障 | 16P03_VFD_Fault | 1
11 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 风扇故障 | 16P03_Fan_Fault | 1
12 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 远程/就地 | 16P04_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 4-20mA | 0-50 | Hz
13 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 变频运行 | 16P04_VFD_Run | 1
14 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 风扇运行 | 16P04_Fan_Run | 1
15 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 变频故障 | 16P04_VFD_Fault | 1
16 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 风扇故障 | 16P04_Fan_Fault | 1
17 | 16J02 | 保护剂罐搅拌机 | 远程/就地 | 16J02_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 通信 |  | m³
18 | 16J02 | 保护剂罐搅拌机 | 运行反馈 | 16J02_Run | 1
19 | 16J02 | 保护剂罐搅拌机 | 故障反馈 | 16J02_Fault | 1
20 | 16P02 | 保护剂输送泵 | 远程/就地 | 16P02_Rem/Loc | 1
21 | 16P02 | 保护剂输送泵 | 运行反馈 | 16P02_Run | 1
22 | 16P02 | 保护剂输送泵 | 故障反馈 | 16P02_Fault | 1
23 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 远程/就地 | 16P05_Rem/Loc | 1
24 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 变频运行 | 16P05_VFD_Run | 1
25 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 风扇运行 | 16P05_Fan_Run | 1
26 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 变频故障 | 16P05_VFD_Fault | 1
27 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 风扇故障 | 16P05_Fan_Fault | 1
28 | 16P06A | 水相输送泵A | 远程/就地 | 16P06A_Rem/Loc | 1
29 | 16P06A | 水相输送泵A | 运行反馈 | 16P06A_Run | 1
30 | 16P06A | 水相输送泵A | 故障反馈 | 16P06A_Fault | 1
31 | 16P06B | 水相输送泵B | 远程/就地 | 16P06B_Rem/Loc | 1
32 | 16P06B | 水相输送泵B | 运行反馈 | 16P06B_Run | 1
33 | 16P06B | 水相输送泵B | 故障反馈 | 16P06B_Fault | 1
34 | 16P07 | 乳化层输送泵 | 远程/就地 | 16P07_Rem/Loc | 1
35 | 16P07 | 乳化层输送泵 | 运行反馈 | 16P07_Run | 1
36 | 16P07 | 乳化层输送泵 | 故障反馈 | 16P07_Fault | 1
37 | 16P08 | 油相输送泵 | 远程/就地 | 16P08_Rem/Loc | 1
38 | 16P08 | 油相输送泵 | 运行反馈 | 16P08_Run | 1
39 | 16P08 | 油相输送泵 | 故障反馈 | 16P08_Fault | 1
40 | 16P09 | 切水泵 | 远程/就地 | 16P09_Rem/Loc | 1
41 | 16P09 | 切水泵 | 运行反馈 | 16P09_Run | 1
42 | 16P09 | 切水泵 | 故障反馈 | 16P09_Fault | 1
43 | 16P10A | 干燥进料泵A | 远程/就地 | 16P10A_Rem/Loc | 1
44 | 16P10A | 干燥进料泵A | 运行反馈 | 16P10A_Run | 1
45 | 16P10A | 干燥进料泵A | 故障反馈 | 16P10A_Fault | 1
46 | 16P10B | 干燥进料泵B | 远程/就地 | 16P10B_Rem/Loc | 1
47 | 16P10B | 干燥进料泵B | 运行反馈 | 16P10B_Run | 1
48 | 16P10B | 干燥进料泵B | 故障反馈 | 16P10B_Fault | 1
49 | 16P11A | 乳化层离心输送泵A | 远程/就地 | 16P11A_Rem/Loc | 1
50 | 16P11A | 乳化层离心输送泵A | 运行反馈 | 16P11A_Run | 1
51 | 16P11A | 乳化层离心输送泵A | 故障反馈 | 16P11A_Fault | 1
52 | 16P11B | 乳化层离心输送泵B | 远程/就地 | 16P11B_Rem/Loc | 1
53 | 16P11B | 乳化层离心输送泵B | 运行反馈 | 16P11B_Run | 1
54 | 16P11B | 乳化层离心输送泵B | 故障反馈 | 16P11B_Fault | 1
55 | 16P12A | 水相进料泵A | 远程/就地 | 16P12A_Rem/Loc | 1
56 | 16P12A | 水相进料泵A | 运行反馈 | 16P12A_Run | 1
57 | 16P12A | 水相进料泵A | 故障反馈 | 16P12A_Fault | 1
58 | 16P12B | 水相进料泵B | 远程/就地 | 16P12B_Rem/Loc | 1
59 | 16P12B | 水相进料泵B | 运行反馈 | 16P12B_Run | 1
60 | 16P12B | 水相进料泵B | 故障反馈 | 16P12B_Fault | 1
61 | 16P13 | 离心油相输送泵 | 远程/就地 | 16P13_Rem/Loc | 1
62 | 16P13 | 离心油相输送泵 | 运行反馈 | 16P13_Run | 1
63 | 16P13 | 离心油相输送泵 | 故障反馈 | 16P13_Fault | 1
64 | 16P14 | 水相输送泵 | 远程/就地 | 16P14_Rem/Loc | 1
65 | 16P14 | 水相输送泵 | 运行反馈 | 16P14_Run | 1
66 | 16P14 | 水相输送泵 | 故障反馈 | 16P14_Fault | 1
67 | 16P15 | 水相离心油输送泵 | 远程/就地 | 16P15_Rem/Loc | 1
68 | 16P15 | 水相离心油输送泵 | 运行反馈 | 16P15_Run | 1
69 | 16P15 | 水相离心油输送泵 | 故障反馈 | 16P15_Fault | 1
70 | 16P16A | 清液输送泵A | 远程/就地 | 16P16A_Rem/Loc | 1
71 | 16P16A | 清液输送泵A | 运行反馈 | 16P16A_Run | 1
72 | 16P16A | 清液输送泵A | 故障反馈 | 16P16A_Fault | 1
73 | 16P16B | 清液输送泵B | 远程/就地 | 16P16B_Rem/Loc | 1
74 | 16P16B | 清液输送泵B | 运行反馈 | 16P16B_Run | 1
75 | 16P16B | 清液输送泵B | 故障反馈 | 16P16B_Fault | 1
76 | 16P20 | 固酶进料泵 | 远程/就地 | 16P20_Rem/Loc | 1
77 | 16P20 | 固酶进料泵 | 运行反馈 | 16P20_Run | 1
78 | 16P20 | 固酶进料泵 | 故障反馈 | 16P20_Fault | 1
79 | 16P21 | 固酶出料泵 | 远程/就地 | 16P21_Rem/Loc | 1
80 | 16P21 | 固酶出料泵 | 运行反馈 | 16P21_Run | 1
81 | 16P21 | 固酶出料泵 | 故障反馈 | 16P21_Fault | 1
82 | 16P22A | 脱醇进料泵A | 远程/就地 | 16P22A_Rem/Loc | 1
83 | 16P22A | 脱醇进料泵A | 运行反馈 | 16P22A_Run | 1
84 | 16P22A | 脱醇进料泵A | 故障反馈 | 16P22A_Fault | 1
85 | 16P22B | 脱醇进料泵B | 远程/就地 | 16P22B_Rem/Loc | 1
86 | 16P22B | 脱醇进料泵B | 运行反馈 | 16P22B_Run | 1
87 | 16P22B | 脱醇进料泵B | 故障反馈 | 16P22B_Fault | 1
88 | 16P23 | 甲醇输送泵 | 远程/就地 | 16P23_Rem/Loc | 1
89 | 16P23 | 甲醇输送泵 | 运行反馈 | 16P23_Run | 1
90 | 16P23 | 甲醇输送泵 | 故障反馈 | 16P23_Fault | 1
91 | 16P24A | 热水循环输送泵A | 远程/就地 | 16P24A_Rem/Loc | 1
92 | 16P24A | 热水循环输送泵A | 运行反馈 | 16P24A_Run | 1
93 | 16P24A | 热水循环输送泵A | 故障反馈 | 16P24A_Fault | 1
94 | 16P24B | 热水循环输送泵B | 远程/就地 | 16P24B_Rem/Loc | 1
95 | 16P24B | 热水循环输送泵B | 运行反馈 | 16P24B_Run | 1
96 | 16P24B | 热水循环输送泵B | 故障反馈 | 16P24B_Fault | 1
97 | 16P25 | 热水输送泵 | 远程/就地 | 16P25_Rem/Loc | 1
98 | 16P25 | 热水输送泵 | 运行反馈 | 16P25_Run | 1
99 | 16P25 | 热水输送泵 | 故障反馈 | 16P25_Fault | 1
100 | 16Z21 | 1#真空机组 | 远程/就地 | 16Z21_Rem/Loc | 1
101 | 16Z21 | 1#真空机组 | 运行反馈 | 16Z21_Run | 1
102 | 16Z21 | 1#真空机组 | 故障反馈 | 16Z21_Fault | 1
103 | 16Z22 | 2#真空机组 | 远程/就地 | 16Z22_Rem/Loc | 1
104 | 16Z22 | 2#真空机组 | 运行反馈 | 16Z22_Run | 1
105 | 16Z22 | 2#真空机组 | 故障反馈 | 16Z22_Fault | 1
106 | 16Z23 | 3#真空机组 | 远程/就地 | 16Z23_Rem/Loc | 1
107 | 16Z23 | 3#真空机组 | 运行反馈 | 16Z23_Run | 1
108 | 16Z23 | 3#真空机组 | 故障反馈 | 16Z23_Fault | 1
109 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 远程/就地 | 16FX01_Rem/Loc | 1
110 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 运行反馈 | 16FX01_Run | 1
111 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 故障反馈 | 16FX01_Fault | 1
112 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 远程/就地 | 16FX02_Rem/Loc | 1
113 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 运行反馈 | 16FX02_Run | 1
114 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 故障反馈 | 16FX02_Fault | 1
115 | 16FX03 | 二次离心机 | 远程/就地 | 16FX03_Rem/Loc | 1
116 | 16FX03 | 二次离心机 | 运行反馈 | 16FX03_Run | 1
117 | 16FX03 | 二次离心机 | 故障反馈 | 16FX03_Fault | 1
118 | 18L401A1 | 冷水塔A1#风机 | 远程/就地 | 18L401A1_Rem/Loc | 1
119 | 18L401A1 | 冷水塔A1#风机 | 运行反馈 | 18L401A1_Run | 1
120 | 18L401A1 | 冷水塔A1#风机 | 故障反馈 | 18L401A1_Fault | 1
121 | 18L401A2 | 冷水塔A2#风机 | 远程/就地 | 18L401A2_Rem/Loc | 1
122 | 18L401A2 | 冷水塔A2#风机 | 运行反馈 | 18L401A2_Run | 1
123 | 18L401A2 | 冷水塔A2#风机 | 故障反馈 | 18L401A2_Fault | 1
124 | 18P401A | 循环水输送泵A | 远程/就地 | 18P401A_Rem/Loc | 1
125 | 18P401A | 循环水输送泵A | 变频运行 | 18P401A_VFD_Run | 1
126 | 18P401A | 循环水输送泵A | 风扇运行 | 18P401A_Fan_Run | 1
127 | 18P401A | 循环水输送泵A | 变频故障 | 18P401A_VFD_Fault | 1
128 | 18P401A | 循环水输送泵A | 风扇故障 | 18P401A_Fan_Fault | 1
129 | 18P401B | 循环水输送泵B | 远程/就地 | 18P401B_Rem/Loc | 1
130 | 18P401B | 循环水输送泵B | 变频运行 | 18P401B_VFD_Run | 1
131 | 18P401B | 循环水输送泵B | 风扇运行 | 18P401B_Fan_Run | 1
132 | 18P401B | 循环水输送泵B | 变频故障 | 18P401B_VFD_Fault | 1
133 | 18P401B | 循环水输送泵B | 风扇故障 | 18P401B_Fan_Fault | 1
134 | 18L401A3 | 冷水塔A3#风机 | 远程/就地 | 18L401A3_Rem/Loc | 1
135 | 18L401A3 | 冷水塔A3#风机 | 运行反馈 | 18L401A3_Run | 1
136 | 18L401A3 | 冷水塔A3#风机 | 故障反馈 | 18L401A3_Fault | 1
137 | 18L401B1 | 冷水塔B1#风机 | 远程/就地 | 18L401B1_Rem/Loc | 1
138 | 18L401B1 | 冷水塔B1#风机 | 运行反馈 | 18L401B1_Run | 1
139 | 18L401B1 | 冷水塔B1#风机 | 故障反馈 | 18L401B1_Fault | 1
140 | 18L401B2 | 冷水塔B2#风机 | 远程/就地 | 18L401B2_Rem/Loc | 1
141 | 18L401B2 | 冷水塔B2#风机 | 运行反馈 | 18L401B2_Run | 1
142 | 18L401B2 | 冷水塔B2#风机 | 故障反馈 | 18L401B2_Fault | 1
143 | 18L401B3 | 冷水塔B3#风机 | 远程/就地 | 18L401B3_Rem/Loc | 1
144 | 18L401B3 | 冷水塔B3#风机 | 运行反馈 | 18L401B3_Run | 1
145 | 18L401B3 | 冷水塔B3#风机 | 故障反馈 | 18L401B3_Fault | 1
146 | 18P402 | 循环水输送泵 | 远程/就地 | 18P402_Rem/Loc | 1
147 | 18P402 | 循环水输送泵 | 变频运行 | 18P402_VFD_Run | 1
148 | 18P402 | 循环水输送泵 | 风扇运行 | 18P402_Fan_Run | 1
149 | 18P402 | 循环水输送泵 | 变频故障 | 18P402_VFD_Fault | 1
150 | 18P402 | 循环水输送泵 | 风扇故障 | 18P402_Fan_Fault | 1
151 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 远程/就地 | 18P301_Rem/Loc | 1
152 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 变频运行 | 18P301_VFD_Run | 1
153 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 风扇运行 | 18P301_Fan_Run | 1
154 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 变频故障 | 18P301_VFD_Fault | 1
155 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 风扇故障 | 18P301_Fan_Fault | 1
156 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 远程/就地 | 18P302A_Rem/Loc | 1
157 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 变频运行 | 18P302A_VFD_Run | 1
158 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 风扇运行 | 18P302A_Fan_Run | 1
159 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 变频故障 | 18P302A_VFD_Fault | 1
160 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 风扇故障 | 18P302A_Fan_Fault | 1
161 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 远程/就地 | 18P302B_Rem/Loc | 1
162 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 变频运行 | 18P302B_VFD_Run | 1
163 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 风扇运行 | 18P302B_Fan_Run | 1
164 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 变频故障 | 18P302B_VFD_Fault | 1
165 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 风扇故障 | 18P302B_Fan_Fault | 1
166 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 远程/就地 | 16FX01_Rem/Loc | 1
167 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 运行反馈 | 16FX01_Run | 1
168 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 故障反馈 | 16FX01_Fault | 1
169 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 远程/就地 | 16FX02_Rem/Loc | 1
170 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 运行反馈 | 16FX02_Run | 1
171 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 故障反馈 | 16FX02_Fault | 1
172 | 16FX03 | 二次离心机 | 远程/就地 | 16FX03_Rem/Loc | 1
173 | 16FX03 | 二次离心机 | 运行反馈 | 16FX03_Run | 1
174 | 16FX03 | 二次离心机 | 故障反馈 | 16FX03_Fault | 1
175 | 17P01A | 干燥塔采出泵A | 远程/就地 | 17P01A_Rem/Loc | 1
176 |  |  |  |  | 1
177 | LOV16R01A | 液酶反应釜16R01保护剂控制阀A | 开到位反馈 | LOV16R01A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
178 | LOV16R01A | 液酶反应釜16R01保护剂控制阀A | 关到位反馈 | LOV16R01A_ZSC | 1
179 | LOV16R01B | 液酶反应釜16R01液酶控制阀B | 开到位反馈 | LOV16R01B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
180 | LOV16R01B | 液酶反应釜16R01液酶控制阀B | 关到位反馈 | LOV16R01B_ZSC | 1
181 | LOV16R01C | 液酶反应釜16R01水相控制阀C | 开到位反馈 | LOV16R01C_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
182 | LOV16R01C | 液酶反应釜16R01水相控制阀C | 关到位反馈 | LOV16R01C_ZSC | 1
183 | LOV16R01D | 液酶反应釜16R01原料油控制阀D | 开到位反馈 | LOV16R01D_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
184 | LOV16R01D | 液酶反应釜16R01原料油控制阀D | 关到位反馈 | LOV16R01D_ZSC | 1
185 | LOV16R01E | 液酶反应釜16R01水相控制阀E | 开到位反馈 | LOV16R01E_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
186 | LOV16R01E | 液酶反应釜16R01水相控制阀E | 关到位反馈 | LOV16R01E_ZSC | 1
187 | LOV16R02 | 液酶反应釜16R02水相控制阀 | 开到位反馈 | LOV16R02_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
188 | LOV16R02 | 液酶反应釜16R02水相控制阀 | 关到位反馈 | LOV16R02_ZSC | 1
189 | LOV16R03A | 液酶反应釜16R03保护剂控制阀A | 开到位反馈 | LOV16R03A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
190 | LOV16R03A | 液酶反应釜16R03保护剂控制阀A | 关到位反馈 | LOV16R03A_ZSC | 1
191 | LOV16R03B | 液酶反应釜16R03液酶控制阀B | 开到位反馈 | LOV16R03B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
192 | LOV16R03B | 液酶反应釜16R03液酶控制阀B | 关到位反馈 | LOV16R03B_ZSC | 1
193 | LOV16R03C | 液酶反应釜16R03水相控制阀C | 开到位反馈 | LOV16R03C_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
194 | LOV16R03C | 液酶反应釜16R03水相控制阀C | 关到位反馈 | LOV16R03C_ZSC | 1
195 | LOV16R03D | 液酶反应釜16R03原料油控制阀D | 开到位反馈 | LOV16R03D_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
196 | LOV16R03D | 液酶反应釜16R03原料油控制阀D | 关到位反馈 | LOV16R03D_ZSC | 1
197 | LOV16R03E | 液酶反应釜16R03水相控制阀E | 开到位反馈 | LOV16R03E_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
198 | LOV16R03E | 液酶反应釜16R03水相控制阀E | 关到位反馈 | LOV16R03E_ZSC | 1
199 | FCV16R04 | 液酶反应釜16R04甲醇流量控制阀 | 开度调节 | #N/A | 1 | [15 empty] | 气动调节阀
200 | LOV16R04 | 液酶反应釜16R04水相控制阀 | 开到位反馈 | LOV16R04_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
201 | LOV16R05 | 液酶反应釜16R05水相控制阀 | 关到位反馈 | LOV16R05_ZSC | 1
202 | LOV16R05A | 液酶反应釜16R05保护剂控制阀A | 开到位反馈 | LOV16R05A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
203 | LOV16R05A | 液酶反应釜16R05保护剂控制阀A | 关到位反馈 | LOV16R05A_ZSC | 1
204 | LOV16R05B | 液酶反应釜16R05液酶控制阀B | 开到位反馈 | LOV16R05B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
205 | LOV16R05B | 液酶反应釜16R05液酶控制阀B | 关到位反馈 | LOV16R05B_ZSC | 1
206 | LOV16R05C | 液酶反应釜16R05水相控制阀C | 开到位反馈 | LOV16R05C_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
207 | LOV16R05C | 液酶反应釜16R05水相控制阀C | 关到位反馈 | LOV16R05C_ZSC | 1
208 | LOV16R05D | 液酶反应釜16R05原料油控制阀D | 开到位反馈 | LOV16R05D_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
209 | LOV16R05D | 液酶反应釜16R05原料油控制阀D | 关到位反馈 | LOV16R05D_ZSC | 1
210 | LOV16R05E | 液酶反应釜16R05水相控制阀E | 开到位反馈 | LOV16R05E_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
211 | LOV16R05E | 液酶反应釜16R05水相控制阀E | 关到位反馈 | LOV16R05E_ZSC | 1
212 | LOV16R06 | 液酶反应釜16R06水相控制阀 | 开到位反馈 | LOV16R06_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
213 | LOV16R06 | 液酶反应釜16R06水相控制阀 | 关到位反馈 | LOV16R06_ZSC | 1
214 | XOV16V03A | 1#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 开到位反馈 | XOV16V03A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
215 | XOV16V03A | 1#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 关到位反馈 | XOV16V03A_ZSC | 1
216 | XOV16V03B | 1#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V03B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
217 | XOV16V03B | 1#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V03B_ZSC | 1
218 | XOV16V04A | 2#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 开到位反馈 | XOV16V04A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
219 | XOV16V04A | 2#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 关到位反馈 | XOV16V04A_ZSC | 1
220 | XOV16V04B | 2#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V04B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
221 | XOV16V04B | 2#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V04B_ZSC | 1
222 | XOV16V05A | 3#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 开到位反馈 | XOV16V05A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
223 | XOV16V05A | 3#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 关到位反馈 | XOV16V05A_ZSC | 1
224 | XOV16V05B | 3#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V05B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
225 | XOV16V05B | 3#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V05B_ZSC | 1
226 | XOV16V06A | 乳化层罐进料控制阀A | 开到位反馈 | XOV16V06A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
227 | XOV16V06A | 乳化层罐进料控制阀A | 关到位反馈 | XOV16V06A_ZSC | 1
228 | XOV16V06B | 乳化层罐卸料控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V06B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
229 | XOV16V06B | 乳化层罐卸料控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V06B_ZSC | 1
230 | XOV16V07A | 水相罐进料控制阀A | 开到位反馈 | XOV16V07A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
231 | XOV16V07A | 水相罐进料控制阀A | 关到位反馈 | XOV16V07A_ZSC | 1
232 | XOV16V07B | 水相罐卸料控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V07B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
233 | XOV16V07B | 水相罐卸料控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V07B_ZSC | 1
234 |  |  |  |  | 1
235 | LOV16R21A | 固酶反应釜16R21进料控制阀A | 开到位反馈 | LOV16R21A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
236 | LOV16R21A | 固酶反应釜16R21进料控制阀A | 关到位反馈 | LOV16R21A_ZSC | 1
237 | XOV16R21B | 固酶反应釜16R21氮气吹扫控制阀B | 开到位反馈 | XOV16R21B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
238 | XOV16R21B | 固酶反应釜16R21氮气吹扫控制阀B | 关到位反馈 | XOV16R21B_ZSC | 1
239 | XOV16R21C | 固酶反应釜16R21出料控制阀C | 开到位反馈 | XOV16R21C_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
240 | XOV16R21C | 固酶反应釜16R21出料控制阀C | 关到位反馈 | XOV16R21C_ZSC | 1
241 | XOV16R21D | 固酶反应釜16R21甲醇控制阀D | 开到位反馈 | XOV16R21D_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
242 | XOV16R21D | 固酶反应釜16R21甲醇控制阀D | 关到位反馈 | XOV16R21D_ZSC | 1
243 | XOV16R21E | 固酶反应釜16R21甲醇控制阀E | 开到位反馈 | XOV16R21E_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
244 | XOV16R21E | 固酶反应釜16R21甲醇控制阀E | 关到位反馈 | XOV16R21E_ZSC | 1
245 | XOV16R21F | 固酶反应釜16R21热水控制阀F | 开到位反馈 | XOV16R21F_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
246 | XOV16R21F | 固酶反应釜16R21热水控制阀F | 关到位反馈 | XOV16R21F_ZSC | 1
247 | XOV16R21G | 固酶反应釜16R21破真空氮气控制阀G | 开到位反馈 | XOV16R21G_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
248 | XOV16R21G | 固酶反应釜16R21破真空氮气控制阀G | 关到位反馈 | XOV16R21G_ZSC | 1
249 | LOV16V21A | 甲醇汽化罐16V21甲醇液位控制阀A | 开到位反馈 | LOV16V21A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
250 | LOV16V21A | 甲醇汽化罐16V21甲醇液位控制阀A | 关到位反馈 | LOV16V21A_ZSC | 1
251 | XOV16V21B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V21B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
252 | XOV16V21B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V21B_ZSC | 1
253 | XOV16E21A | 固酶甲醇去甲醇中间罐控制阀A | 开到位反馈 | XOV16E21A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
254 | XOV16E21A | 固酶甲醇去甲醇中间罐控制阀A | 关到位反馈 | XOV16E21A_ZSC | 1
255 | XOV16E21B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 开到位反馈 | XOV16E21B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
256 | XOV16E21B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 关到位反馈 | XOV16E21B_ZSC | 1
257 | LOV16R22A | 固酶反应釜16R22进料控制阀A | 开到位反馈 | LOV16R22A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
258 | LOV16R22A | 固酶反应釜16R22进料控制阀A | 关到位反馈 | LOV16R22A_ZSC | 1
259 | XOV16R22B | 固酶反应釜16R22氮气吹扫控制阀B | 开到位反馈 | XOV16R22B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
260 | XOV16R22B | 固酶反应釜16R22氮气吹扫控制阀B | 关到位反馈 | XOV16R22B_ZSC | 1
261 | XOV16R22C | 固酶反应釜16R22出料控制阀C | 开到位反馈 | XOV16R22C_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
262 | XOV16R22C | 固酶反应釜16R22出料控制阀C | 关到位反馈 | XOV16R22C_ZSC | 1
263 | XOV16R22D | 固酶反应釜16R22甲醇控制阀D | 开到位反馈 | XOV16R22D_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
264 | XOV16R22D | 固酶反应釜16R22甲醇控制阀D | 关到位反馈 | XOV16R22D_ZSC | 1
265 | XOV16R22E | 固酶反应釜16R22甲醇控制阀E | 开到位反馈 | XOV16R22E_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
266 | XOV16R22E | 固酶反应釜16R22甲醇控制阀E | 关到位反馈 | XOV16R22E_ZSC | 1
267 | XOV16R22F | 固酶反应釜16R22热水控制阀F | 开到位反馈 | XOV16R22F_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
268 | XOV16R22F | 固酶反应釜16R22热水控制阀F | 关到位反馈 | XOV16R22F_ZSC | 1
269 | XOV16R22G | 固酶反应釜16R22破真空氮气控制阀G | 开到位反馈 | XOV16R22G_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
270 | XOV16R22G | 固酶反应釜16R22破真空氮气控制阀G | 关到位反馈 | XOV16R22G_ZSC | 1
271 | LOV16V22A | 甲醇汽化罐16V22甲醇液位控制阀A | 开到位反馈 | LOV16V22A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
272 | LOV16V22A | 甲醇汽化罐16V22甲醇液位控制阀A | 关到位反馈 | LOV16V22A_ZSC | 1
273 | XOV16V22B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V22B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
274 | XOV16V22B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V22B_ZSC | 1
275 | XOV16E22B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 开到位反馈 | XOV16E22B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
276 | XOV16E22B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 关到位反馈 | XOV16E22B_ZSC | 1
277 | LOV16R23A | 固酶反应釜16R23进料控制阀A | 开到位反馈 | LOV16R23A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
278 | LOV16R23A | 固酶反应釜16R23进料控制阀A | 关到位反馈 | LOV16R23A_ZSC | 1
279 | XOV16R23B | 固酶反应釜16R23氮气吹扫控制阀B | 开到位反馈 | XOV16R23B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
280 | XOV16R23B | 固酶反应釜16R23氮气吹扫控制阀B | 关到位反馈 | XOV16R23B_ZSC | 1
281 | XOV16R23C | 固酶反应釜16R23出料控制阀C | 开到位反馈 | XOV16R23C_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
282 | XOV16R23C | 固酶反应釜16R23出料控制阀C | 关到位反馈 | XOV16R23C_ZSC | 1
283 | XOV16R23D | 固酶反应釜16R23甲醇控制阀D | 开到位反馈 | XOV16R23D_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
284 | XOV16R23D | 固酶反应釜16R23甲醇控制阀D | 关到位反馈 | XOV16R23D_ZSC | 1
285 | XOV16R23E | 固酶反应釜16R23甲醇控制阀E | 开到位反馈 | XOV16R23E_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
286 | XOV16R23E | 固酶反应釜16R23甲醇控制阀E | 关到位反馈 | XOV16R23E_ZSC | 1
287 | XOV16R23F | 固酶反应釜16R23热水控制阀F | 开到位反馈 | XOV16R23F_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
288 | XOV16R23F | 固酶反应釜16R23热水控制阀F | 关到位反馈 | XOV16R23F_ZSC | 1
289 | XOV16R23G | 固酶反应釜16R23破真空氮气控制阀G | 开到位反馈 | XOV16R23G_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
290 | XOV16R23G | 固酶反应釜16R23破真空氮气控制阀G | 关到位反馈 | XOV16R23G_ZSC | 1
291 | LOV16V23A | 甲醇汽化罐16V23甲醇液位控制阀A | 开到位反馈 | LOV16V23A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
292 | LOV16V23A | 甲醇汽化罐16V23甲醇液位控制阀A | 关到位反馈 | LOV16V23A_ZSC | 1
293 | XOV16V23B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 开到位反馈 | XOV16V23B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
294 | XOV16V23B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 关到位反馈 | XOV16V23B_ZSC | 1
296 | XOV16E23B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 关到位反馈 | XOV16E23B_ZSC | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
297 | LOV16V36 | 热水罐16V36液位控制阀 |  | LOV16V36 | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
298 | LOV16V36 | 热水罐16V36液位控制阀 |  | LOV16V36 | 1
299 | XOV91QT10 | 锅炉沼气流量控制阀 | 开到位反馈 | XOV91QT10_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
300 | XOV91QT10 | 锅炉沼气流量控制阀 | 关到位反馈 | XOV91QT10_ZSC | 1
301 | LOV18TK301A | 甲醇储罐TK301液位控制阀A | 开到位反馈 | LOV18TK301A_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
302 | LOV18TK301A | 甲醇储罐TK301液位控制阀A | 关到位反馈 | LOV18TK301A_ZSC | 1
303 | LOV18TK301B | 甲醇储罐TK301液位控制阀B | 开到位反馈 | LOV18TK301B_ZSO | 1 | [15 empty] | 气动活塞式"O"型切断球阀
304 | LOV18TK301B | 甲醇储罐TK301液位控制阀B | 开到位反馈 | LOV18TK301B_ZSO | 1
305 |  |  | 开到位反馈 | _ZSO | 1 | 1
306 | 16P01A | 液酶计量泵A | 驱动控制 | 16P01A_Drive |  | 1
307 | 16P01B | 液酶计量泵B | 驱动控制 | 16P01B_Drive |  | 1
308 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 驱动控制 | 16P03_Drive |  | 1
309 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 驱动控制 | 16P04_Drive |  | 1
310 | 16J02 | 保护剂罐搅拌机 | 驱动控制 | 16J02_Drive |  | 1
311 | 16P02 | 保护剂输送泵 | 驱动控制 | 16P02_Drive |  | 1
312 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 驱动控制 | 16P05_Drive |  | 1
313 | 16P06A | 水相输送泵A | 驱动控制 | 16P06A_Drive |  | 1
314 | 16P06B | 水相输送泵B | 驱动控制 | 16P06B_Drive |  | 1
315 | 16P07 | 乳化层输送泵 | 驱动控制 | 16P07_Drive |  | 1
316 | 16P08 | 油相输送泵 | 驱动控制 | 16P08_Drive |  | 1
317 | 16P09 | 切水泵 | 驱动控制 | 16P09_Drive |  | 1
318 | 16P10A | 干燥进料泵A | 驱动控制 | 16P10A_Drive |  | 1
319 | 16P10B | 干燥进料泵B | 驱动控制 | 16P10B_Drive |  | 1
320 | 16P11A | 乳化层离心输送泵A | 驱动控制 | 16P11A_Drive |  | 1
321 | 16P11B | 乳化层离心输送泵B | 驱动控制 | 16P11B_Drive |  | 1
322 | 16P12A | 水相进料泵A | 驱动控制 | 16P12A_Drive |  | 1
323 | 16P12B | 水相进料泵B | 驱动控制 | 16P12B_Drive |  | 1
324 | 16P13 | 离心油相输送泵 | 驱动控制 | 16P13_Drive |  | 1
325 | 16P14 | 水相输送泵 | 驱动控制 | 16P14_Drive |  | 1
326 | 16P15 | 水相离心油输送泵 | 驱动控制 | 16P15_Drive |  | 1
327 | 16P16A | 清液输送泵A | 驱动控制 | 16P16A_Drive |  | 1
328 | 16P16B | 清液输送泵B | 驱动控制 | 16P16B_Drive |  | 1
329 | 16P20 | 固酶进料泵 | 驱动控制 | 16P20_Drive |  | 1
330 | 16P21 | 固酶出料泵 | 驱动控制 | 16P21_Drive |  | 1
331 | 16P22A | 脱醇进料泵A | 驱动控制 | 16P22A_Drive |  | 1
332 | 16P22B | 脱醇进料泵B | 驱动控制 | 16P22B_Drive |  | 1
333 | 16P23 | 甲醇输送泵 | 驱动控制 | 16P23_Drive |  | 1
334 | 16P24A | 热水循环输送泵A | 驱动控制 | 16P24A_Drive |  | 1
335 | 16P24B | 热水循环输送泵B | 驱动控制 | 16P24B_Drive |  | 1
336 | 16P25 | 热水输送泵 | 驱动控制 | 16P25_Drive |  | 1
337 | 16Z21 | 1#真空机组 | 驱动控制 | 16Z21_Drive |  | 1
338 | 16Z22 | 2#真空机组 | 驱动控制 | 16Z22_Drive |  | 1
339 | 16Z23 | 3#真空机组 | 驱动控制 | 16Z23_Drive |  | 1
340 | 16HC01 | 单梁双轨行车 | 驱动控制 | 16HC01_Drive |  | 1
341 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 驱动控制 | 16FX01_Drive |  | 1
342 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 驱动控制 | 16FX02_Drive |  | 1
343 | 16FX03 | 二次离心机 | 驱动控制 | 16FX03_Drive |  | 1
344 | 18L401A1 | 冷水塔A1#风机 | 驱动控制 | 18L401A1_Drive |  | 1
345 | 18L401A2 | 冷水塔A2#风机 | 驱动控制 | 18L401A2_Drive |  | 1
346 | 18P401A | 循环水输送泵A | 驱动控制 | 18P401A_Drive |  | 1
347 | 18P401B | 循环水输送泵B | 驱动控制 | 18P401B_Drive |  | 1
348 | 18L401A3 | 冷水塔A3#风机 | 驱动控制 | 18L401A3_Drive |  | 1
349 | 18L401B1 | 冷水塔B1#风机 | 驱动控制 | 18L401B1_Drive |  | 1
350 | 18L401B2 | 冷水塔B2#风机 | 驱动控制 | 18L401B2_Drive |  | 1
351 | 18L401B3 | 冷水塔B3#风机 | 驱动控制 | 18L401B3_Drive |  | 1
352 | 18P402 | 循环水输送泵 | 驱动控制 | 18P402_Drive |  | 1
353 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 驱动控制 | 18P301_Drive |  | 1
354 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 驱动控制 | 18P302A_Drive |  | 1
355 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 驱动控制 | 18P302B_Drive |  | 1
356 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机 | 驱动控制 | 16FX01_Drive |  | 1
357 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机 | 驱动控制 | 16FX02_Drive |  | 1
358 | 16FX03 | 二次离心机 | 驱动控制 | 16FX03_Drive |  | 1
359 | H1704 | 单梁双轨行车 | 驱动控制 | H1704_Drive |  | 1
360 | 液酶 |  | 驱动控制 | 液酶_Drive
361 | LOV16R01A | 液酶反应釜16R01保护剂控制阀A | 驱动控制 | LOV16R01A_Drive |  | 1
362 | LOV16R01B | 液酶反应釜16R01液酶控制阀B | 驱动控制 | LOV16R01B_Drive |  | 1
363 | LOV16R01C | 液酶反应釜16R01水相控制阀C | 驱动控制 | LOV16R01C_Drive |  | 1
364 | LOV16R01D | 液酶反应釜16R01原料油控制阀D | 驱动控制 | LOV16R01D_Drive |  | 1
365 | LOV16R01E | 液酶反应釜16R01水相控制阀E | 驱动控制 | LOV16R01E_Drive |  | 1
366 | LOV16R02 | 液酶反应釜16R02水相控制阀 | 驱动控制 | LOV16R02_Drive |  | 1
367 | LOV16R03A | 液酶反应釜16R03保护剂控制阀A | 驱动控制 | LOV16R03A_Drive |  | 1
368 | LOV16R03B | 液酶反应釜16R03液酶控制阀B | 驱动控制 | LOV16R03B_Drive |  | 1
369 | LOV16R03C | 液酶反应釜16R03水相控制阀C | 驱动控制 | LOV16R03C_Drive |  | 1
370 | LOV16R03D | 液酶反应釜16R03原料油控制阀D | 驱动控制 | LOV16R03D_Drive |  | 1
371 | LOV16R03E | 液酶反应釜16R03水相控制阀E | 驱动控制 | LOV16R03E_Drive |  | 1
372 | LOV16R04 | 液酶反应釜16R04水相控制阀 | 驱动控制 | LOV16R04_Drive |  | 1
373 | LOV16R05A | 液酶反应釜16R05保护剂控制阀A | 驱动控制 | LOV16R05A_Drive |  | 1
374 | LOV16R05B | 液酶反应釜16R05液酶控制阀B | 驱动控制 | LOV16R05B_Drive |  | 1
375 | LOV16R05C | 液酶反应釜16R05水相控制阀C | 驱动控制 | LOV16R05C_Drive |  | 1
376 | LOV16R05D | 液酶反应釜16R05原料油控制阀D | 驱动控制 | LOV16R05D_Drive |  | 1
377 | LOV16R05E | 液酶反应釜16R05水相控制阀E | 驱动控制 | LOV16R05E_Drive |  | 1
378 | LOV16R06 | 液酶反应釜16R06水相控制阀 | 驱动控制 | LOV16R06_Drive |  | 1
379 | XOV16V03A | 1#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 驱动控制 | XOV16V03A_Drive |  | 1
380 | XOV16V03B | 1#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 驱动控制 | XOV16V03B_Drive |  | 1
381 | XOV16V04A | 2#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 驱动控制 | XOV16V04A_Drive |  | 1
382 | XOV16V04B | 2#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 驱动控制 | XOV16V04B_Drive |  | 1
383 | XOV16V05A | 3#粗甲脂沉淀罐进料控制阀A | 驱动控制 | XOV16V05A_Drive |  | 1
384 | XOV16V05B | 3#粗甲脂沉淀罐卸料控制阀B | 驱动控制 | XOV16V05B_Drive |  | 1
385 | XOV16V06A | 乳化层罐进料控制阀A | 驱动控制 | XOV16V06A_Drive |  | 1
386 | XOV16V06B | 乳化层罐卸料控制阀B | 驱动控制 | XOV16V06B_Drive |  | 1
387 | XOV16V07A | 水相罐进料控制阀A | 驱动控制 | XOV16V07A_Drive |  | 1
388 | XOV16V07B | 水相罐卸料控制阀B | 驱动控制 | XOV16V07B_Drive |  | 1
389 | 固酶 |  | 驱动控制 | 固酶_Drive
390 | LOV16R21A | 固酶反应釜16R21进料控制阀A | 驱动控制 | LOV16R21A_Drive |  | 1
391 | XOV16R21B | 固酶反应釜16R21氮气吹扫控制阀B | 驱动控制 | XOV16R21B_Drive |  | 1
392 | XOV16R21C | 固酶反应釜16R21出料控制阀C | 驱动控制 | XOV16R21C_Drive |  | 1
393 | XOV16R21D | 固酶反应釜16R21甲醇控制阀D | 驱动控制 | XOV16R21D_Drive |  | 1
394 | XOV16R21E | 固酶反应釜16R21甲醇控制阀E | 驱动控制 | XOV16R21E_Drive |  | 1
395 | XOV16R21F | 固酶反应釜16R21热水控制阀F | 驱动控制 | XOV16R21F_Drive |  | 1
396 | XOV16R21G | 固酶反应釜16R21破真空氮气控制阀G | 驱动控制 | XOV16R21G_Drive |  | 1
397 | LOV16V21A | 甲醇汽化罐16V21甲醇液位控制阀A | 驱动控制 | LOV16V21A_Drive |  | 1
398 | XOV16V21B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 驱动控制 | XOV16V21B_Drive |  | 1
399 | XOV16E21A | 固酶甲醇去甲醇中间罐控制阀A | 驱动控制 | XOV16E21A_Drive |  | 1
400 | XOV16E21B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 驱动控制 | XOV16E21B_Drive |  | 1
401 | LOV16R22A | 固酶反应釜16R22进料控制阀A | 驱动控制 | LOV16R22A_Drive |  | 1
402 | XOV16R22B | 固酶反应釜16R22氮气吹扫控制阀B | 驱动控制 | XOV16R22B_Drive |  | 1
403 | XOV16R22C | 固酶反应釜16R22出料控制阀C | 驱动控制 | XOV16R22C_Drive |  | 1
404 | XOV16R22D | 固酶反应釜16R22甲醇控制阀D | 驱动控制 | XOV16R22D_Drive |  | 1
405 | XOV16R22E | 固酶反应釜16R22甲醇控制阀E | 驱动控制 | XOV16R22E_Drive |  | 1
406 | XOV16R22F | 固酶反应釜16R22热水控制阀F | 驱动控制 | XOV16R22F_Drive |  | 1
407 | XOV16R22G | 固酶反应釜16R22破真空氮气控制阀G | 驱动控制 | XOV16R22G_Drive |  | 1
408 | LOV16V22A | 甲醇汽化罐16V22甲醇液位控制阀A | 驱动控制 | LOV16V22A_Drive |  | 1
409 | XOV16V22B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 驱动控制 | XOV16V22B_Drive |  | 1
410 | XOV16E22A | 固酶甲醇去甲醇中间罐控制阀A | 驱动控制 | XOV16E22A_Drive |  | 1
411 | XOV16E22B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 驱动控制 | XOV16E22B_Drive |  | 1
412 | LOV16R23A | 固酶反应釜16R23进料控制阀A | 驱动控制 | LOV16R23A_Drive |  | 1
413 | XOV16R23B | 固酶反应釜16R23氮气吹扫控制阀B | 驱动控制 | XOV16R23B_Drive |  | 1
414 | XOV16R23C | 固酶反应釜16R23出料控制阀C | 驱动控制 | XOV16R23C_Drive |  | 1
415 | XOV16R23D | 固酶反应釜16R23甲醇控制阀D | 驱动控制 | XOV16R23D_Drive |  | 1
416 | XOV16R23E | 固酶反应釜16R23甲醇控制阀E | 驱动控制 | XOV16R23E_Drive |  | 1
417 | XOV16R23F | 固酶反应釜16R23热水控制阀F | 驱动控制 | XOV16R23F_Drive |  | 1
418 | XOV16R23G | 固酶反应釜16R23破真空氮气控制阀G | 驱动控制 | XOV16R23G_Drive |  | 1
419 | LOV16V23A | 甲醇汽化罐16V23甲醇液位控制阀A | 驱动控制 | LOV16V23A_Drive |  | 1
420 | XOV16V23B | 去固酶甲醇罐控制阀B | 驱动控制 | XOV16V23B_Drive |  | 1
421 | XOV16E23A | 固酶甲醇去甲醇中间罐控制阀A | 驱动控制 | XOV16E23A_Drive |  | 1
422 | XOV16E23B | 固酶甲醇去甲低水甲醇罐控制阀B | 驱动控制 | XOV16E23B_Drive |  | 1
423 | LOV16V36 | 热水罐16V36液位控制阀 | 驱动控制 | LOV16V36_Drive |  | 1
424 | 甲酯提纯 |  | 驱动控制 | 甲酯提纯_Drive
425 | 甲醇甘油提纯 |  | 驱动控制 | 甲醇甘油提纯_Drive
426 |  |  | 驱动控制 | _Drive
427 | LOV17V29 | 冷凝水罐液位控制阀 | 驱动控制 | LOV17V29_Drive |  | 1
428 | XOV91QT10 | 锅炉沼气流量控制阀 | 驱动控制 | XOV91QT10_Drive |  | 1
429 |  |  | 驱动控制 | _Drive
430 | LOV18TK301A | 甲醇储罐TK301液位控制阀A | 驱动控制 | LOV18TK301A_Drive |  | 1
431 | LOV18TK301B | 甲醇储罐TK301液位控制阀B | 驱动控制 | LOV18TK301B_Drive |  | 1
432 | LOV18TK302A | 甲醇储罐TK301液位控制阀A | 驱动控制 | LOV18TK302A_Drive |  | 1
433 | LOV18TK302B | 甲醇储罐TK301液位控制阀B | 驱动控制 | LOV18TK302B_Drive |  | 1
434 |  |  | 驱动控制 | _Drive
435 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 频率反馈 | 16P03_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
436 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 电流反馈 | 16P03_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
437 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 频率反馈 | 16P04_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
438 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 电流反馈 | 16P04_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
439 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 频率反馈 | 16P05_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
440 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 电流反馈 | 16P05_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
441 | 16P20 | 固酶进料泵 | 频率反馈 | 16P20_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
442 | 16P20 | 固酶进料泵 | 电流反馈 | 16P20_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
443 | 18P401A | 循环水输送泵A | 频率反馈 | 18P401A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
444 | 18P401A | 循环水输送泵A | 电流反馈 | 18P401A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
445 | 18P401B | 循环水输送泵B | 频率反馈 | 18P401B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
446 | 18P401B | 循环水输送泵B | 电流反馈 | 18P401B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
447 | 18P402 | 循环水输送泵 | 频率反馈 | 18P402_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
448 | 18P402 | 循环水输送泵 | 电流反馈 | 18P402_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
449 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 频率反馈 | 18P301_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
450 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 电流反馈 | 18P301_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
451 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 频率反馈 | 18P302A_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
452 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 电流反馈 | 18P302A_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
453 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 频率反馈 | 18P302B_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
454 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 电流反馈 | 18P302B_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
455 | 18P201 | 低挥物输送泵 | 频率反馈 | 18P201_FrePV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
456 | 18P201 | 低挥物输送泵 | 电流反馈 | 18P201_CurrPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
457 | FCV16R01 | 液酶反应釜16R01甲醇流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16R01_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
458 | FCV16R02 | 液酶反应釜16R02甲醇流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16R02_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
459 | FCV16R03 | 液酶反应釜16R03甲醇流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16R03_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
460 | FCV16R04 | 液酶反应釜16R04甲醇流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16R04_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
461 | FCV16R05 | 液酶反应釜16R05甲醇流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16R05_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
462 | FCV16R06 | 液酶反应釜16R06甲醇流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16R06_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
463 | FCV16P10 | 干燥泵出口流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16P10_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
464 | FCV16P12 | 水相泵出口流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16P12_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
465 | FCV16FX01 | 离心机16FX01进料流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16FX01_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
466 | FCV16FX02 | 离心机16FX02进料流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16FX02_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
467 | LCV16P13 | 离心油相罐液位控制阀 | 开度反馈 | LCV16P13_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
468 | FCV16FX03 | 水相离心机16FX03进料流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16FX03_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
469 | LCV16P15 | 水相离心罐液位控制阀 | 开度反馈 | LCV16P15_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
470 | FCV16P16 | 清液泵出口流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16P16_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
471 | FCV16P22 | 脱醇进料泵出口流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16P22_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
472 | TCV16V21 | 甲醇汽化罐16V21蒸汽控制阀 | 开度反馈 | TCV16V21_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
473 | TCV16E21 | 前段冷凝器16E21温度控制阀 | 开度反馈 | TCV16E21_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
474 | TCV16V22 | 甲醇汽化罐16V22蒸汽控制阀 | 开度反馈 | TCV16V22_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
475 | TCV16E22 | 前段冷凝器16E22温度控制阀 | 开度反馈 | TCV16E22_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
476 | TCV16V23 | 甲醇汽化罐16V23蒸汽控制阀 | 开度反馈 | TCV16V23_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
477 | TCV16E23 | 前段冷凝器16E23温度控制阀 | 开度反馈 | TCV16E23_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
478 | TCV16V36 | 热水罐16V36温度控制阀 | 开度反馈 | TCV16V36_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
479 | FCV16P24 | 热水输送泵出口流量控制阀 | 开度反馈 | FCV16P24_OCPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
480 | [9 empty] | 4-20mA
481 | 16P03 | 1#液酶循环泵 | 频率调节 | 16P03_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
482 | 16P04 | 2#液酶循环泵 | 频率调节 | 16P04_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
483 | 16P05 | 3#液酶循环泵 | 频率调节 | 16P05_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
484 | 16P20 | 固酶进料泵 | 频率调节 | 16P20_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
485 | 18P401A | 循环水输送泵A | 频率调节 | 18P401A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
486 | 18P401B | 循环水输送泵B | 频率调节 | 18P401B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
487 | 18P402 | 循环水输送泵 | 频率调节 | 18P402_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
488 | 18P301 | 甲醇卸车泵 | 频率调节 | 18P301_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
489 | 18P302A | 甲醇输送泵A | 频率调节 | 18P302A_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
490 | 18P302B | 甲醇输送泵B | 频率调节 | 18P302B_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
491 | 18P201 | 低挥物输送泵 | 频率调节 | 18P201_FreSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
492 | [9 empty] | 4-20mA
493 | FCV16R01 | 液酶反应釜16R01甲醇流量控制阀 | 开度调节 | FCV16R01_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
494 | FCV16R02 | 液酶反应釜16R02甲醇流量控制阀 | 开度调节 | FCV16R02_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
495 | FCV16R03 | 液酶反应釜16R03甲醇流量控制阀 | 开度调节 | FCV16R03_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
496 | FCV16R04 | 液酶反应釜16R04甲醇流量控制阀 | 开度调节 | FCV16R04_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
497 | FCV16R05 | 液酶反应釜16R05甲醇流量控制阀 | 开度调节 | FCV16R05_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
498 | FCV16R06 | 液酶反应釜16R06甲醇流量控制阀 | 开度调节 | FCV16R06_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
499 | FCV16P10 | 干燥泵出口流量控制阀 | 开度调节 | FCV16P10_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
500 | FCV16P12 | 水相泵出口流量控制阀 | 开度调节 | FCV16P12_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
501 | FCV16FX01 | 离心机16FX01进料流量控制阀 | 开度调节 | FCV16FX01_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
502 | FCV16FX02 | 离心机16FX02进料流量控制阀 | 开度调节 | FCV16FX02_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
503 | LCV16P13 | 离心油相罐液位控制阀 | 开度调节 | LCV16P13_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
504 | FCV16FX03 | 水相离心机16FX03进料流量控制阀 | 开度调节 | FCV16FX03_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
505 | LCV16P15 | 水相离心罐液位控制阀 | 开度调节 | LCV16P15_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
506 | FCV16P16 | 清液泵出口流量控制阀 | 开度调节 | FCV16P16_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
507 | FCV16P22 | 脱醇进料泵出口流量控制阀 | 开度调节 | FCV16P22_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
508 | TCV16V21 | 甲醇汽化罐16V21蒸汽控制阀 | 开度调节 | TCV16V21_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
509 | TCV16E21 | 前段冷凝器16E21温度控制阀 | 开度调节 | TCV16E21_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
510 | TCV16V22 | 甲醇汽化罐16V22蒸汽控制阀 | 开度调节 | TCV16V22_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
511 | TCV16E22 | 前段冷凝器16E22温度控制阀 | 开度调节 | TCV16E22_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
512 | TCV16V23 | 甲醇汽化罐16V23蒸汽控制阀 | 开度调节 | TCV16V23_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
513 | TCV16E23 | 前段冷凝器16E23温度控制阀 | 开度调节 | TCV16E23_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
514 | TCV16V36 | 热水罐16V36温度控制阀 | 开度调节 | TCV16V36_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
515 | FCV16P24 | 热水输送泵出口流量控制阀 | 开度调节 | FCV16P24_OCSV |  |  |  | 1 |  | 4-20mA
516 | [9 empty] | 4-20mA
517 | FT16R01 | 液酶反应釜原油进料质量流量计 | 流量反馈 | FT16R01_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
518 | LT16V01 | 液酶计量罐液位计 | 液位反馈 | LT16V01_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
519 | LT16V02 | 保护剂罐液位计 | 液位反馈 | LT16V02_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
520 | LT16R01 | 液酶反应釜16R01液位变送器 | 液位反馈 | LT16R01_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
521 | TT16R01 | 液酶反应釜16R01温度变送器 | 温度反馈 | TT16R01_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
522 | FT16R01 | 液酶反应釜16R01甲醇流量计 | 流量反馈 | FT16R01_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
523 | LT16R02 | 液酶反应釜16R02液位变送器 | 液位反馈 | LT16R02_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
524 | TT16R02 | 液酶反应釜16R02温度变送器 | 温度反馈 | TT16R02_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
525 | FT16R02 | 液酶反应釜16R02甲醇流量计 | 流量反馈 | FT16R02_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
526 | PT16P03 | 液酶循环泵16P03出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P03_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
527 | PT16P06 | 水相泵出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P06_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
528 | FT16P06 | 水相泵出口流量计 | 流量反馈 | FT16P06_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
529 | LT16R03 | 液酶反应釜16R03液位变送器 | 液位反馈 | LT16R03_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
530 | TT16R03 | 液酶反应釜16R03温度变送器 | 温度反馈 | TT16R03_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
531 | FT16R03 | 液酶反应釜16R03甲醇流量计 | 流量反馈 | FT16R03_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
532 | LT16R04 | 液酶反应釜16R04液位变送器 | 液位反馈 | LT16R04_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
533 | TT16R04 | 液酶反应釜16R04温度变送器 | 温度反馈 | TT16R04_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
534 | FT16R04 | 液酶反应釜16R04甲醇流量计 | 流量反馈 | FT16R04_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
535 | PT16P04 | 液酶循环泵16P04出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P04_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
536 | LT16R05 | 液酶反应釜16R05液位变送器 | 液位反馈 | LT16R05_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
537 | TT16R05 | 液酶反应釜16R05温度变送器 | 温度反馈 | TT16R05_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
538 | FT16R05 | 液酶反应釜16R05甲醇流量计 | 流量反馈 | FT16R05_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
539 | LT16R06 | 液酶反应釜16R06液位变送器 | 液位反馈 | LT16R06_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
540 | TT16R06 | 液酶反应釜16R06温度变送器 | 温度反馈 | TT16R06_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
541 | FT16R06 | 液酶反应釜16R06甲醇流量计 | 流量反馈 | FT16R06_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
542 | PT16P05 | 液酶循环泵16P05出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P05_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
543 | PT16P07 | 乳化层输送泵16P07出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P07_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
544 | PT16P08 | 油相输送泵16P08出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P08_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
545 | LT16V03 | 1#粗甲脂沉淀罐液位 | 液位开关 | LT16V03_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
546 | TT16V03 | 1#粗甲脂沉淀罐温度 | 液位反馈 | TT16V03_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
547 | LT16V04 | 2#粗甲脂沉淀罐液位 | 液位反馈 | LT16V04_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
548 | TT16V04 | 2#粗甲脂沉淀罐温度 | 温度反馈 | TT16V04_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
549 | LT16V05 | 3#粗甲脂沉淀罐液位 | 液位开关 | LT16V05_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
550 | TT16V05 | 3#粗甲脂沉淀罐温度 | 温度反馈 | TT16V05_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
551 | PT16P10 | 干燥进料泵出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P10_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
552 | FT16P10 | 干燥泵出口流量计 | 流量反馈 | FT16P10_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
553 | LT16V06 | 乳化层罐液位 | 液位反馈 | LT16V06_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
554 | TT16V06 | 乳化层罐温度 | 温度反馈 | TT16V06_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
555 | PT16P11 | 乳化层进料泵出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P11_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
556 | LT16V07 | 水相罐液位 | 液位反馈 | LT16V07_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
557 | TT16V07 | 水相罐温度 | 温度反馈 | TT16V07_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
558 | PT16P12 | 水相进料泵出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P12_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
559 | FT16P12 | 水相进料泵出口流量计 | 流量反馈 | FT16P12_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
560 | FT16FX01 | 离心机16FX01进料流量 | 流量反馈 | FT16FX01_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
561 | FT16FX02 | 离心机16FX02进料流量 | 流量反馈 | FT16FX02_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
562 | LT16V08 | 离心油相罐液位 | 液位反馈 | LT16V08_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
563 | PT16P13 | 离心油相泵出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P13_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
564 | LT16V09 | 离心水相罐液位 | 液位反馈 | LT16V09_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
565 | PT16P14 | 离心水相泵出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P14_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
566 | FT16FX03 | 水相离心机16FX03进料流量 | 流量反馈 | FT16FX03_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
567 | LT16V10 | 水相离心罐16V10液位 | 液位开关 | LT16V10_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
568 | LG16V11A | 1#清液罐16V11A | 液位开关 | LG16V11A_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
569 | LG16V11B | 2#清液罐16V11B | 液位开关 | LG16V11B_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
570 | LG16V11C | 3#清液罐16V11C | 液位开关 | LG16V11C_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
571 | LT16V11C | 3#清液罐16V11C液位 | 液位开关 | LT16V11C_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
572 | PT16P16A | 清液输送泵A出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P16A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
573 | PT16P16B | 清液输送泵B出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P16B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
574 | PT16P16 | 清液过滤器出口压力变送器 | 压力反馈 | PT16P16_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
575 | FT16P16 | 清液泵出口流量 | 流量反馈 | FT16P16_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
576 |  |  | 流量反馈 | _PV | [5 empty] | 4-20mA
577 | TIA18L401A | 循环水回水温度A | 温度反馈 | TIA18L401A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
578 | TIA18L401B | 循环水回水温度B | 温度反馈 | TIA18L401B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
579 | TIA18L401C | 循环水回水温度C | 温度反馈 | TIA18L401C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
580 | LT18V401 | 循环水箱液位 | 液位反馈 | LT18V401_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
581 |  |  | 流量反馈 | _PV | [5 empty] | 4-20mA
582 | PG18P401A | 循环水泵A出口压力 | 压力反馈 | PG18P401A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
583 | PG18P401B | 循环水泵B出口压力 | 压力反馈 | PG18P401B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
584 | PG18P402 | 循环水泵18P402出口压力 | 压力反馈 | PG18P402_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
585 | PT18P401 | 循环水泵出口压力 | 压力反馈 | PT18P401_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
586 | TT18P401 | 循环水泵出口温度 | 温度反馈 | TT18P401_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
587 | PT23GYGC12A | 氮气压力A | 压力反馈 | PT23GYGC12A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
588 | PG23GYGC12B | 氮气压力B | 压力反馈 | PG23GYGC12B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
589 | ？ | 压缩空气压力 | 压力反馈 | ？_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
590 | LT91QT18 | 软水箱液位 | 液位反馈 | LT91QT18_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
591 | 91PG58 | 软水泵出口压力A | 压力反馈 | 91PG58_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
592 | 91PG59 | 软水泵出口压力B | 压力反馈 | 91PG59_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
593 | FT91QT10 | 锅炉沼气总流量 | 流量反馈 | FT91QT10_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
594 |  |  | 流量反馈 | _PV | [5 empty] | 4-20mA
595 |  |  | 流量反馈 | _PV | [5 empty] | 4-20mA
596 |  |  | 流量反馈 | _PV | [5 empty] | 4-20mA
597 | PG18P301 | 甲醇卸车泵出口压力 | 压力反馈 | PG18P301_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
598 | PG18P302A | 甲醇输送泵A出口压力 | 压力反馈 | PG18P302A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
599 | PG18P302B | 甲醇输送泵B出口压力 | 压力反馈 | PG18P302B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
600 | PT18P302 | 甲醇输送泵出口压力 | 压力反馈 | PT18P302_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
601 | LT18TK301A | 甲醇储罐液位A | 液位反馈 | LT18TK301A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
602 | LT18TK301B | 甲醇储罐液位B | 液位反馈 | LT18TK301B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
603 | PG18TK301A | 甲醇储罐压力A | 压力反馈 | PG18TK301A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
604 | PT18TK301B | 甲醇储罐压力B | 压力反馈 | PT18TK301B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
605 | LT18TK302A | 甲醇储罐液位A | 液位反馈 | LT18TK302A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
606 | LT18TK302B | 甲醇储罐液位B | 液位反馈 | LT18TK302B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
607 | PG18TK302A | 甲醇储罐压力A | 压力反馈 | PG18TK302A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
608 | PT18TK302B | 甲醇储罐压力B | 压力反馈 | PT18TK302B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
609 | TT17GYGC10A | 反应车间冷冻水进水温度A | 温度反馈 | TT17GYGC10A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
610 | TT17GYGC10B | 反应车间冷冻水回水温度B | 温度反馈 | TT17GYGC10B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
611 | 16FX01 | 1#粗甲酯离心机多功能表 |  | 16FX01 |  |  |  |  | 1 | 通信
612 | 16FX02 | 2#粗甲酯离心机多功能表 |  | 16FX02 |  |  |  |  | 1 | 通信
[5 empty] | 304 | 123 | 134 | 34 | 17