## 自控IO点表清单
[5 empty] | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 | [6 empty] | 审查 |  |  |  | 图号 |  | 04S20240091-STZ2-C-3
审核
[5 empty] | 生物柴油除臭车间 | [6 empty] | 校对 |  |  |  | 阶段 |  | 施工图
[5 empty] | 自控IO点表 | [6 empty] | 设计 |  |  |  | 版别
[12 empty] | 专业 |  | 自控 |  | 日期 |  | 2025-10-01
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 控制点功能 | 标识符号 | 输入/输出类型 |  |  |  |  | 信号类型 | 量程 | 单位 | 报警/连锁(A:Alarm，I:Interlock) |  |  |  | 模块编号 | 通道号 | 地址 | 备注
[5 empty] | DI | DO | AI | AO | 485 |  |  |  | LL | L | H | HH
1 | 15P09A | 废水站循环水泵A | 远程/就地 | 15P09A_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
2 | 15P09A | 废水站循环水泵A | 运行反馈 | 15P09A_Run | 1
3 | 15P09A | 废水站循环水泵A | 故障反馈 | 15P09A_Fault | 1
4 | 15P09B | 废水站循环水泵B | 远程/就地 | 15P09B_Rem/Loc | 1
5 | 15P09B | 废水站循环水泵B | 运行反馈 | 15P09B_Run | 1
6 | 15P09B | 废水站循环水泵B | 故障反馈 | 15P09B_Fault | 1
7 | 15P09C | 废水站循环水泵C | 远程/就地 | 15P09C_Rem/Loc | 1
8 | 15P09C | 废水站循环水泵C | 运行反馈 | 15P09C_Run | 1
9 | 15P09C | 废水站循环水泵C | 故障反馈 | 15P09C_Fault | 1
10 | 15P09D | 废水站循环水泵D | 远程/就地 | 15P09D_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 开关量 | 0-1 | /
11 | 15P09D | 废水站循环水泵D | 运行反馈 | 15P09D_Run | 1
12 | 15P09D | 废水站循环水泵D | 故障反馈 | 15P09D_Fault | 1
13 | 15K09 | 废水站离心风机 | 远程/就地 | 15K09_Rem/Loc | 1
14 | 15K09 | 废水站离心风机 | 变频运行 | 15K09_VFD_Run | 1
15 | 15K09 | 废水站离心风机 | 风扇运行 | 15K09_Fan_Run | 1
16 | 15K09 | 废水站离心风机 | 变频故障 | 15K09_VFD_Fault | 1
17 | 15K09 | 废水站离心风机 | 风扇故障 | 15K09_Fan_Fault | 1
18 | 15P10A | 设备高浓循环水泵A | 远程/就地 | 15P10A_Rem/Loc | 1
19 | 15P10A | 设备高浓循环水泵A | 运行反馈 | 15P10A_Run | 1
20 | 15P10A | 设备高浓循环水泵A | 故障反馈 | 15P10A_Fault | 1
21 | 15P10B | 设备高浓循环水泵B | 远程/就地 | 15P10B_Rem/Loc | 1
22 | 15P10B | 设备高浓循环水泵B | 运行反馈 | 15P10B_Run | 1
23 | 15P10B | 设备高浓循环水泵B | 故障反馈 | 15P10B_Fault | 1
24 | 15P10C | 设备高浓循环水泵C | 远程/就地 | 15P10C_Rem/Loc | 1
25 | 15P10C | 设备高浓循环水泵C | 运行反馈 | 15P10C_Run | 1
26 | 15P10C | 设备高浓循环水泵C | 故障反馈 | 15P10C_Fault | 1
27 | 15P10D | 设备高浓循环水泵D | 远程/就地 | 15P10D_Rem/Loc | 1
28 | 15P10D | 设备高浓循环水泵D | 运行反馈 | 15P10D_Run | 1
29 | 15P10D | 设备高浓循环水泵D | 故障反馈 | 15P10D_Fault | 1
30 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 远程/就地 | 15K10_Rem/Loc | 1 |  |  |  |  | 4-20mA(4线制) | 0-50 | Hz | L:10 | A:15 | A:40 | L:45
31 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 变频运行 | 15K10_VFD_Run | 1
32 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 风扇运行 | 15K10_Fan_Run | 1
33 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 变频故障 | 15K10_VFD_Fault | 1
34 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 风扇故障 | 15K10_Fan_Fault | 1
35 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 远程/就地 | 15P11A_Rem/Loc | 1
36 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 运行反馈 | 15P11A_Run | 1
37 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 故障反馈 | 15P11A_Fault | 1
38 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 远程/就地 | 15P11B_Rem/Loc | 1
39 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 运行反馈 | 15P11B_Run | 1
40 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 故障反馈 | 15P11B_Fault | 1
41 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 远程/就地 | 15P11C_Rem/Loc | 1
42 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 运行反馈 | 15P11C_Run | 1
43 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 故障反馈 | 15P11C_Fault | 1
44 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 远程/就地 | 15P11D_Rem/Loc | 1
45 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 运行反馈 | 15P11D_Run | 1
46 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 故障反馈 | 15P11D_Fault | 1
47 | 15K11 | 预处理离心风机 | 远程/就地 | 15K11_Rem/Loc | 1
48 | 15K11 | 预处理离心风机 | 变频运行 | 15K11_VFD_Run | 1
49 | 15K11 | 预处理离心风机 | 风扇运行 | 15K11_Fan_Run | 1
50 | 15K11 | 预处理离心风机 | 变频故障 | 15K11_VFD_Fault | 1
51 | 15K11 | 预处理离心风机 | 风扇故障 | 15K11_Fan_Fault | 1
52 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 远程/就地 | 15P11A_Rem/Loc | 1
53 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 运行反馈 | 15P11A_Run | 1
54 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 故障反馈 | 15P11A_Fault | 1
55 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 远程/就地 | 15P11B_Rem/Loc | 1
56 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 运行反馈 | 15P11B_Run | 1
57 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 故障反馈 | 15P11B_Fault | 1
58 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 远程/就地 | 15P11C_Rem/Loc | 1
59 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 运行反馈 | 15P11C_Run | 1
60 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 故障反馈 | 15P11C_Fault | 1
61 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 远程/就地 | 15P11D_Rem/Loc | 1
62 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 运行反馈 | 15P11D_Run | 1
63 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 故障反馈 | 15P11D_Fault | 1
64 | 15P12A | 卸车间循环水泵A | 远程/就地 | 15P12A_Rem/Loc | 1 | [5 empty] | 0-50 | Hz
65 | 15P12A | 卸车间循环水泵A | 运行反馈 | 15P12A_Run | 1
66 | 15P12A | 卸车间循环水泵A | 故障反馈 | 15P12A_Fault | 1
67 | 15P12B | 卸车间循环水泵B | 远程/就地 | 15P12B_Rem/Loc | 1
68 | 15P12B | 卸车间循环水泵B | 运行反馈 | 15P12B_Run | 1
69 | 15P12B | 卸车间循环水泵B | 故障反馈 | 15P12B_Fault | 1
70 | 15P12C | 卸车间循环水泵C | 远程/就地 | 15P12C_Rem/Loc | 1
71 | 15P12C | 卸车间循环水泵C | 运行反馈 | 15P12C_Run | 1
72 | 15P12C | 卸车间循环水泵C | 故障反馈 | 15P12C_Fault | 1
73 | 15P12D | 卸车间循环水泵D | 远程/就地 | 15P12D_Rem/Loc | 1
74 | 15P12D | 卸车间循环水泵D | 运行反馈 | 15P12D_Run | 1
75 | 15P12D | 卸车间循环水泵D | 故障反馈 | 15P12D_Fault | 1
76 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 远程/就地 | 15K12_Rem/Loc | 1
77 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 变频运行 | 15K12_VFD_Run | 1
78 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 风扇运行 | 15K12_Fan_Run | 1
79 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 变频故障 | 15K12_VFD_Fault | 1
80 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 风扇故障 | 15K12_Fan_Fault | 1
81 | 15P30A | 油脂加工车间污水泵A | 远程/就地 | 15P30A_Rem/Loc | 1
82 | 15P30A | 油脂加工车间污水泵A | 运行反馈 | 15P30A_Run | 1
83 | 15P30A | 油脂加工车间污水泵A | 故障反馈 | 15P30A_Fault | 1
84 | 15P30B | 油脂加工车间污水泵B | 远程/就地 | 15P30B_Rem/Loc | 1
85 | 15P30B | 油脂加工车间污水泵B | 运行反馈 | 15P30B_Run | 1
86 | 15P30B | 油脂加工车间污水泵B | 故障反馈 | 15P30B_Fault | 1
87 | 15P30 | 油脂加工车间碱液上料泵 | 远程/就地 | 15P30_Rem/Loc | 1
88 | 15P30 | 油脂加工车间碱液上料泵 | 运行反馈 | 15P30_Run | 1
89 | 15P30 | 油脂加工车间碱液上料泵 | 故障反馈 | 15P30_Fault | 1
90 | 15P31 | 油脂加工车间次氯酸钠上料泵 | 远程/就地 | 15P31_Rem/Loc | 1
91 | 15P31 | 油脂加工车间次氯酸钠上料泵 | 运行反馈 | 15P31_Run | 1
92 | 15P31 | 油脂加工车间次氯酸钠上料泵 | 故障反馈 | 15P31_Fault | 1
93 | 15P32 | 油脂加工车间生物液上料泵 | 远程/就地 | 15P32_Rem/Loc | 1
94 | 15P32 | 油脂加工车间生物液上料泵 | 运行反馈 | 15P32_Run | 1
95 | 15P32 | 油脂加工车间生物液上料泵 | 故障反馈 | 15P32_Fault | 1
96 | 15P33A | 油脂加工车间碱液投加泵A | 远程/就地 | 15P33A_Rem/Loc | 1
97 | 15P33A | 油脂加工车间碱液投加泵A | 运行反馈 | 15P33A_Run | 1
98 | 15P33A | 油脂加工车间碱液投加泵A | 故障反馈 | 15P33A_Fault | 1
99 | 15P33B | 油脂加工车间碱液投加泵B | 远程/就地 | 15P33B_Rem/Loc | 1
100 | 15P33B | 油脂加工车间碱液投加泵B | 运行反馈 | 15P33B_Run | 1
101 | 15P33B | 油脂加工车间碱液投加泵B | 故障反馈 | 15P33B_Fault | 1
102 | 15P34A | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵A | 远程/就地 | 15P34A_Rem/Loc | 1
103 | 15P34A | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵A | 运行反馈 | 15P34A_Run | 1
104 | 15P34A | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵A | 故障反馈 | 15P34A_Fault | 1
105 | 15P34B | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵B | 远程/就地 | 15P34B_Rem/Loc | 1
106 | 15P34B | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵B | 运行反馈 | 15P34B_Run | 1
107 | 15P34B | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵B | 故障反馈 | 15P34B_Fault | 1
108 | 15P35A | 油脂加工车间生物液投加泵A | 远程/就地 | 15P35A_Rem/Loc | 1
109 | 15P35A | 油脂加工车间生物液投加泵A | 运行反馈 | 15P35A_Run | 1
110 | 15P35A | 油脂加工车间生物液投加泵A | 故障反馈 | 15P35A_Fault | 1
111 | 15P35B | 油脂加工车间生物液投加泵B | 远程/就地 | 15P35B_Rem/Loc | 1
112 | 15P35B | 油脂加工车间生物液投加泵B | 运行反馈 | 15P35B_Run | 1
113 | 15P35B | 油脂加工车间生物液投加泵B | 故障反馈 | 15P35B_Fault | 1
114 | 15P41A | 油脂加工车间污水泵A | 远程/就地 | 15P41A_Rem/Loc | 1
115 | 15P41A | 油脂加工车间污水泵A | 运行反馈 | 15P41A_Run | 1
116 | 15P41A | 油脂加工车间污水泵A | 故障反馈 | 15P41A_Fault | 1
117 | 15P41B | 油脂加工车间污水泵B | 远程/就地 | 15P41B_Rem/Loc | 1
118 | 15P41B | 油脂加工车间污水泵B | 运行反馈 | 15P41B_Run | 1
119 | 15P41B | 油脂加工车间污水泵B | 故障反馈 | 15P41B_Fault | 1
120 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 远程/就地 | 15X05_Rem/Loc | 1
121 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 变频运行 | 15X05_VFD_Run | 1
122 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 风扇运行 | 15X05_Fan_Run | 1
123 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 变频故障 | 15X05_VFD_Fault | 1
124 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 风扇故障 | 15X05_Fan_Fault | 1
125 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 远程/就地 | 15X06_Rem/Loc | 1
126 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 变频运行 | 15X06_VFD_Run | 1
127 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 风扇运行 | 15X06_Fan_Run | 1
128 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 变频故障 | 15X06_VFD_Fault | 1
129 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 风扇故障 | 15X06_Fan_Fault | 1
130 |  |  | 风扇故障 | _Fan_Fault
131 |  |  | 风扇故障 | _Fan_Fault
132 | 15MOV-J09A | 废水站塔碱液加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-J09A_ZSO | 1
133 | 15MOV-J09A | 废水站塔碱液加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-J09A_ZSC | 1
134 | 15MOV-J09B | 废水站塔碱液加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-J09B_ZSO | 1
135 | 15MOV-J09B | 废水站塔碱液加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-J09B_ZSC | 1
136 | 15MOV-J09C | 废水站塔碱液加药阀C | 开到位反馈 | 15MOV-J09C_ZSO | 1
137 | 15MOV-J09C | 废水站塔碱液加药阀C | 关到位反馈 | 15MOV-J09C_ZSC | 1
138 | 15MOV-J09D | 废水站塔碱液加药阀D | 开到位反馈 | 15MOV-J09D_ZSO | 1
139 | 15MOV-J09D | 废水站塔碱液加药阀D | 关到位反馈 | 15MOV-J09D_ZSC | 1
140 | 15MOV-C09A | 废水站塔次氯酸钠加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-C09A_ZSO | 1
141 | 15MOV-C09A | 废水站塔次氯酸钠加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-C09A_ZSC | 1
142 | 15MOV-C09B | 废水站塔次氯酸钠加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-C09B_ZSO | 1
143 | 15MOV-C09B | 废水站塔次氯酸钠加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-C09B_ZSC | 1
144 | 15MOV-C09C | 废水站塔次氯酸钠加药阀C | 开到位反馈 | 15MOV-C09C_ZSO | 1
145 | 15MOV-C09C | 废水站塔次氯酸钠加药阀C | 关到位反馈 | 15MOV-C09C_ZSC | 1
146 | 15MOV-C09D | 废水站塔次氯酸钠加药阀D | 开到位反馈 | 15MOV-C09D_ZSO | 1
147 | 15MOV-C09D | 废水站塔次氯酸钠加药阀D | 关到位反馈 | 15MOV-C09D_ZSC | 1
148 | 15MOV-Y09A | 废水站塔生物液加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-Y09A_ZSO | 1
149 | 15MOV-Y09A | 废水站塔生物液加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-Y09A_ZSC | 1
150 | 15MOV-Y09B | 废水站塔生物液加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-Y09B_ZSO | 1
151 | 15MOV-Y09B | 废水站塔生物液加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-Y09B_ZSC | 1
152 | 15MOV-W09A | 废水站塔排水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-W09A_ZSO | 1
153 | 15MOV-W09A | 废水站塔排水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-W09A_ZSC | 1
154 | 15MOV-W09B | 废水站塔排水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-W09B_ZSO | 1
155 | 15MOV-W09B | 废水站塔排水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-W09B_ZSC | 1
156 | 15MOV-W09C | 废水站塔排水阀C | 开到位反馈 | 15MOV-W09C_ZSO | 1
157 | 15MOV-W09C | 废水站塔排水阀C | 关到位反馈 | 15MOV-W09C_ZSC | 1
158 | 15MOV-W09D | 废水站塔排水阀D | 开到位反馈 | 15MOV-W09D_ZSO | 1
159 | 15MOV-W09D | 废水站塔排水阀D | 关到位反馈 | 15MOV-W09D_ZSC | 1
160 | 15MOV-Z09A | 废水站塔中水补水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-Z09A_ZSO | 1
161 | 15MOV-Z09A | 废水站塔中水补水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-Z09A_ZSC | 1
162 | 15MOV-Z09B | 废水站塔中水补水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-Z09B_ZSO | 1
163 | 15MOV-Z09B | 废水站塔中水补水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-Z09B_ZSC | 1
164 | 15MOV-Z09C | 废水站塔中水补水阀C | 开到位反馈 | 15MOV-Z09C_ZSO | 1
165 | 15MOV-Z09C | 废水站塔中水补水阀C | 关到位反馈 | 15MOV-Z09C_ZSC | 1
166 | 15MOV-Z09D | 废水站塔中水补水阀D | 开到位反馈 | 15MOV-Z09D_ZSO | 1
167 | 15MOV-Z09D | 废水站塔中水补水阀D | 关到位反馈 | 15MOV-Z09D_ZSC | 1
168 | 15MOV-X09A | 废水站塔鲜水补水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-X09A_ZSO | 1
169 | 15MOV-X09A | 废水站塔鲜水补水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-X09A_ZSC | 1
170 | 15MOV-X09B | 废水站塔鲜水补水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-X09B_ZSO | 1
171 | 15MOV-X09B | 废水站塔鲜水补水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-X09B_ZSC | 1
172 | 15MOV-J10A | 设备塔碱液加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-J10A_ZSO | 1
173 | 15MOV-J10A | 设备塔碱液加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-J10A_ZSC | 1
174 | 15MOV-J10B | 设备塔碱液加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-J10B_ZSO | 1
175 | 15MOV-J10B | 设备塔碱液加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-J10B_ZSC | 1
176 | 15MOV-J10C | 设备塔碱液加药阀C | 开到位反馈 | 15MOV-J10C_ZSO | 1
177 | 15MOV-J10C | 设备塔碱液加药阀C | 关到位反馈 | 15MOV-J10C_ZSC | 1
178 | 15MOV-J10D | 设备塔碱液加药阀D | 开到位反馈 | 15MOV-J10D_ZSO | 1
179 | 15MOV-J10D | 设备塔碱液加药阀D | 关到位反馈 | 15MOV-J10D_ZSC | 1
180 | 15MOV-C10A | 设备塔次氯酸钠加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-C10A_ZSO | 1
181 | 15MOV-C10A | 设备塔次氯酸钠加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-C10A_ZSC | 1
182 | 15MOV-C10B | 设备塔次氯酸钠加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-C10B_ZSO | 1
183 | 15MOV-C10B | 设备塔次氯酸钠加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-C10B_ZSC | 1
184 | 15MOV-C10C | 设备塔次氯酸钠加药阀C | 开到位反馈 | 15MOV-C10C_ZSO | 1
185 | 15MOV-C10C | 设备塔次氯酸钠加药阀C | 关到位反馈 | 15MOV-C10C_ZSC | 1
186 | 15MOV-C10D | 设备塔次氯酸钠加药阀D | 开到位反馈 | 15MOV-C10D_ZSO | 1
187 | 15MOV-C10D | 设备塔次氯酸钠加药阀D | 关到位反馈 | 15MOV-C10D_ZSC | 1
188 | 15MOV-Y10A | 设备塔生物液加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-Y10A_ZSO | 1
189 | 15MOV-Y10A | 设备塔生物液加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-Y10A_ZSC | 1
190 | 15MOV-Y10B | 设备塔生物液加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-Y10B_ZSO | 1
191 | 15MOV-Y10B | 设备塔生物液加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-Y10B_ZSC | 1
192 | 15MOV-W10A | 设备塔排水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-W10A_ZSO | 1
193 | 15MOV-W10A | 设备塔排水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-W10A_ZSC | 1
194 | 15MOV-W10B | 设备塔排水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-W10B_ZSO | 1
195 | 15MOV-W10B | 设备塔排水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-W10B_ZSC | 1
196 | 15MOV-W10C | 设备塔排水阀C | 开到位反馈 | 15MOV-W10C_ZSO | 1
197 | 15MOV-W10C | 设备塔排水阀C | 关到位反馈 | 15MOV-W10C_ZSC | 1
198 | 15MOV-W10D | 设备塔排水阀D | 开到位反馈 | 15MOV-W10D_ZSO | 1
199 | 15MOV-W10D | 设备塔排水阀D | 关到位反馈 | 15MOV-W10D_ZSC | 1
200 | 15MOV-Z10A | 设备塔中水补水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-Z10A_ZSO | 1
201 | 15MOV-Z10A | 设备塔中水补水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-Z10A_ZSC | 1
202 | 15MOV-Z10B | 设备塔中水补水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-Z10B_ZSO | 1
203 | 15MOV-Z10B | 设备塔中水补水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-Z10B_ZSC | 1
204 | 15MOV-Z10C | 设备塔中水补水阀C | 开到位反馈 | 15MOV-Z10C_ZSO | 1
205 | 15MOV-Z10C | 设备塔中水补水阀C | 关到位反馈 | 15MOV-Z10C_ZSC | 1
206 | 15MOV-Z10D | 设备塔中水补水阀D | 开到位反馈 | 15MOV-Z10D_ZSO | 1
207 | 15MOV-Z10D | 设备塔中水补水阀D | 关到位反馈 | 15MOV-Z10D_ZSC | 1
208 | 15MOV-X10A | 设备塔鲜水补水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-X10A_ZSO | 1
209 | 15MOV-X10A | 设备塔鲜水补水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-X10A_ZSC | 1
210 | 15MOV-X10B | 设备塔鲜水补水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-X10B_ZSO | 1
211 | 15MOV-X10B | 设备塔鲜水补水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-X10B_ZSC | 1
212 | 15MOV-J11A | 预处理塔碱液加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-J11A_ZSO | 1
213 | 15MOV-J11A | 预处理塔碱液加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-J11A_ZSC | 1
214 | 15MOV-J11B | 预处理塔碱液加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-J11B_ZSO | 1
215 | 15MOV-J11B | 预处理塔碱液加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-J11B_ZSC | 1
216 | 15MOV-J11C | 预处理塔碱液加药阀C | 开到位反馈 | 15MOV-J11C_ZSO | 1
217 | 15MOV-J11C | 预处理塔碱液加药阀C | 关到位反馈 | 15MOV-J11C_ZSC | 1
218 | 15MOV-J11D | 预处理塔碱液加药阀D | 开到位反馈 | 15MOV-J11D_ZSO | 1
219 | 15MOV-J11D | 预处理塔碱液加药阀D | 关到位反馈 | 15MOV-J11D_ZSC | 1
220 | 15MOV-Y11A | 预处理塔生物液加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-Y11A_ZSO | 1
221 | 15MOV-Y11A | 预处理塔生物液加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-Y11A_ZSC | 1
222 | 15MOV-Y11B | 预处理塔生物液加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-Y11B_ZSO | 1
223 | 15MOV-Y11B | 预处理塔生物液加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-Y11B_ZSC | 1
224 | 15MOV-W11A | 预处理塔排水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-W11A_ZSO | 1
225 | 15MOV-W11A | 预处理塔排水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-W11A_ZSC | 1
226 | 15MOV-W11B | 预处理塔排水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-W11B_ZSO | 1
227 | 15MOV-W11B | 预处理塔排水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-W11B_ZSC | 1
228 | 15MOV-W11C | 预处理塔排水阀C | 开到位反馈 | 15MOV-W11C_ZSO | 1
229 | 15MOV-W11C | 预处理塔排水阀C | 关到位反馈 | 15MOV-W11C_ZSC | 1
230 | 15MOV-Z11A | 预处理塔中水补水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-Z11A_ZSO | 1
231 | 15MOV-Z11A | 预处理塔中水补水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-Z11A_ZSC | 1
232 | 15MOV-Z11B | 预处理塔中水补水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-Z11B_ZSO | 1
233 | 15MOV-Z11B | 预处理塔中水补水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-Z11B_ZSC | 1
234 | 15MOV-Z11C | 预处理塔中水补水阀C | 开到位反馈 | 15MOV-Z11C_ZSO | 1
235 | 15MOV-Z11C | 预处理塔中水补水阀C | 关到位反馈 | 15MOV-Z11C_ZSC | 1
236 | 15MOV-Z11D | 预处理塔中水补水阀D | 开到位反馈 | 15MOV-Z11D_ZSO | 1
237 | 15MOV-Z11D | 预处理塔中水补水阀D | 关到位反馈 | 15MOV-Z11D_ZSC | 1
238 | 15MOV-X11A | 预处理塔鲜水补水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-X11A_ZSO | 1
239 | 15MOV-X11A | 预处理塔鲜水补水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-X11A_ZSC | 1
240 | 15MOV-X11B | 预处理塔鲜水补水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-X11B_ZSO | 1
241 | 15MOV-X11B | 预处理塔鲜水补水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-X11B_ZSC | 1
242 | 15MOV-J12A | 卸车间塔碱液加药阀A | 开到位反馈 | 15MOV-J12A_ZSO | 1
243 | 15MOV-J12A | 卸车间塔碱液加药阀A | 关到位反馈 | 15MOV-J12A_ZSC | 1
244 | 15MOV-C12B | 卸车间塔次氯酸钠加药阀B | 开到位反馈 | 15MOV-C12B_ZSO | 1
245 | 15MOV-C12B | 卸车间塔次氯酸钠加药阀B | 关到位反馈 | 15MOV-C12B_ZSC | 1
246 | 15MOV-Y12A/B | 卸车间塔生物液加药阀A/B | 风扇故障 | 15MOV-Y12A/B_Fan_Fault | 1
247 | 15MOV-W12A/B/C/D | 卸车间塔排水阀A/B/C/D | 风扇故障 | 15MOV-W12A/B/C/D_Fan_Fault | 1
248 | 15MOV-Z12C | 卸车间塔中水补水阀C | 开到位反馈 | 15MOV-Z12C_ZSO | 1
249 | 15MOV-Z12C | 卸车间塔中水补水阀C | 关到位反馈 | 15MOV-Z12C_ZSC | 1
250 | 15MOV-X12A | 卸车间塔鲜水补水阀A | 开到位反馈 | 15MOV-X12A_ZSO | 1
251 | 15MOV-X12A | 卸车间塔鲜水补水阀A | 关到位反馈 | 15MOV-X12A_ZSC | 1
252 | 15MOV-X12B | 卸车间塔鲜水补水阀B | 开到位反馈 | 15MOV-X12B_ZSO | 1
253 | 15MOV-X12B | 卸车间塔鲜水补水阀B | 关到位反馈 | 15MOV-X12B_ZSC | 1
255 | / | / |  | /
256 | 15MOV-J09A | 废水站塔碱液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-J09A_Drive |  | 1
257 | 15MOV-J09B | 废水站塔碱液加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-J09B_Drive |  | 1
258 | 15MOV-J09C | 废水站塔碱液加药阀C | 驱动控制 | 15MOV-J09C_Drive |  | 1
259 | 15MOV-J09D | 废水站塔碱液加药阀D | 驱动控制 | 15MOV-J09D_Drive |  | 1
260 | 15MOV-C09A | 废水站塔次氯酸钠加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-C09A_Drive |  | 1
261 | 15MOV-C09B | 废水站塔次氯酸钠加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-C09B_Drive |  | 1
262 | 15MOV-C09C | 废水站塔次氯酸钠加药阀C | 驱动控制 | 15MOV-C09C_Drive |  | 1
263 | 15MOV-C09D | 废水站塔次氯酸钠加药阀D | 驱动控制 | 15MOV-C09D_Drive |  | 1
264 | 15MOV-Y09A | 废水站塔生物液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-Y09A_Drive |  | 1
265 | 15MOV-Y09B | 废水站塔生物液加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-Y09B_Drive |  | 1
266 | 15MOV-W09A | 废水站塔排水阀A | 驱动控制 | 15MOV-W09A_Drive |  | 1
267 | 15MOV-W09B | 废水站塔排水阀B | 驱动控制 | 15MOV-W09B_Drive |  | 1
268 | 15MOV-W09C | 废水站塔排水阀C | 驱动控制 | 15MOV-W09C_Drive |  | 1
269 | 15MOV-W09D | 废水站塔排水阀D | 驱动控制 | 15MOV-W09D_Drive |  | 1
270 | 15MOV-Z09A | 废水站塔中水补水阀A | 驱动控制 | 15MOV-Z09A_Drive |  | 1
271 | 15MOV-Z09B | 废水站塔中水补水阀B | 驱动控制 | 15MOV-Z09B_Drive |  | 1
272 | 15MOV-Z09C | 废水站塔中水补水阀C | 驱动控制 | 15MOV-Z09C_Drive |  | 1
273 | 15MOV-Z09D | 废水站塔中水补水阀D | 驱动控制 | 15MOV-Z09D_Drive |  | 1
274 | 15MOV-X09A | 废水站塔鲜水补水阀A | 驱动控制 | 15MOV-X09A_Drive |  | 1
275 | 15MOV-X09B | 废水站塔鲜水补水阀B | 驱动控制 | 15MOV-X09B_Drive |  | 1
276 | 15MOV-J10A | 设备塔碱液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-J10A_Drive |  | 1
277 | 15MOV-J10B | 设备塔碱液加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-J10B_Drive |  | 1
278 | 15MOV-J10C | 设备塔碱液加药阀C | 驱动控制 | 15MOV-J10C_Drive |  | 1
279 | 15MOV-J10D | 设备塔碱液加药阀D | 驱动控制 | 15MOV-J10D_Drive |  | 1
280 | 15MOV-C10A | 设备塔次氯酸钠加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-C10A_Drive |  | 1
281 | 15MOV-C10B | 设备塔次氯酸钠加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-C10B_Drive |  | 1
282 | 15MOV-C10C | 设备塔次氯酸钠加药阀C | 驱动控制 | 15MOV-C10C_Drive |  | 1
283 | 15MOV-C10D | 设备塔次氯酸钠加药阀D | 驱动控制 | 15MOV-C10D_Drive |  | 1
284 | 15MOV-Y10A | 设备塔生物液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-Y10A_Drive |  | 1
285 | 15MOV-Y10B | 设备塔生物液加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-Y10B_Drive |  | 1
286 | 15MOV-W10A | 设备塔排水阀A | 驱动控制 | 15MOV-W10A_Drive |  | 1
287 | 15MOV-W10B | 设备塔排水阀B | 驱动控制 | 15MOV-W10B_Drive |  | 1
288 | 15MOV-W10C | 设备塔排水阀C | 驱动控制 | 15MOV-W10C_Drive |  | 1
289 | 15MOV-W10D | 设备塔排水阀D | 驱动控制 | 15MOV-W10D_Drive |  | 1
290 | 15MOV-Z10A | 设备塔中水补水阀A | 驱动控制 | 15MOV-Z10A_Drive |  | 1
291 | 15MOV-Z10B | 设备塔中水补水阀B | 驱动控制 | 15MOV-Z10B_Drive |  | 1
292 | 15MOV-Z10C | 设备塔中水补水阀C | 驱动控制 | 15MOV-Z10C_Drive |  | 1
293 | 15MOV-Z10D | 设备塔中水补水阀D | 驱动控制 | 15MOV-Z10D_Drive |  | 1
294 | 15MOV-X10A | 设备塔鲜水补水阀A | 驱动控制 | 15MOV-X10A_Drive |  | 1
295 | 15MOV-X10B | 设备塔鲜水补水阀B | 驱动控制 | 15MOV-X10B_Drive |  | 1
296 |  |  | 驱动控制 | _Drive
297 | 15MOV-J11A | 预处理塔碱液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-J11A_Drive |  | 1
298 | 15MOV-J11B | 预处理塔碱液加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-J11B_Drive |  | 1
299 | 15MOV-J11C | 预处理塔碱液加药阀C | 驱动控制 | 15MOV-J11C_Drive |  | 1
300 | 15MOV-J11D | 预处理塔碱液加药阀D | 驱动控制 | 15MOV-J11D_Drive |  | 1
301 | 15MOV-Y11A | 预处理塔生物液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-Y11A_Drive |  | 1
302 | 15MOV-Y11B | 预处理塔生物液加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-Y11B_Drive |  | 1
303 | 15MOV-W11A | 预处理塔排水阀A | 驱动控制 | 15MOV-W11A_Drive |  | 1
304 | 15MOV-W11B | 预处理塔排水阀B | 驱动控制 | 15MOV-W11B_Drive |  | 1
305 | 15MOV-W11C | 预处理塔排水阀C | 驱动控制 | 15MOV-W11C_Drive |  | 1
306 | 15MOV-Z11A | 预处理塔中水补水阀A | 驱动控制 | 15MOV-Z11A_Drive |  | 1
307 | 15MOV-Z11B | 预处理塔中水补水阀B | 驱动控制 | 15MOV-Z11B_Drive |  | 1
308 | 15MOV-Z11C | 预处理塔中水补水阀C | 驱动控制 | 15MOV-Z11C_Drive |  | 1
309 | 15MOV-Z11D | 预处理塔中水补水阀D | 驱动控制 | 15MOV-Z11D_Drive |  | 1
310 | 15MOV-X11A | 预处理塔鲜水补水阀A | 驱动控制 | 15MOV-X11A_Drive |  | 1
311 | 15MOV-X11B | 预处理塔鲜水补水阀B | 驱动控制 | 15MOV-X11B_Drive |  | 1
312 | 15MOV-J12A | 卸车间塔碱液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-J12A_Drive |  | 1
313 | 15MOV-C12B | 卸车间塔次氯酸钠加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-C12B_Drive |  | 1
314 | 15MOV-Y12A | 卸车间塔生物液加药阀A | 驱动控制 | 15MOV-Y12A_Drive |  | 1
315 | 15MOV-Y12B | 卸车间塔生物液加药阀B | 驱动控制 | 15MOV-Y12B_Drive |  | 1
316 | 15MOV-W12A | 卸车间塔排水阀A | 驱动控制 | 15MOV-W12A_Drive |  | 1
317 | 15MOV-W12B | 卸车间塔排水阀B | 驱动控制 | 15MOV-W12B_Drive |  | 1
318 | 15MOV-W12C | 卸车间塔排水阀C | 驱动控制 | 15MOV-W12C_Drive |  | 1
319 | 15MOV-W12D | 卸车间塔排水阀D | 驱动控制 | 15MOV-W12D_Drive |  | 1
320 | 15MOV-Z12C | 卸车间塔中水补水阀C | 驱动控制 | 15MOV-Z12C_Drive |  | 1
321 | 15MOV-X12A | 卸车间塔鲜水补水阀A | 驱动控制 | 15MOV-X12A_Drive |  | 1
322 | 15MOV-X12B | 卸车间塔鲜水补水阀B | 驱动控制 | 15MOV-X12B_Drive |  | 1
323 |  |  | 驱动控制 | _Drive
324 | 15P09A | 废水站循环水泵A | 驱动控制 | 15P09A_Drive |  | 1
325 | 15P09B | 废水站循环水泵B | 驱动控制 | 15P09B_Drive |  | 1
326 | 15P09C | 废水站循环水泵C | 驱动控制 | 15P09C_Drive |  | 1
327 | 15P09D | 废水站循环水泵D | 驱动控制 | 15P09D_Drive |  | 1
328 | 15K09 | 废水站离心风机 | 驱动控制 | 15K09_Drive |  | 1
329 | 15P10A | 设备高浓循环水泵A | 驱动控制 | 15P10A_Drive |  | 1
330 | 15P10B | 设备高浓循环水泵B | 驱动控制 | 15P10B_Drive |  | 1
331 | 15P10C | 设备高浓循环水泵C | 驱动控制 | 15P10C_Drive |  | 1
332 | 15P10D | 设备高浓循环水泵D | 驱动控制 | 15P10D_Drive |  | 1
333 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 驱动控制 | 15K10_Drive |  | 1
334 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 驱动控制 | 15P11A_Drive |  | 1
335 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 驱动控制 | 15P11B_Drive |  | 1
336 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 驱动控制 | 15P11C_Drive |  | 1
337 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 驱动控制 | 15P11D_Drive |  | 1
338 | 15K11 | 预处理离心风机 | 驱动控制 | 15K11_Drive |  | 1
339 | 15P11A | 预处理循环水泵A | 驱动控制 | 15P11A_Drive |  | 1
340 | 15P11B | 预处理循环水泵B | 驱动控制 | 15P11B_Drive |  | 1
341 | 15P11C | 预处理循环水泵C | 驱动控制 | 15P11C_Drive |  | 1
342 | 15P11D | 预处理循环水泵D | 驱动控制 | 15P11D_Drive |  | 1
343 | 15P12A | 卸车间循环水泵A | 驱动控制 | 15P12A_Drive |  | 1
344 | 15P12B | 卸车间循环水泵B | 驱动控制 | 15P12B_Drive |  | 1
345 | 15P12C | 卸车间循环水泵C | 驱动控制 | 15P12C_Drive |  | 1
346 | 15P12D | 卸车间循环水泵D | 驱动控制 | 15P12D_Drive |  | 1
347 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 驱动控制 | 15K12_Drive |  | 1
348 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 驱动控制 | 15K12_Drive |  | 1
349 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 驱动控制 | 15K12_Drive |  | 1
350 | 15P30A | 油脂加工车间污水泵A | 驱动控制 | 15P30A_Drive |  | 1
351 | 15P30B | 油脂加工车间污水泵B | 驱动控制 | 15P30B_Drive |  | 1
352 | 15P30 | 油脂加工车间碱液上料泵 | 驱动控制 | 15P30_Drive |  | 1
353 | 15P31 | 油脂加工车间次氯酸钠上料泵 | 驱动控制 | 15P31_Drive |  | 1
354 | 15P32 | 油脂加工车间生物液上料泵 | 驱动控制 | 15P32_Drive |  | 1
355 | 15P33A | 油脂加工车间碱液投加泵A | 驱动控制 | 15P33A_Drive |  | 1
356 | 15P33B | 油脂加工车间碱液投加泵B | 驱动控制 | 15P33B_Drive |  | 1
357 | 15P34A | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵A | 驱动控制 | 15P34A_Drive |  | 1
358 | 15P34B | 油脂加工车间次氯酸钠投加泵B | 驱动控制 | 15P34B_Drive |  | 1
359 | 15P35A | 油脂加工车间生物液投加泵A | 驱动控制 | 15P35A_Drive |  | 1
360 | 15P35B | 油脂加工车间生物液投加泵B | 驱动控制 | 15P35B_Drive |  | 1
361 | 15P41A | 油脂加工车间污水泵A | 驱动控制 | 15P41A_Drive |  | 1
362 | 15P41B | 油脂加工车间污水泵B | 驱动控制 | 15P41B_Drive |  | 1
363 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 驱动控制 | 15X05_Drive |  | 1
364 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 驱动控制 | 15X06_Drive |  | 1
365 |  |  | 驱动控制 | _Drive
366 | 15LT09A | 废水站喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT09A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
367 | 15LT09B | 废水站喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT09B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
368 | 15LT09C | 废水站喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT09C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
369 | 15LT09A | 废水站喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT09A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
370 | 15LT09B | 废水站喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT09B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
371 | 15LT09C | 废水站喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT09C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
372 | 15LT09D | 废水站喷淋塔液位计D | 液位反馈 | 15LT09D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
373 | 15LT09A | 废水站喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT09A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
374 | 15LT09B | 废水站喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT09B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
375 | 15LT09C | 废水站喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT09C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
376 | 15PT09A | 废水站喷淋塔风差压变送器A | 压力开关 | 15PT09A_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
377 | 15PT09B | 废水站喷淋塔风差压变送器B | 压力开关 | 15PT09B_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
378 | 15PT09C | 废水站喷淋塔风差压变送器C | 压力开关 | 15PT09C_DPV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
379 | 15LT10A | 设备高浓喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT10A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
380 | 15LT10B | 设备高浓喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT10B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
381 | 15LT10C | 设备高浓喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT10C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
382 | 15LT10A | 设备高浓喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT10A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
383 | 15LT10B | 设备高浓喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT10B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
384 | 15LT10A | 设备高浓喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT10A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
385 | 15LT10B | 设备高浓喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT10B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
386 | 15LT10C | 设备高浓喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT10C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
387 | 15LT10D | 设备高浓喷淋塔液位计D | 液位反馈 | 15LT10D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
388 | 15LT10A | 设备高浓喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT10A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
389 | 15LT10B | 设备高浓喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT10B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
390 | 15LT10C | 设备高浓喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT10C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
391 | 15LT10D | 设备高浓喷淋塔液位计D | 液位反馈 | 15LT10D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
392 | 15PT10A | 设备高浓喷淋塔风差压变送器B | 压力反馈 | 15PT10A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
393 | 15PT10B | 设备高浓喷淋塔风差压变送器C | 压力反馈 | 15PT10B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
394 | 15PT10C | 设备高浓喷淋塔风差压变送器C | 压力反馈 | 15PT10C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
395 | 15PT10D | 设备高浓喷淋塔风差压变送器D | 压力反馈 | 15PT10D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
396 | 15LT11A | 预处理喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT11A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
397 | 15LT11B | 预处理喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT11B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
398 | 15LT11A | 预处理喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT11A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
399 | 15LT11B | 预处理喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT11B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
400 | 15LT11C | 预处理喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT11C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
401 | 15LT11D | 预处理喷淋塔液位计D | 液位反馈 | 15LT11D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
402 | 15PT11A | 预处理喷淋塔风差压变送器A | 压力反馈 | 15PT11A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
403 | 15PT11B | 预处理喷淋塔风差压变送器B | 压力反馈 | 15PT11B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
404 | 15PT11C | 预处理喷淋塔风差压变送器C | 压力反馈 | 15PT11C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
405 | 15PT11D | 预处理喷淋塔风差压变送器D | 压力反馈 | 15PT11D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
406 | 15LT12A | 卸车间喷淋塔液位计A | 液位反馈 | 15LT12A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
407 | 15LT12B | 卸车间喷淋塔液位计B | 液位反馈 | 15LT12B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
408 | 15LT12C | 卸车间喷淋塔液位计C | 液位反馈 | 15LT12C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
409 | 15LT12D | 卸车间喷淋塔液位计D | 液位反馈 | 15LT12D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
410 | 15PT12A | 卸车间喷淋塔风差压变送器A | 压力反馈 | 15PT12A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
411 | 15PT12B | 卸车间喷淋塔风差压变送器B | 压力反馈 | 15PT12B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
412 | 15PT12C | 卸车间喷淋塔风差压变送器C | 压力反馈 | 15PT12C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
413 | 15PT12D | 卸车间喷淋塔风差压变送器D | 压力反馈 | 15PT12D_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
414 | [9 empty] | 4-20mA
415 | 15LT31A | 油脂加工药剂超声波液位计A | 液位反馈 | 15LT31A_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
416 | 15LT31B | 油脂加工药剂超声波液位计B | 液位反馈 | 15LT31B_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
417 | 15LT31C | 油脂加工药剂超声波液位计C | 液位反馈 | 15LT31C_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
418 | 15FT31A | 油脂加工药剂电磁流量计A | 流量反馈 | 15FT31A_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
419 | 15FT31B | 油脂加工药剂电磁流量计B | 流量反馈 | 15FT31B_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
420 | 15FT31C | 油脂加工药剂电磁流量计C | 流量反馈 | 15FT31C_PV |  |  | 1 |  | 1 | 4-20mA
421 | 15LT32 | 污水箱液位计 | 液位反馈 | 15LT32_PV |  |  | 1 |  |  | 4-20mA
422 |  |  | 驱动控制 | _Drive
423 | 15K09 | 废水站离心风机 | 频率反馈 | 15K09_FrePV |  |  | 1
424 | 15K09 | 废水站离心风机 | 电流反馈 | 15K09_CurrPV |  |  | 1
425 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 频率反馈 | 15K10_FrePV |  |  | 1
426 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 电流反馈 | 15K10_CurrPV |  |  | 1
427 | 15K11 | 预处理离心风机 | 频率反馈 | 15K11_FrePV |  |  | 1
428 | 15K11 | 预处理离心风机 | 电流反馈 | 15K11_CurrPV |  |  | 1
429 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 频率反馈 | 15K12_FrePV |  |  | 1
430 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 电流反馈 | 15K12_CurrPV |  |  | 1
431 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 频率反馈 | 15X05_FrePV |  |  | 1
432 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 电流反馈 | 15X05_CurrPV |  |  | 1
433 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 频率反馈 | 15X06_FrePV |  |  | 1
434 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 电流反馈 | 15X06_CurrPV |  |  | 1
435 | 15K09 | 废水站离心风机 | 频率调节 | 15K09_FreSV |  |  |  | 1
436 | 15K10 | 设备高浓离心风机 | 频率调节 | 15K10_FreSV |  |  |  | 1
437 | 15K11 | 预处理离心风机 | 频率调节 | 15K11_FreSV |  |  |  | 1
438 | 15K12 | 卸车间离心风机 | 频率调节 | 15K12_FreSV |  |  |  | 1
439 | 15X05 | 预处理车间新风风机 | 频率调节 | 15X05_FreSV |  |  |  | 1
440 | 15X06 | 卸车间新风风机 | 频率调节 | 15X06_FreSV |  |  |  | 1
[5 empty] | 251 | 107 | 67 | 6