## Sheet1
|  |  | 工程名称 | 通州生物质处理中心 |  |  | 专业 | 自控 |  | 版次 | V01
|  |  | 车间分区 | 全厂 |  |  | 文件名称 | 网络通信 |  | 日期 | 2026-07-16
序号 | 设备厂家 | 设备位置 | 设备/柜名称 | 控制器 | 起点 | 止点 | 通信介质 | 通信协议 | 需通信文件 | IP地址（192.168.10.xxx）/站号（xx#站） | 备注
1 | 朗坤集团 | 餐厨配电间 | 餐厨DCS-PN通信卡 | DCS | 餐厨DCS通信柜 | 餐厨DCS-PN通信卡 | STP-CAT6网线 | DCS | / | 192.168.10.1
2 | 朗坤集团 | 锅炉配电间 | 锅炉DCS-PN通信卡 | DCS | 锅炉DCS通信柜 | 锅炉DCS-PN通信卡 | STP-CAT6网线 | DCS | / | 192.168.10.2
3 | 朗坤集团 | 厌氧配电间 | 厌氧DCS-PN通信卡 | DCS | 厌氧DCS通信柜 | 厌氧DCS-PN通信卡 | STP-CAT6网线 | DCS | / | 192.168.10.3
4
5 | 成都智恺 | 餐厨配电间 | 1#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 餐厨DCS柜交换机 | 1#离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.10
6 | 成都智恺 | 餐厨预处理车间 | 1#离心机就地箱 | HMI | 1#离心机PLC柜 | 1#离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.11
7 | 成都智恺 | 餐厨配电间 | 2#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 餐厨DCS柜交换机 | 1#离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.12
8 | 成都智恺 | 餐厨预处理车间 | 2#离心机就地箱 | HMI | 1#离心机PLC柜 | 1#离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.13
9 | 成都智恺 | 餐厨配电间 | 3#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 餐厨DCS柜交换机 | 1#离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.14
10 | 成都智恺 | 餐厨预处理车间 | 3#离心机就地箱 | HMI | 1#离心机PLC柜 | 1#离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.15
11 | 成都智恺 | 餐厨配电间 | 4#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 餐厨DCS柜交换机 | 1#离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.16
12 | 成都智恺 | 餐厨预处理车间 | 4#离心机就地箱 | HMI | 1#离心机PLC柜 | 1#离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.17
13 | 成都智恺 | 餐厨配电间 | 5#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 餐厨DCS柜交换机 | 1#离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.18
14 | 成都智恺 | 餐厨预处理车间 | 5#离心机就地箱 | HMI | 1#离心机PLC柜 | 1#离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.19
15 | 成都智恺 | 餐厨配电间 | 6#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 餐厨DCS柜交换机 | 1#离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.20
16 | 成都智恺 | 餐厨预处理车间 | 6#离心机就地箱 | HMI | 1#离心机PLC柜 | 1#离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.21
17
18 | 待定 | 油脂车间屋顶 | 风冷机组 | 西门子Smart200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 风冷机组 | 多模光纤+LC接口 | ModbusRTU | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.22 | 改485通信
19 | 待定 | 油脂车间屋顶 | 风冷机组 | HMI | 风冷机组 | 风冷机组 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.23
20
21 | 已定 | 锅炉配电间 | A型-10T锅炉PLC柜A | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 10T锅炉PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.24
22 | 已定 | 锅炉配电间 | A型-10T锅炉PLC柜A | HMI | 10T锅炉PLC柜 | 10T锅炉PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.25
23 | 已定 | 锅炉配电间 | A型-10T锅炉PLC柜B | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 10T锅炉PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.26
24 | 已定 | 锅炉配电间 | A型-10T锅炉PLC柜B | HMI | 10T锅炉PLC柜 | 10T锅炉PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.27
25 | 已定 | 锅炉配电间 | 除氧器PLC柜 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 除氧器PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.28
26 | 已定 | 锅炉配电间 | 除氧器PLC柜 | HMI | 35T除氧器PLC柜 | 除氧器PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.29
27 | 预留 | 锅炉配电间 | B型-10T锅炉PLC柜 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 10T锅炉PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.30
28 | 预留 | 锅炉配电间 | B型-10T锅炉PLC柜 | HMI | 10T锅炉PLC柜 | 10T锅炉PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.31
29
30 | 凯能 | 锅炉配电间 | 1#2#余热锅炉 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 1#2#余热锅炉 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.32
31 | 凯能 | 锅炉配电间 | 1#2#余热锅炉 | HMI | 1#2#余热锅炉 | 1#2#余热锅炉 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.33
32 | 凯能 | 锅炉配电间 | 3#4#余热锅炉 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 1#2#余热锅炉 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.34
33 | 凯能 | 锅炉配电间 | 3#4#余热锅炉 | HMI | 1#2#余热锅炉 | 1#2#余热锅炉 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.35
34 | 待定 | 发电车间 | 1#脱销PLC柜 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 1#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.36
35 | 待定 | 发电车间 | 1#脱销PLC柜 | HMI | 1#脱销PLC柜 | 1#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.37
36 | 待定 | 发电车间 | 2#脱销PLC柜 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 2#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.38
37 | 待定 | 发电车间 | 2#脱销PLC柜 | HMI | 2#脱销PLC柜 | 2#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.39
38 | 待定 | 发电车间 | 3#脱销PLC柜 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 3#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.40
39 | 待定 | 发电车间 | 3#脱销PLC柜 | HMI | 3#脱销PLC柜 | 3#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.41
40 | 待定 | 发电车间 | 4#脱销PLC柜 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 4#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.42
41 | 待定 | 发电车间 | 4#脱销PLC柜 | HMI | 4#脱销PLC柜 | 4#脱销PLC柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.43
42 | 待定 | 锅炉配电间 | 发电机辅助PLC柜 | 西门子1200 | 锅炉房DCS柜交换机 | 发电机辅助PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.44
43 | 待定 | 锅炉配电间 | 发电机辅助PLC柜 | SCADA | 发电机辅助PLC柜 | 锅炉房控制室 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.45
44
45 | 待定 | 沼气净化及利用 | 生物脱硫系统 | 西门子1200 | 厌氧DCS柜交换机 | 生物脱硫系统 | 多模光纤+LC接口 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.46
46 | 待定 | 沼气净化及利用 | 生物脱硫系统 | HMI | 生物脱硫系统 | 生物脱硫系统 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.47
47 | 待定 | 沼气净化及利用 | 1#气柜 | 西门子Smart200 | 生物脱硫PLC柜交换机 | 1#气柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.48
48 | 待定 | 沼气净化及利用 | 1#气柜 | HMI | 1#气柜 | 1#气柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.49
49 | 待定 | 沼气净化及利用 | 2#气柜 | 西门子Smart200 | 生物脱硫PLC柜交换机 | 2#气柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.50
50 | 待定 | 沼气净化及利用 | 2#气柜 | HMI | 2#气柜 | 2#气柜 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.51
51 | 待定 | 沼气净化及利用 | 沼气预处理 | 西门子1200 | 生物脱硫PLC柜交换机 | 沼气预处理 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.52
52 | 待定 | 沼气净化及利用 | 沼气预处理 | HMI | 沼气预处理 | 沼气预处理 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.53
53 | 待定 | 沼气净化及利用 | 火炬系统 | 西门子1200 | 生物脱硫PLC柜交换机 | 火炬系统 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.54
54 | 待定 | 沼气净化及利用 | 火炬系统 | HMI | 火炬系统 | 火炬系统 | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.55 | 其他车间从60开始
55 | 沃德托普 | 蒸发车间 | 蒸发系统 | 西门子1500 | 蒸发系统 | 蒸发车间机柜间 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.60
56 | 沃德托普 | 蒸发车间 | 蒸发系统 | HMI | 蒸发系统 | 蒸发车间机柜间 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.61
57 | 沃德托普 | 蒸发车间 | 蒸发系统 | SCADA | 蒸发系统 | 废水处理站中控室 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.62
58
59 | 朗坤集团 | 厨余配电间 | 厨余DCS-PN通信卡 | DCS | 厨余DCS通信柜 | 厨余DCS-PN通信卡 | STP-CAT6网线 | DCS | / | 192.168.10.70
60 | 朗坤集团 | 厨余配电间 | 除臭DCS-PN通信卡 | DCS | 除臭DCS通信柜 | 除臭DCS-PN通信卡 | STP-CAT6网线 | DCS | / | 192.168.10.71
61
62 | 朗坤集团 | 厨余车间 | 1#压榨机PLC柜 | 西门子1500 | 厨余1#通讯箱 | 1#压榨机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.72
63 | 朗坤集团 | 厨余车间 | 1#压榨机就地箱 | HMI | 1#压榨机PLC柜 | 1#压榨机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.73
64 | 朗坤集团 | 厨余车间 | 2#压榨机PLC柜 | 西门子1500 | 厨余1#通讯箱 | 2#压榨机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.74
65 | 朗坤集团 | 厨余车间 | 2#压榨机就地箱 | HMI | 2#压榨机PLC柜 | 2#压榨机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.75
66 | 北起院 | 垃圾吊配电间 | 1#垃圾吊PLC柜 | 西门子1500 | 厨余2#通讯箱 | 1#垃圾吊PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.76
67 | 北起院 | 垃圾吊配电间 | 1#垃圾吊PLC柜 | HMI | PLC | HMI | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.77
68 | 北起院 | 垃圾吊配电间 | 2#垃圾吊PLC柜 | 西门子1500 | 厨余2#通讯箱 | 2#垃圾吊PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.78
69 | 北起院 | 垃圾吊配电间 | 2#垃圾吊PLC柜 | HMI | PLC | HMI | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.79
70 | 北起院 | 垃圾吊吊控室 | 垃圾吊称重柜 | 电脑主机服务器 | 电脑主机服务器 | 垃圾吊PLC柜交换机 | / | / |  | 192.168.10.80
71 | 北京碎得 | 厨余配电间 | 1#破碎机PLC柜 | 西门子1200 | 厨余DCS柜交换机 | 1#破碎机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.81
72 | 北京碎得 | 厨余车间 | 1#破碎机就地箱 | HMI | 厨余1#通讯箱 | 1#破碎机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.82
73 | 北京碎得 | 厨余配电间 | 2#破碎机PLC柜 | 西门子1201 | 厨余DCS柜交换机 | 2#破碎机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.83
74 | 北京碎得 | 厨余车间 | 2#破碎机就地箱 | HMI | 厨余1#通讯箱 | 2#破碎机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.84
75 | / | 除臭系统 | 除臭触摸屏 | HMI | 厨余3#通讯箱 | HMI | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.85
76 | / | 除臭系统 | 1#除臭喷雾装置 | S7-200 SMART | 厨余3#通讯箱 | S7-200 SMART | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.86
77 | / | 除臭系统 | HMI | HMI | S7-200 SMART | HMI | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.87
78 | / | 除臭系统 | 2#除臭喷雾装置 | S7-200 SMART | 餐厨DCS柜交换机 | S7-200 SMART | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.88
79 | / | 除臭系统 | HMI | HMI | S7-200 SMART | HMI | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.89
80 | / | 除臭系统 | 3#除臭喷雾装置 | S7-200 SMART | 厨余3#通讯箱 | S7-200 SMART | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.90
81 | / | 除臭系统 | HMI | HMI | S7-200 SMART | HMI | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.91
82 | / | 沼渣脱水系统 | 压滤机A | 西门子1200 | 沼渣DCS柜交换机 | A压滤机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.100
83 | / | 沼渣脱水系统 | HMI | HMI | A压滤机PLC柜 | A压滤机就地操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.101
84 | / | 沼渣脱水系统 | 压滤机B | 西门子1200 | 沼渣DCS柜交换机 | B压滤机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.102
85 | / | 沼渣脱水系统 | HMI | HMI | B压滤机PLC柜 | B压滤机就地操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.103
86 | / | 沼渣脱水系统 | 压滤机C | 西门子1200 | 沼渣DCS柜交换机 | C压滤机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.104
87 | / | 沼渣脱水系统 | HMI | HMI | C压滤机PLC柜 | C压滤机就地操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.105
88 | / | 沼渣脱水系统 | 压滤机D | 西门子1200 | 沼渣DCS柜交换机 | D压滤机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.106
89 | / | 沼渣脱水系统 | HMI | HMI | D压滤机PLC柜 | D压滤机就地操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.107
90 | / | 沼渣脱水系统 | 压滤机E | 西门子1200 | 沼渣DCS柜交换机 | E压滤机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.108
91 | / | 沼渣脱水系统 | HMI | HMI | E压滤机PLC柜 | E压滤机就地操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.109
92 | / | 沼渣脱水系统 | 加药系统 | S7-200 SMART | 沼渣DCS柜交换机 | 加药系统操PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.110
93 | / | 沼渣脱水系统 | 加药系统 | HMI | S7-200 SMART | 加药系统操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | GSD+点位表 | 192.168.10.111
94 | 上海连成 | 沼渣脱水系统 | 恒压供水 | S7-200 SMART | 沼渣DCS柜交换机 | 恒压供水系统操PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.112
95 | 上海连成 | 沼渣脱水系统 | 恒压供水 | HMI | S7-200 SMART | 恒压供水系统操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.113
96 | 巨能 | 反应配电间 | 1#粗甲酯离心机PLC柜 | 西门子1200 | 反应DCS柜交换机 | 1#粗甲酯离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.120
97 | 巨能 | 反应车间 | 1#粗甲酯离心机就地箱 | HMI | 1#离心机PLC柜 | 1#粗甲酯离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.121
98 | 巨能 | 反应配电间 | 2#粗甲酯离心机PLC柜 | 西门子1200 | 反应DCS柜交换机 | 2#粗甲酯离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.122
99 | 巨能 | 反应车间 | 2#粗甲酯离心机就地箱 | HMI | 2#离心机PLC柜 | 2#粗甲酯离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.123
100 | 巨能 | 反应配电间 | 3#粗甲酯离心机PLC柜 | 西门子1200 | 反应DCS柜交换机 | 3#粗甲酯离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.124
101 | 巨能 | 反应车间 | 3#粗甲酯离心机就地箱 | HMI | 3#离心机PLC柜 | 3#粗甲酯离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.125
102 | 巨能 | 油脂配电间 | 1#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 油脂DCS柜交换机 | 1#水渣离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.126
103 | 巨能 | 油脂车间 | 1#离心机就地箱 | HMI | 1#水渣离心机PLC柜 | 1#水渣离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.127
104 | 巨能 | 油脂配电间 | 2#离心机PLC柜 | 西门子1200 | 油脂DCS柜交换机 | 2#水渣离心机PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.128
105 | 巨能 | 油脂车间 | 2#离心机就地箱 | HMI | 2#水渣离心机PLC柜 | 2#水渣离心机就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.129
106 | 暂定 | 反应配电间 | 真空机组 | S7-200 SMART | 反应DCS柜交换机 | 真空泵PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.130
107 | 暂定 | 反应车间 | 真空机组操作箱 | HMI | 真空泵PLC柜 | 真空泵就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.131
108 | 上海连成 | 生物柴油系统 | 恒压供水 | S7-200 SMART | 生物柴油DCS柜交换机 | 生物柴油供水系统操PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.132
109 | 上海连成 | 生物柴油系统 | 恒压供水 | HMI | S7-200 SMART | 生物柴油供水系统操作箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.133
110 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组1# | 西门子1200 | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.134
111 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组1# | HMI | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.135
112 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组1# | SCADA | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT7网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.136
113 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组2# | 西门子1200 | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.137
114 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组2# | HMI | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.138
115 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组2# | SCADA | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT7网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.139
116 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组3# | 西门子1200 | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.140
117 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组3# | HMI | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.141
118 | 格力 | 油脂车间 | 制冷机组3# | SCADA | 油脂DCS柜交换机 | 制冷机组控制器 | STP-CAT7网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.142
119 | 暂定 | 粪污配电间 | 恒压供水 | S7-200 SMART | 粪污DCS柜交换机 | 粪污PLC柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.143
120 | 暂定 | 粪污车间 | 恒压操作箱 | HMI | 粪污PLC柜 | 粪污就地箱 | STP-CAT6网线 | 西门子S7协议 | / | 192.168.10.144
121 | 华耀 | 废弃油脂车间 | 废弃油脂磅称1# |  |  |  | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.150
122 | 华耀 | 废弃油脂车间 | 废弃油脂磅称2# |  |  |  | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.151
123 | 华耀 | 废弃油脂车间 | 废弃油脂磅称3# |  |  |  | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.152
124 | 华耀 | 废弃油脂车间 | 废弃油脂磅称4# |  |  |  | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.153
125 | 华耀 | 废弃油脂车间 | 废弃油脂磅称5# |  |  |  | STP-CAT6网线 | Modbus/TCP | Modbus寄存器地址+点位表 | 192.168.10.154
126 | 常州能源 | 油脂车间 | 导热油PLC柜1# | 西门子1200 | 油脂DCS柜交换机 | 导热油PLC柜1# | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.155
127 | 常州能源 | 油脂车间 | 导热油PLC柜1# | SCADA | 导热油PLC柜 | 导热油操作室1# | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.156
128 | 常州能源 | 油脂车间 | 导热油PLC柜2# | 西门子1200 | 油脂DCS柜交换机 | 导热油PLC柜2# | STP-CAT6网线 | PROFINET | GSDML+点位表 | 192.168.10.157
129 | 常州能源 | 油脂车间 | 导热油PLC柜2# | SCADA | 导热油PLC柜 | 导热油操作室1# | STP-CAT6网线 | / | / | 192.168.10.158
130 | 江苏宏博 | 油脂车间 | 空气制氮控制柜 | 西门子Smart200 | 油脂DCS柜交换机 | 空气制氮PLC控制柜 | STP-CAT6网线 | PROFINET |  | 192.168.10.160
131 | 江苏宏博 | 油脂车间 | 空气制氮控制柜 | HMI | 空气制氮PLC控制柜 | 空气制氮操作室 | STP-CAT6网线 | / |  | 192.168.10.161
132 | [9 empty] | 192.168.10.162