通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目

DCS自控系统

招标技术规格书

编   制：   朗坤电气组

版   本：      V1.1

时   间：   2026年7月16日

目录

目录	1

第一章 总则	2

第二章 工程概述	3

2.1 项目概况	3

2.2 处理规模	3

2.3 建设条件	4

第三章 招标范围	5

3.1 供货范围	5

3.2 供货要求	5

第四章 通用性技术规范	6

4.1 图纸设计要求	6

4.2 自控柜制作要求	6

4.3 投标文件技术部分	6

第五章 技术规格要求	7

5.1 采用标准、规范	7

5.2 系统可靠性与冗余要求	11

5.3 报警管理系统要求	12

5.4 软件授权与许可	12

5.5 网络安全与信息安全要求	13

5.6 I/O模块技术参数	13

第六章 技术服务	17

6.1 联络会	17

6.2 交货资料	17

6.3 验收	17

6.4 培训	18

6.5 质保及售后服务	18

6.6 防爆与本质安全要求（由电气讨论如何设置）	19

6.7 防雷与接地要求	19

6.8 售后服务	19

6.9 技术文件交付要求（由电气讨论如何设置）	20

第七章 监造、检验	21

7.1 总则	21

7.2 环境适应性要求	21

7.3 备品备件要求	21

7.4 DCS系统自诊断要求	22

7.5 工厂检验和试验	22

7.6 设备监造	22

第八章 配套设备清单	23

8.1主要采购清单附表	23

- 总则

1．本技术规格书适用于通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目的工艺设备招标采购，其提出了设备及其辅助设备和附件的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。

2．招标方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品。对本技术规格书中未提及的但在系统工艺及设备设计、制造及设备工程中必不可少的其它标准部分，投标方有责任在投标书中提出，并提供所依据的标准规范。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3．投标方如对本技术规格书有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改，如招标方不同意修改，仍以本技术规格书为准，如果投标方没有以书面形式对本技术规格书明确提出异议，那么招标方认为投标方已完全接受了本技术规格书的要求。招标方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，投标方应承诺予以配合。

4．投标方对供货范围内的设备负有全责，并包括分包（或对外采购）的产品。

5．投标方须执行本技术规格书所列标准。各标准有差异时，按指标较高的标准执行。

6．投标方中标后，招标文件、招标过程澄清文件、投标方相关承诺内容、技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力，如有矛盾以时间后者为准。

7．在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投运生产前，投标方应无条件响应招标方要求。

8．进口设备报价包括 CIF 价（到指定目的港口价）、进口环节税及境内运输费、保险费之和。中国政府根据现行税法规定，对进口设备征收的与本招标文件有关的一切税费由投标方负担。

9．本技术规格书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

第二章 工程概述

  - 项目概况

1．项目名称：通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。

2．建设单位：北京朗坤生物质新能源有限公司。

3．项目地址：项目位于通州区永乐店镇德仁务中街村西部，再生能源发电厂东侧的环卫设施预留用地内。

  - 处理规模

项目处理总规模为2100吨/天，其中餐厨垃圾处理规模为400吨/天，厨余垃圾处理规模700吨/天，粪污处理规模为700吨/天；废弃食用油脂处理规模300吨/天。主要建设内容：废弃食用油脂收运系统、餐厨垃圾预处理系统、粪污预处理系统、厨余垃圾预处理系统、废弃食用油脂预处理系统、厌氧发酵系统、除臭系统、沼气净化与利用系统、沼渣脱水系统、污水处理系统、粗油脂深加工系统等。

  - 建设条件

2.3.1 交通条件

项目通过主干路京津高速，再通过采林路、林茂路进入厂区，同时依托厂区东侧自建路，实现厂区内多个出入口，交通条件良好。

2.3.2 气象条件

通州区属大陆性季风气候区，受冬、夏季风影响，形成春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷干燥的气候特征；具体气候条件如下：

（1）气温：通州区全年平均气温 13.8℃，年平均最高气温为17.4℃，年平均最低气温5.8℃，最热月7月平均气温25.7℃，最冷月1月平均气温-5.1℃。

（2）年极端最高气温：40.3℃，极端最低气温：-21℃，无霜期：190天左右。

（3）春季日平均气温稳定通过0℃的平均初日为3月2日，秋季日平均气温稳定降至0℃以下的平均日期为11月26日:全年高于0℃的持续日数为269天。

（4）降水：通州区年平均降水量620.9mm，其中65%的降水集中在七八月份。雨热同季，但是降水季节分配不均，常年发生春旱、夏涝。降水年际变化大，对排水系统提出较高要求。

（5）日照：本区光照充足、热量丰富。年平均太阳辐射为132.6kcal/cm，月平均太阳辐射5月份最强，为16.24kcal/cm:年日照数为2435.4h，年日照百分比率为62%。

（6）风速：一年中春季风速最大，4月份平均风速为3.6m/s，夏季平均风速最小，8月份平均风速为1.8m/s，多年10分钟最大风速达2.2m/s;年平均相对湿度为60%;历年平均蒸发量为1895mm。年主导风向为西南风，次主导风为西北风，西风出现的频率最小，全年平均风速为2.9m/s。

（7）大气压力：冬季102.04kPa，夏季99.86kPa。日平均温度≤5℃的天数123天 。

（8）气候分区：寒冷B区，场地标准冻结深度0.66m。基本风压0.45kN/m²，基本雪压0.40kN/m²。

（9）地震基本烈度：8度，设计基本地震加速度值为0.2g。

2.3.3 工程地质条件

通州区地处永定河、潮白河冲积洪积平原，地势平坦，自西北向东南倾斜，海拔最高点27.6米，最低点仅8.2米。其土质多为潮黄土、两合土、沙壤土，土壤肥沃，质地适中。

2.3.4 原料条件

投标方应充分考虑、兼顾原料来源及种类的复杂性、波动性，在设备选型配置上必须考虑、兼顾各种不利条件，使设备满足不同分类质量下的原料，设备兼容性强、适应波动性的原料。

第三章 招标范围

  - 供货范围

1．DCS自控柜采购：根据招标方提供的图纸、IO清单、控制说明书等文件设计DCS自控柜（包括附件清单中的辅助控制柜）以及自控图纸的深化，并集成满足系统运行需求的自控元器件；

2．满足系统运行、监控、操作所必须的上位机、编程软件及组网设备；

3．根据乙方提供的自控要求进行系统的编程和调试；

4．配合甲方智能数字化工厂系统设计和调试；

5．投标方需完成DCS对所有的第三方系统的通信编程及调试（DCS侧）。

注：以上投标方根据本招标文件所规定的技术要求提供设计、设备供货、运输、编程调试及售后质保服务内容。

  - 供货要求

所有投标单位均需满足现行国标及地标要求，但不限于此：

（1）图纸设计部分根据甲方提资进行相应设计。

（2）控制柜除需满足国标以外，还应满足甲方的具体要求；

（3）供货周期满足项目需求，以合同规定为准。

第四章 通用性技术规范

  - 图纸设计要求

图纸应满足（但不限于）以下总体要求：

（1）在满足国标的前提下，需要综合考虑经济性。

（2）图纸应做到清晰、准确、易读。

（3）图纸设计深度需达到报审及满足现场设备组装深度。

  - 自控柜制作要求

（1）电柜制作应符合国标相应工艺规范。

（2）柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm。

（3）柜内的元器件应按照甲方指定的品牌系列范围进行选择，甲方没有指定的元器件，优先选择一线合资品牌，其次才选用国内一线品牌。

  - 投标文件技术部分

1．投标方需提供控制系统的技术方案，含：系统架构图、网络拓扑图、冗余设计等。

2．投标方需提供详细的设备清单，含品牌、型号、技术参数等。

3．投标方需配合招标方智能数字化工厂系统的接口开发和数据对接工作。

4．投标方需提供详细的调试实施方案及进度计划。

5. 投标方需按本文件第五章第6节第1条第2点：本工程IO点位数量统计表 中各车间系统排序进行清单报价。

第五章 技术规格要求

  - 采用标准、规范

### 5.1.1 规范和标准

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-2014)

《仪表供电设计规定》(HG/T20509-2014)

《控制室设计规定》(HG/T20508-2014)

《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513-2014)

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)

《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》(IEC 61508（对应GB/T 20438系列）)

《过程工业领域的安全仪表系统》(IEC 61511（对应GB/T 21109系列）)

《分散型控制系统工程设计规范》(HG/T 20573-2012)

《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第1部分：防护要求》(GB/T 33009.1-2016)

《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第2部分：管理要求》(GB/T 33009.2-2016)

《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第3部分：评估指南要求》(GB/T 33009.3-2016)

《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第4部分：风险与脆弱性检测要求》(GB/T 33009.4-2016)

《过程工业报警系统管理》(GB/T 41219-2022)

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

《工业自动化和控制系统网络安全 控制器安全要求》(GB/T 33007-2016)

《工业自动化和控制系统网络安全 编程器安全要求》(GB/T 33008.1-2016)

《工业自动化和控制系统网络安全 系统远程维护安全规程》(GB/T 33522-2017)

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)

《过程工业安全仪表系统功能安全评估规范》(GB/T 21109.2-2016)

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB 50150-2016)

《自动化仪表工程施工质量验收规范》(GB 50131-2007)

《工业自动化和控制系统网络安全 信息系统审计要求》(GB/T 32919-2016)

其他国家、行业规范。

### 5.1.2 自控柜制作

（1）乙方按照甲方提供的提资图纸和清单等相关资料进行图纸的深化（图纸深化内容包括DCS系统配电图、网络图、原理图、端子图、柜内柜外布置图等）及制作自控柜和操作箱，乙方对图纸的正确性负有责任，在发现图纸有错误或明显设计不合理时，应及时和甲方技术人员进行沟通，在征得甲方技术人员的允许后修改图纸；

（2）乙方从其他厂家采购的设备和备件，一切问题应由乙方负责；

（3）柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm，颜色RAL7035；

（4）操作箱材质为304不锈钢，厚度：≥1.5mm，防护等级≥IP65，内外双门，外门设置透明视窗；

（5）每个控制柜和操作箱按照图纸所示安装铭牌和柜号标识；

（6）自控柜前柜门下部安装两个百叶窗过滤网；

（7）柜内元件应布置合理，安装紧固，布线合理美观，元器件和线号标识清晰、牢固；

（8）所有元器件应按制造厂规定以及附件图纸布局的安装条件进行安装；

（9）检查产品材质，元器件规格、型号、数量等与图纸是否相符，检查元器件有无损坏，必须按图安装；

（10）元器件组装顺序应从板前视，由左至右，由上至下，同一型号产品应保证组装一致性，面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定；

（11）组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层；

（12）对于螺栓的紧固应选择适当的工具，不得破坏紧固件的防护层，并注意相应的扭距；

（13）所有电器元件根据附件图纸以及相关电气规范，均应固定安装在支架或底板上，不得悬吊在电器及连线上，接线面每个元件的附近应有标牌，标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的位置外，其余标志牌不得固定在元件本体上，标号粘贴位置应明确、醒目，端子的标识标号应完整、清晰、牢固；

（14）设备标识牌根据附件图纸中的规格制作，安装于面板上按钮或者指示灯上下端，但粘贴位置尺寸应一致；

（15）模拟量信号线截面积不小于0.75mm²，数字量信号线截面积不小于0.75mm²，电源线截面积不小于1.5mm²，布线一定要横平竖直，根据电气规范布线；

（16）控制柜所有导线与端子连接应采用冷压接工艺，使用与导线截面积匹配的管状端头（线耳），压接工具应为端子制造商推荐型号，压接后应通过拉力测试；

（17）防爆区域内的控制柜及操作箱应满足GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》的要求，防爆区域的柜体防护等级不低于IP65，防爆型式根据区域危险等级确定（Exd IIB T4或同等）；

（18）柜内应设温控散热装置，当柜内温度超过设定值时自动启动风扇，温度恢复正常后自动停止；柜内应设照明灯（LED型），带门控开关；

（19）柜底部应设置足够截面积的接地铜排，柜内应分别设置保护接地铜排（PE排）和工作接地铜排（SE排）。PE排与柜体可靠电气连接，SE排与柜体绝缘安装。SE排截面不小于40mm×4mm，通过专用接地干线接至厂区接地网，接地电阻不大于1欧姆。两排之间应设置浪涌保护器等电位连接装置；

（20）柜内应设防凝露加热器，带温湿度控制器，温湿度控制器应具备温度和湿度双参数控制功能：当柜内相对湿度超过70%时启动加热器，低于55%时停止加热；当柜内温度低于5℃时启动加热器（即使湿度未超标），高于40℃时强制停止加热并启动风扇；

（21）进入防爆区域的电缆应采用阻燃电缆，电缆引入装置应满足防爆要求，并采用合适的密封填料进行密封；

（22）所有模拟量输入信号加装信号隔离器，模拟量输出信号无需加装；

（23）DCS系统与其他异构系统光纤按多模光纤进行设计，光纤接口为LC接口；

（24）每台柜内DI点位按15%预留，DO点位按10%预留，AI点位按10%预留，AO点位按10%预留，便于后续扩展。

### 5.1.3 系统性能要求

本自动化系统将充分发挥设备效率、优化作业、平衡各工序的作业能力和效率，保证最终产品的合格率。

（1）可靠性高

系统核心设备采用平均无故障时间较长、易于维护的设备，参照当前国有大中型企业的实际使用的设备。辅助设备采用通用设备，便于现场人员的使用与维护。

（2）控制方法先进

系统采用自动化控制系统，控制方式包括但不限于顺序控制、PID控制等，需结合工艺逻辑控制要求，选用最优的控制方式，控制方式需保证系统的安全及高效，确保系统在正常停机、故障停机等各种停机状况下设备和人员的安全。

（3）编程语言

可以是梯形图语言(LD)、功能块图语言(FBD)、连续功能图（CFC）、顺序功能图（SFC）和结构化文本语言(ST)。

（4）硬件诊断工具

为用户提供自动化系统的状态，可快速浏览CPU的数据以及用户程序运行中的故障原因，也可用图形方式显示硬件配置，系统应具备完善的硬件诊断功能，具体诊断要求详见7.4节。

（5）组态软件

是在计算机终端上显示现场设备的运行状态和运行参数的软件，设备的运行状态应采用生产工艺流程图和动画方式来显示，检测量采用统计曲线和柱状图的形式来表现，要直观方便，在组态软件中可以对运行参数（如频率设定、阀门开度给定以及其他设定参数）进行实时更改,对相应的设备进行控制等。

（6）数据库设计

数据库是存储生产数据和控制数据所必需的，为系统查询和统计提供历史数据，为故障判断提供依据，也是总结控制经验，优化控制的重要手段和依据，此工程全厂数据进行统一存储，后续智慧化数字系统从该数据库中获取相应数据，系统应配置工业实时历史数据库，支持不少于30000个数据标签的并发存储，数据压缩比不低于10:1，支持OPC UA标准接口并配合智慧化数字系统调试访问。

（7）历史数据存储要求

a）快变信号（压力、流量、转速等）存储周期不大于1秒，慢变信号（温度、液位、称重等）存储周期不大于3秒；关键工艺参数历史趋势数据在线存储不少于3年，归档存储不少于10年；所有历史数据存储总量设计应满足标签数和存储周期的要求；

b）报警及事件记录（SOE）存储不少于5年，记录内容应包括时间戳、报警值、报警级别、报警事件、确认时间、恢复时间等；

c）系统应支持数据自动备份功能；

d）数据库应支持开放接口（OPC DA/OPC UA/SQL），支持消息队列接口（用于高并发实时数据流接入与解耦）、‌Web API 接口（用于微服务与云端集成），便于第三方系统访问历史数据。

（8）时钟同步要求

a）DCS系统应支持NTP/SNTP时钟同步协议，全系统时钟统一同步，同步精度不大于10毫秒；

b）系统应配备GPS或北斗卫星授时模块作为时间源，确保SOE事件记录的时间准确性；

c）操作员站、工程师站、服务器、控制器均应同步到同一时间源。

（9）系统的操作方式

自动控制系统具备远程自动控制方式、远程手动控制和就地控制三种控制方式。远程自动控制方式为主要的和基本的运行方式，其它两种运行方式为在特定工况下的补充，另根据系统工艺要求提供运行时所必要的联锁。

a）远程自动控制：远程自动控制模式由上位机完成，操作人员可通过上位机画面的自动方式启动按钮来启动生产线。首先程序进行自检，自检通过则弹出启动允许对话框，如果发现生产线上设备出现故障、处于检修状态或其他非正常情况时发出报警。在远程自动控制方式下，生产线上的所有设备按工艺要求进行联锁。

b）远程手动控制：远程手动控制模式由上位机完成，可实现设备的单机启停。在远程手动控制方式下，由操作人员直接点击画面上的设备，在弹出的单个设备启停对话框上直接进行设备的控制。

c）就地手动控制：就地控制模式由安装在设备附近的就地按钮站或设备自带的控制箱来完成，可通过就地／远程切换开关切换设备的控制方式。只有当切换开关放在远程位置时，中控室才能通过程控操作设备，当切换开关放在就地位置时，只能在就地手动操作设备；就地手动操作方式具有最高的操作权限。

d）上位机画面制作，制作完成后，须申请甲方多部门组织联合验收确认。

  - 系统可靠性与冗余要求

（1）系统可用性：DCS系统年可用率不低于99.9%（即年非计划停机时间不超过8.76小时）；

（2）平均无故障时间（MTBF）：控制器MTBF不低于100,000小时，I/O模块MTBF不低于80,000小时；

（3）平均修复时间（MTTR）：系统MTTR不大于2小时（含备件更换）；

（4）冗余设计要求：

a）CPU冗余：控制器采用1:1热备冗余，主备切换时间不大于50毫秒，切换过程不丢失数据；

b）通讯冗余(异构网络除外)：控制网络应采用双环冗余光纤环网，单点故障不影响系统通讯，环网自愈时间不大于200毫秒；

c）电源冗余：控制器应采用双路冗余电源供电；

d）服务器冗余：实时数据服务器和历史数据服务器均应采用双机热备冗余，主备服务器数据实时同步，单台故障时自动切换，切换时间不影响操作员站的监控功能；

（5）系统响应时间指标：

a）画面刷新周期：画面数据刷新周期：模拟量≤1秒，数字量≤0.5秒；画面调出时间：任意画面从点击到完整显示时间≤2秒；

b）控制周期：常规PID控制回路执行周期不大于250毫秒，顺序控制回路执行周期不大于500毫秒；

c）报警响应时间：从现场信号变化到上位机报警显示的响应时间不大于2秒；

d）SOE事件分辨力：事件顺序记录分辨力不大于1毫秒；

e）操作命令响应时间：从操作员发出指令到现场设备动作的响应时间不大于3秒。

  - 报警管理系统要求

（1）系统应具备完善的报警管理功能，参照GB/T 41219-2022《过程工业报警系统管理》标准实现报警的合理化设计与管理；

（2）报警分级：应支持紧急、高、中、低四个报警优先级，不同级别采用不同颜色和声音提示；

（3）报警搁置（Shelving）：对频繁发生的报警应支持搁置功能，搁置时间可设定，到期自动恢复；

（4）报警过滤与抑制：应根据工况自动抑制无效报警，避免报警风暴；

（5）报警记录与统计：所有报警应自动记录并存档，支持报警统计分析报表（报警率、报警持续时间等）。

  - 软件授权与许可

1．计算机监控，计算机是监视和控制生产过程的窗口，显示并记录来自各控制单元的过程数据，通过人机界面，将分散的过程信息集中起来，实现信息处理和操作集中化，完成系统监视和控制功能。

监控系统（工艺过程监控级）实现如下功能：

（1）现场设备工作状态显示

a） 操作员站能综合显示字符和图象信息，操作人员通过操作员站实现对控制系统生产过程的操作和监视。每幅画面能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态。

b） 操作显示采用多层显示结构，显示的层数可根据工艺过程和运行要求来确定，这种多层显示可使运行人员方便地翻页，以获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。工艺参数趋势曲线显示、历史数据分析、报警显示、事故记录、现场设备远程诊断、远程维护产量显示、历史记录、远程启停设备、工艺流程运行状态分析、网络节点显示及分析、硬件模块状态信息显示。

2．支持第三方系统(如PLC、SCADA)数据集成；支持Modbus TCP/IP、Modbus RTU、OPC-UA、PROFINET等工业通信协议。

3．每路RS485通信总线最多挂载不超过20路子站；

  - 网络安全与信息安全要求

（1）网络架构要求：DCS网络应采用分层架构，包含现场控制层、过程监控层和信息管理层，各层之间应采用工业防火墙进行隔离；

（2）网络隔离：DCS控制网与企业办公网（IT网）之间采用单向隔离网闸隔离(由上层智慧化系统部署)，隔离装置应符合国家网络安全等级保护要求；

（3）访问控制：系统应实现基于角色的访问控制（RBAC），至少设置管理员、工程师、操作员、浏览者四个权限等级，不同等级具有不同的操作权限；

（4）用户认证：登录系统应采用用户名/密码认证，密码复杂度含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中至少三种，长度不少于8位，连续5次登录失败后锁定账户10分钟；

（5）审计日志：系统应记录所有用户操作日志，包括登录/登出时间、操作内容、参数修改记录等，日志保存不少于6个月；

（6）数据加密：对外传输的工艺数据应采用加密传输（如TLS 1.2及以上），关键配置文件和数据应加密存储；

（7）防病毒措施：操作员站和工程师站应部署基于白名单机制的应用程序控制软件和防恶意代码软件。病毒库及白名单策略的更新应首先在与生产系统隔离的测试平台上验证，确认不影响控制系统正常运行后方可部署到生产环境；

（8）USB端口管控：系统应管控USB等外部存储接口，防止未经授权的数据拷入拷出；

（9）参照GB/T 33009.1-4系列标准，投标方应提供DCS系统网络安全防护方案，涵盖防护、管理、评估和检测四个方面。

  - I/O模块技术参数

1．硬件要求

1）系统每台柜内IO点按DI点位按15%预留，DO点位按10%预留，AI点位按10%预留，AO点位按10%预留。

2）本工程各系统IO点数量如下表（不含预留点位）

| 车间分区 | DI点 | DO点 | AI点 | AO点 | 485通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨预处理系统 | 577 | 187 | 215 | 55 | 47 |
| 综合预处理低浓除臭系统(餐厨) | 120 | 59 | 23 | 3 | 6 |
| 综合预处理高浓除臭系统(厨余) | 397 | 165 | 96 | 10 | 13 |
| 厌氧发酵系统 | 525 | 196 | 152 | 28 | 44 |
| 厨余预处理系统 | 284 | 67 | 96 | 43 | 14 |
| 粪污预处理系统 | 131 | 41 | 28 | 9 | 6 |
| 沼渣脱水系统 | 601 | 167 | 216 | 70 | 22 |
| 发电机及锅炉辅助系统 | 38 | 13 | 15 | 0 | 6 |
| 废弃油脂预处理系统 | 349 | 140 | 96 | 18 | 3 |
| 油脂加工系统 | 372 | 149 | 198 | 78 | 14 |
| 反应车间 | 304 | 123 | 134 | 34 | 17 |
| 提纯车间 | 231 | 96 | 318 | 58 | 35 |
| 油脂罐区和装卸系统 | 226 | 116 | 214 | 37 | 25 |
| 油脂深加工除臭系统 | 251 | 107 | 67 | 6 | 3 |
| 综合车间多功能仪表数量(接入厨余DCS系统) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 生物柴油系统多功能仪表数量(接入油脂深加工DCS系统) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 合计 | 4406 | 1626 | 1968 | 449 | 499 |

注：485通信点位指的是节点，并不是指的485通信的具体IO点。

3）除DCS供应商提供的原厂自有品牌设备外，其他元器件品牌应满足如下要求：

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 在线机架式UPS | 科华数据、英威腾、科士达 | 在线式，额定功率下持续供电0.5小时，电池选用理士国际、圣阳电源、风帆 |
| 2 | 触摸屏 | 10寸，带以太网口 | 威纶、昆仑、或DCS自有品牌，要求采用以太网通信 |  |
| 3 | 交换机 |  | MOXA、东土科技、华为 |  |
| 4 | 以太网通讯电缆 | 国优六类工程屏蔽网线 | 安普、华为、烽火 |  |
| 5 | RJ45连接器 |  | 魏德米勒、西门子、康耐 |  |
| 6 | 端子及附件 | 菲尼克斯、魏德米勒 | 菲尼克斯、魏德米勒 |  |
| 7 | 显示器 | 32英寸 | 戴尔、三星、飞利浦 | （分辨率≥1920*1080，比例：16:9） |
| 8 | 上位机 | IPC-510-BTO | 研华 | - 电源:300W； - 工程师站： CPU:Intel酷睿12代i7； 主板：研华AIMB-788E； 内存/硬盘：DDR5-32G，硬盘1T，一机一屏； - 操作员站： CPU:Intel酷睿10代i7； 主板：研华AIMB-787G2； 内存/硬盘：DDR4-16G，硬盘1T，一机双屏（上下布置）； - 服务器： CPU:Intel酷睿12代i7； 主板：研华AIMB-788E； 内存/硬盘：DDR5-32G，硬盘2T，一机一屏； - 附件：键鼠、配32LCD显示器、 - 操作系统：工程师站/操作员站推荐使用Windows 10 IoT Enterprise LTSC；服务器推荐使用Windows Server2019/2022 Standard Edition。系统应配置离线补丁更新机制，所有更新需在测试环境验证后方可部署（含编程软件、上位机软件、数据库软件）。 |
| 9 | 断路器/继电器/指示灯/按钮 |  | 施耐德/ABB/西门子 |  |
| 10 | 打印机 | M202DW无线网络A4商用黑白激光打印机 | 惠普 | HP网络A4商用黑白激光打印机 |
| 11 | 隔离器/安全栅 |  | 辰竹、优倍 |  |
| 12 | DCS主控系列 | - 和利时MACS-K系列K-CU03； - 浙江中控ECS700系列FCU713-S； - 南京科远NT6000系列KM950 | 和利时、浙江中控、南京科远 |  |

第六章 技术服务

6.1 联络会

投标方负责本标段的工艺设备供货，为配合设计和解决设备接口问题，沟通双方的设计意图和交接设计技术资料，使双方的设计能很好的衔接，保证设计质量，在本合同的执行期间定期参与设计联络会。设计联络会由招标方主持。

设计联络会，根据招标方、设计单位、投标方确定好的时间点进行。会议的内容如下：

    - 投标方根据设计单位要求提交设计资料。

    - 审查设备之间接口条件。

    - 审查投标方提出的土建技术要求资料。

    - 审查设备制造和交货的进度。

    - 补充提交设计技术资料。

    - 审查和了解供货设备的设计意图和设计文件，是否符合技术协议规定的技术规范。

    - 核对工程设计是否符合供货设备的技术要求，双方设计是否衔接。

    - 检查设备制造过程中质量计划执行情况。

6.2 交货资料

投标人在交货同时必须向招标人提供下述相关交货资料，不限以下内容：

（1）电柜清单（依据设计图纸，分列出柜体及柜内各元器件详细清单及单价、总价）。

（2）供货设备汇总清单。

（3）主要元器件备品备件清单。

（4）图纸(详细的DCS自控原理图、配电图、网络拓扑图、端子布置图、柜内外布置图等)、资料汇总清单。

（5）产品发运装箱单。

（6）产品出厂检验报告单。

6.3 验收

验收主要内容包括：工厂验收、到货验收、初步验收、性能验收、竣工验收、质量保证期。

### 6.3.1 自控柜的组装

（1）自控柜制作完工后，需通知招标方到厂进行验收；

（2）设备到招标方现场，甲乙双方共同对照合同设备清单对到场设备的类别、数量和外观进行验收。

### 6.3.2 自控系统验收

（1）各设备的安装验收参照相关国标验收规范进行；

（2）设备安装完毕，经单机无负荷试车后，系统进行无负荷联动试车、全流程贯通，稳定并连续运行 24 小时视为无负荷联动合格。

（3）无负荷调试合格后，进行带料调试运行，各项参数满足合格，设备稳定连续72小时无故障，视为带料试运行满负荷合格。如果一次保证测试达不到约定功能保证的规定，投标方应自费检查线路，再次进行保证测试，招标方允许投标方再次进行两次共不超过 20 天的保证测试。如果仍无法满足技术协议功能保证规定的水平，允许投标方再进行一次保证测试，但这次测试所消耗的原料、能源费用应由投标方承担，如果仍达不到技术协议功能保证的规定，投标方应负责自费进行改造，直至达到技术协议规定的技术要求。

6.4 培训

投标方负责对招标方的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，达到管理人员能高效、安全管理、正确操作设备，技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障设备的正常运行。

投标方提供的技术培训包括现场理论培训、现场岗位培训等。培训内容包括但不限于：设备功能说明、紧急措施、日常检修和管理项目、定期检修和维修作业、安全教育、设备运行培训等。

6.5 质保及售后服务

### 6.5.1 质量保证

（1）设备的制造满足技术成熟、先进、安全可靠的要求，采用引进技术、合作制造或中方自主开发等多种方式进行。

（2）根据招标方要求，投标方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应进行必要的检查与试验，以保证设备设计和制造符合有关规程要求。配套中的直接外购件的质量亦应由投标方负责。

（3）必须进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：

a）所供设备及电气元件符合有关技术条件和安全规范。

b）安全装置和保护装置动作正确。

c）达到招标方要求的规定值。

d）满足招标方要求的其它特殊条件。

（4）投标方有责任将检查和试验资料完整并及时地提交给招标方；对重要的检查和试验项目，列出清单由招标方认可后，邀请招标方派代表参加，并应在试验前 7天通知招标方代表。

（5）如产品质量和性能与标准不符或不满足本招标文件有关要求时，招标方有权拒绝验收，投标方应负责修理、更换或赔偿。

（6）投标方应负责对所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

（7）投标方应该用质量管理计划检查各项目和服务（包括分包商的项目和服务）是否符合合同的要求和规定。

6.6 防雷与接地要求

（1）按照GB 50057-2010要求，控制室及现场控制柜应采取防直击雷和防雷电浪涌措施；

（2）DCS系统接地应采用等电位连接方式，接地电阻不大于4欧姆；工作接地、保护接地、防雷接地应共用接地装置；

（3）所有模拟量输入信号需要通过信号隔离器后再接入DCS，模拟量输出无需加装，电源进线处应安装电源浪涌保护器；

（4）屏蔽电缆的屏蔽层应接地，接地方式采用单端接地。

6.7 售后服务

### 6.7.1 现场技术服务

（1）投标方现场服务人员的目的是使所有设备安全、正常投运。投标方将派合格的现场服务人员，服务时间为设备到达前一天至设备试运行结束后。投标方将指派专职项目经理，从项目投标和合同谈判到项目建设的全程参与，合同签订后，将全程负责整个项目，和其他项目团队一起提供完整的执行和管理服务，包括进度管理、设计联络、设备采购、货物运输及交接。

（2）投标方将派出资深技术专家作为项目技术总顾问，不定期到项目工地现场了解情况，解决问题，确保设备的正确选型和系统设计相配套。

（3）投标方现场服务人员应满足以下条件：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；具备与服务设备相应的技术资质；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解系统设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。投标方现场服务人员的调遣和更换应事先与招标方协商。

### 6.7.2 售后服务承诺

（1）在质量保证期内设备出现故障时，投标方响应服务时间 12 小时，如果无法通过电话和传真解决问题时，投标方在接到招标方通知后 24 小时内派人到现场予以修复、更换。

（2）在质量保证期内投标方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身原因造成的损坏，投标方应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等费用由投标方负责。

（3）对质量保证期内招标方自身原因造成的设备故障和事故，投标方在维修过程中按规定的费用标准进行收费。

（4）投标方对整体设备提供终身维修服务。

6.8 技术文件交付要求

（1）投标方应在合同执行各阶段提交以下技术文件：

a）设计阶段：系统设计方案、DCS自控柜原理图、配电图、网络拓扑图、机柜布置图、端子接线图等；

b）制造阶段：元器件清单及合格证、柜体加工图、出厂检验大纲及检验报告；

c）调试阶段：调试大纲、操作维护手册、程序清单及含注释的源代码（源代码禁止设置上传及下载密码，工程管理密码需一并提交给甲方）、功能测试报告；

d）竣工验收阶段：竣工图纸（竣工图与实际一致）、系统操作手册、维护检修手册、培训教材。

（2）所有技术文件应同时提供纸质版（不少于3套）和电子版（PDF及可编辑格式），电子版应刻录光盘或U盘交付；

（3）竣工图纸应反映最终实际施工情况，与现场完全一致，图纸修改应有版本控制记录。

第七章 监造、检验

7.1 总则

1．本文件用于对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合规定的要求。

2．投标方严格按照 ISO9001 标准进行质量控制，严格进行各生产环节的检验和试验。并向招标方提供设备的质量证明、检验记录和测试报告；进口产品需提供合法的进口手续及商检证明。

3．检验范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

4．所有设备在出厂前试验合格后，方可出厂。

5．设备制造期间，招标方要求对制造中间质量进行定期和不定期监造，投标方须接受和协助招标方进行的监造工作。

6．招标方在设备监造过程中如发现质量问题，有权向投标方提出不准进入下一道工序，待质量问题经妥善处理并征得招标方监造人员同意后，方可继续进行。

7．招标方的监造和检验不免除投标方承担的质量保证责任。

7.2 环境适应性要求

（1）控制器及I/O模块工作温度范围：-20℃~+60℃（室内安装），存储温度范围：-40℃~+85℃；

（2）相对湿度：5%~95%（无凝露）；

（3）防护等级：室内控制柜不低于IP54，室外控制柜及操作箱不低于IP65；

（4）抗振动：应满足IEC 60068-2-6标准，频率10~150Hz，加速度不超过2g；

（5）电磁兼容性（EMC）：应满足GB/T 18268系列标准要求，能承受工业环境的电磁干扰，且不对周围设备产生电磁干扰；

（6）抗震要求：考虑到本工程抗震设防烈度8度，控制柜安装应采取抗震加固措施。

7.3 备品备件要求

（1）投标方应提供不少于2年运行所需的备品备件清单，包含品名、规格型号、数量、单价等；

（2）关键备件（CPU模块、通讯模块、电源模块）应各备用1套；通用I/O模块备用量不少于总量的5%；

（3）备品备件应与主设备同品牌、同型号，保证完全互换；

（4）质保期满后，投标方应承诺以优惠价格持续提供备品备件(模块价格3年期内不得随意上涨)，供货周期不超过4周。

7.4 DCS系统自诊断要求

（1）系统应具备完善的硬件自诊断功能，包括CPU诊断、I/O模块诊断、通讯诊断、电源诊断等；

（2）系统应能自动检测并报警以下故障：模块故障、通道故障、通讯中断、电源故障、CPU切换、网络切换等；

（3）系统应提供诊断画面，以图形方式实时显示各硬件模块的运行状态，故障定位到通道级；

（4）系统应支持远程诊断功能，可通过安全通道远程查看系统运行状态和诊断信息，远程通道须有审计环节，能记录各种远程操作信息。

7.5 工厂检验和试验

1．工厂检验和试验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2．检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验至出厂试验。由投标方提供的所有设备、部件（包括分包与外购），在生产过程中都必须进行严格的检验和试验，在交货前，投标方应通知招标方到生产现场对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，由招标方确认符合检验标准后发运。投标方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

3．投标方检验的结果要满足要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

4．工厂检验的所有费用包括在投标总价之中。

7.6 设备监造

1．投标方根据生产进度安排，编制生产计划表，并提交给招标方，作为产品监造节点控制的依据。招标方自行决定是否派人参加现场监造，如招标方决定派人到现场监造，应提前通知投标方，投标方应予以配合。

2．投标方编制设备生产监造大纲，并将监造内容和监造计划发给招标方，以便甲乙双方对合同设备进行质量监控。

3．监造方式包含文件见证、现场见证和停工待检。监造内容具体监造内容﹑监造方式由招标方确定。

4．招标方有权知晓投标方设计图纸、制造工艺、检验方法等，并对不当行为进行纠正。

5．投标方应积极配合招标方对合同项下的设备进行监造，在监造过程中发现的质量问题应及时整改，并反馈整改结果。

6．招标方有权根据国家现行标准或认为合适的标准要求投标方进行修订完善。

- 配套设备清单

8.1主要采购清单附表

| 序号 | 名称 | 主要参数/规格型号 | 主要材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自控系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 餐厨垃圾预处理系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.2 | 厨余垃圾预处理系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.3 | 粪污预处理系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装，每个电柜； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.4 | 废弃油脂预处理系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 包含阀门柜02FM10,02FM11，报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.5 | 油脂加工系统 DCS柜 | 尺寸：800*2200*800（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.6 | 反应和提纯系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*800（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.7 | 油脂罐区和装卸系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.8 | 厌氧发酵系统 DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.9 | 沼渣脱水系统 DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.10 | 厨余除臭系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.11 | 餐厨除臭系统DCS柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 柜门材质采用满足柜体结构强度的冷轧碳钢板(表面喷塑)，安装板及柜体框架采用覆铝锌板，厚度≥2.0mm ，集成CPU模块、IO模块、网络通讯模块等元器件；除DCS系统本身硬件外，其他元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1项 | 餐厨除臭系统+发电及锅炉辅助系统，报价需报明电柜及柜内元器件明细 |
| 1.12 | UPS不间断电源柜 | 尺寸：800*2200*600(W*H*D，含主机和电池)（推荐，宽度可根据容量调整）； 柜型：前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 断电持续时间：30min | 组合件；双转换在线式UPS，配备输出隔离变压器，带冗余并机功能，具备过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低保护功能；带LED显示功能，能显示UPS各项参数；配置通讯接口，和监控软件；配主机机柜和电池柜。 采用合资品牌蓄电池，蓄电池采用阀控式铅酸(VRLA)蓄电池；在高温和低温状态下性能稳定，设计浮充寿命不低于10年（25℃）。 | 7台 | 分别为： 1.餐厨系统*1，容量：20kVA 2.厨余系统*1，容量：20kVA(供厨余车间、沼渣车间和厨余除臭) 3.锅炉配电间*1，容量：15kVA。 4.废弃油脂及粪污系统*1，容量： 5.厌氧配电间*1，容量：20kVA 6.油脂深加工*1，容量： 7.反应提纯*1，容量： |
| 1.13 | 服务器/操作站 | - 电源:300W； - 工程师站： CPU:Intel酷睿12代i7； 主板：研华AIMB-788E； 内存/硬盘：DDR5-32G，硬盘1T - 操作员站： CPU:Intel酷睿10代i7； 主板：研华AIMB-787G2； 内存/硬盘：DDR4-16G，硬盘1T。 - 服务器： CPU:Intel酷睿12代i7； 主板：研华AIMB-788E； 内存/硬盘：DDR5-32G，硬盘2T。 - 附件：键鼠、配32LCD显示器、 6. 操作系统：工程师站/操作员站推荐使用Windows 10 IoT Enterprise LTSC；服务器推荐使用Windows Server2019/2022 Standard Edition。系统应配置离线补丁更新机制，所有更新需在测试环境验证后方可部署（含编程软件、上位机软件、数据库软件）。 | 组合件 | 10套 | 工程师站：1套(一机双屏) 服务器：2套(一机一屏)； 操作站：7套(一机双屏，上下布置) 注：服务器显示器不放操作台上，布置在机柜间。 |
| 2 | 辅助控制柜 |  |  |  |  |
| 2.1 | 阀门柜 | 尺寸：800*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 碳钢柜体表面镀锌，集成微型断路器、中间继电器等电气元件，元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1台 | 厌氧系统气动阀门柜 |
| 2.2 | 阀门柜 | 尺寸：1000*2200*600（W*H*D）； 柜型：威图柜，前后、左右四门用料壁厚≥2.0mm； 进线方式：下进线，下出线； 安装方式：落地安装； 防护等级：≥IP54； 含编程调试等技术服务。 | 碳钢柜体表面镀锌，集成微型断路器、中间继电器等电气元件，元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1台 | 厨余车间和厨余除臭系统阀门柜 |
| 2.3 | 沼气净化利用UPS柜 | - 容量：15kVA，供电时间不小于30min， - 尺寸：2200*600*600（H*W*D）， - 电源：AC380输入，AC380V/220V输出 - 防护等级：≥IP54； | 集成微型断路器、中间继电器、电池、主机等电气元件，元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列，UPS根据8.1附表1.13要求选择 | 1台 | 依图制作 |
| 2.4 | 除臭就地触屏操作箱 | 304不锈钢，600*500*250（H*W*D），内置10寸触摸屏，材质厚度≥1.5mm 防护等级：≥IP65,内外双门，触屏安装在内门，外门带视窗； | 集成微型断路器、中间继电器，触摸屏等电气元件，元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 3台 | 依图制作，厨余除臭系统和餐厨除臭系统各1台，生物柴油除臭1台，共3台 |
| 2.5 | 沼气切断阀操作箱 | 304不锈钢，400*300*200（H*W*D），材质厚度≥1.5mm 防护等级：≥IP65，内外双门，外门带视窗； | 集成微型断路器、中间继电器、电池、主机等电气元件，元器件采用ABB/施耐德/西门子或同等品牌高性能系列 | 1台 | 依图制作 |